# 标的名称：标的2

标段名称：阳江高新区天然气热电联产项目接入系统工程施工

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目建设单位 | 阳江供电局 |
| 2 | 项目建设地点 | 阳江市 |
| 3 | 前期的设计或咨询服务单位名称 | 阳江市凯源电力设计有限公司 |
| 4 | 项目监理单位 | / |

一、项目概况

（一）阳江高新区天然气热电联产项目接入系统工程施工

※变电部分:

1、220kV润龙站扩建220kV间隔工程：在220kV润龙站扩建1个220kV出线间隔。

※电缆线路部分:

1、220kV高新热电联产站至润龙站线路工程：新建线路起于220kV润龙站，止于高新热电联产站。新建220kV单回电缆线路长约1×0.4km（站外路径长约0.19km），采用ZRA-YJLW02-Z-127/220-1×2500 型电力电缆。

※通信部分:

1、配套通信设备工程：在220kV润龙站内配置1块S64.1光接口单元及1块S4.1光接口单元，在仙源站内配置1块S64.1光接口单元，在登高站内配置1块S64.1光接口单元，在翌川站内配置1块S4.1光接口单元，在压延站内配置1块S4.1光接口单元，在镍合金站内配置1块S4.1光接口单元，及在阳江和平地站各增加1块汇聚型以太网接口板。

2、220kV高新热电联产站至润龙站线路工程配套管道光缆工程：敷设5根48芯管道光缆（其中 2×0.55km+1×2.5km+1×3.9km+1×4.9km），总长12.4km。

具体建设规模以施工图纸为准。

- 二、采购范围

- 包括施工图范围内的建筑、安装及调试工程。施工图范围内的下列工作内容，无□及☑的为本次报价范围；□未打√的，不在本次报价范围内，特殊情况在“其他”中说明。

（1）阳江高新区天然气热电联产项目接入系统工程施工

※变电部分：

变电安装工程：

- 主要生产工程：主变压器系统，配电装置，无功补偿，控制及直流系统，站用电系统（不含站区照明），电缆及接地（不含站区照明电缆、电线和全站接地），远动系统（含总调、中调、地调调度端的扩容），计费系统，全站调试（其中特殊调试以合同附件特殊调试项目为准）；

（二）辅助生产工程：检修及修配设备；

（三）与站址有关的单项工程：□站外电源，□站外通信；

（四）其他费用工程：☑标志牌安装，□拆除工程；

（五）其他：   /  。

- ※电缆线路部分:

- 施工图纸范围内的电缆建筑：

（一）土石方：材料运输，土石方挖填，开挖路面，修复路面，隧道挖填；

（二）构筑物：材料运输，直埋电缆垫层及盖板，电缆沟、浅槽，工作井，电缆埋管，隧道，隧道工作井，栈桥，基础；

（三）辅助工程：材料运输，通风，照明，排水，消防，围护，地基处理；

（四）其他费用工程：☑白蚁防治，□拆除工程 ，□征地及青苗赔偿，□沿线建（构）筑物的拆除，☑与城市规划、市政、园林、交警、城监、公路等部门联系办理施工许可手续，□施工临时占用地补偿费；

（五）其他：     /    。

施工图纸范围内的电缆安装：

（一）电缆桥、支架制作安装：材料运输，电缆桥架，电缆支架；

（二）电缆敷设：材料运输，直埋敷设，电缆沟、浅槽敷设，埋管内敷设，电缆隧道敷设，桥架敷设，栈桥敷设；

（三）电缆附件：材料运输，终端头制作安装，中间接头制作安装，接地安装，设备安装，电缆保护管；

（四）电缆防火：材料运输，构筑物防火，电缆本体防火；

（五）调试与试验：电缆试验，设备试验，☑电缆线路参数测试；

（六）电缆监测（控）系统：材料运输，在线监测，安保监控；

（七）其他费用工程：☑标志牌安装，□拆除工程，☑线路牌挂牌；

（八）其他：     /    。

※通信部分：

变电站工程：施工图纸范围内的通信设备安装及测试、光缆单盘测试、中继测试、接续、光缆及联络光缆敷设、通信子管敷设、通道开通及业务接入、割接等；设备、光缆及金具卸车清点、验收及保管，与施工相关的所有其他费用项目。

架空线路部分：施工图纸范围内的光缆单盘测量、接续、全程测量；与施工相关的所有其他费用项目；不包含光缆架设、拆除、跨越及青苗赔偿。

- 三、承包方式

- 包工、部分包料，施工图纸范围内如有下列设备、材料，无□及的为甲供，□未打√的及不在下列的为乙供。

（一）阳江高新区天然气热电联产项目接入系统工程施工

※变电部分：

（一）甲供物资：

变电安装工程：

1、电气一、二次设备，铝镁合金管形母线及其配套金具，金具及附件（含线夹），钢绞线，铝绞线，红外热像仪，变电站智能巡检机器人，独立五防系统，检修隔离装置，视频及环境监控系统，监测装置，变压器配电箱（SMC材质、不锈钢材质），不锈钢材质端子箱，不锈钢材质检修电源箱，不锈钢材质发电车开关箱，不锈钢材质配电箱（含照明和动力配电箱），电力电缆，控制电缆，低压电线，10kV及以上电缆头，各种类型绝缘子，封闭母线桥，10kV绝缘铜管母线，穿墙套管，电缆支架（铝合金、角钢、复合材质）、铝合金电缆桥架、计量接引装置、电抗器接地装置、小电流接地选线装置。

2、标志牌、□吊车。

（二）其他甲供物资：  /    。

※电缆线路部分：建设单位提供部分设备及材料：

（一）甲供物资：

1、电力电缆，电缆终端头，电缆直通接头，电缆绝缘接头，电缆T接头，电缆固定夹，带保护器接地箱，直接接地箱，同轴电缆，接地线，回流线，接地箱，避雷器，故障指示器，故障精确定位装置，监测装置，光缆及光缆附件，电缆隧道装置（含隧道专用LED灯具、电缆隧道巡检机器人轨道、电缆隧道智能巡检机器人、电缆防火防爆装置、电缆隧道立柱支架、成套稳压供水设备、电缆隧道户外动力箱（IP66）、全不锈钢潜污泵）、接头区灭火装置，电缆支架（铝合金、角钢、复合材质），电缆保护管材（包括HDPE管、涂塑钢管、PVC-C管、PVC管、MPP管）、电缆管塞封堵器，标准成品预制电缆沟盖板（包括混凝土盖板和复合盖板）、智能围栏，标志牌（电缆标志牌、警示牌、标示桩、走向标志、安装支架）。

2、□装配式电缆沟，□玻璃钢管。

（二）其他甲供物资：  /    。

※通信部分：

变电通信工程

（一）甲供物资：通信相关设备（含电话、电池、监控等），数据网设备，机架，通信电源，各类光缆，综合配线设备及材料，电缆保护管材（HDPE管、涂塑钢管、PVC管、MPP管）。

（二）其他甲供物资：  /    。

※电缆线路部分：

（一）甲供物资：

1、光缆及光缆附件，电缆保护管材（HDPE管、涂塑钢管、PVC管、MPP管）。

2、□装配式电缆沟，□玻璃钢管。

（二）其他甲供物资：  /    。

注：建设单位提供的设备、材料以合同附件（甲供设备材料明细表）为准。