# 标的名称：标的3

标段名称：湛江220千伏广湛高铁湛江北牵引站供电工程施工

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目建设单位 | 湛江供电局 |
| 2 | 项目建设地点 | 湛江市 |
| 3 | 前期的设计或咨询服务单位名称 | 珠海华成电力设计院股份有限公司 |
| 4 | 项目监理单位 | / |

一、项目概况

（一）湛江220千伏广湛高铁湛江北牵引站供电工程施工

※变电部分:

1、220kV志满变电站扩建220kV间隔工程：本期在220kV志满站220kV配电装置原预留备用间隔位置扩建2回架空出线间隔至湛江北牵引站。

※线路部分:

1、220kV志满站至湛江北牵引站线路工程：本期新建220kV志满站至220kV湛江北牵引站2回220kV线路，新建220kV志满站至湛江北牵引站甲线单回架空线路，长约1×18.412km，其中新建单回段长约1×17.535km，新建双回路塔单边挂线段1×0.877km；新建220kV志满站至湛江北牵引站乙线单回架空线路，长约1×18.641km，其中新建单回段长约1×17.559km，新建双回路塔单边挂线段1×1.082km。导线采用1×JL/LB20A-400/35铝包钢芯铝绞线。地线采用2根48芯OPGW光缆。新建杆塔共113基，其中甲线56基（双回路耐张塔3基，双回路直线塔2基，单回路耐张塔21基，单回路直线塔30基），乙线57基（双回路耐张塔5基，双回路直线塔1基，单回路耐张塔21基，单回路直线塔30基）。

※通信部分:

1、配套通信设备工程：220kV志满站ASON网设备配置2块STM-16光板及一块2M光板，保底通信网设备配置2块10Gb/s光板及一块2M光板。220kV霞山站ASON网设备配置1块STM-16光板，保底通信网设备配置1块10Gb/s光板。

2、220kV志满站至湛江北牵引站线路工程（OPGW光缆部分）：本工程沿沿牵引站至220kV志满站220kV甲线架设2条48芯OPGW光缆（1根光缆供牵引站接入，另 1根光缆预留），形成牵引站至志满站光缆路由，光缆路径长度为2×18.412km。沿牵引站至220kV志满站220kV乙线架设2条48芯OPGW光缆（1根光缆供牵引站接入，另1根光缆预留），形成牵引站至志满站光缆路由，光缆路径长度为2×18.641km；最终形成志满站至湛江北牵引站2条48芯通信光缆路由。新建OPGW光缆采用OPGW-150-48-1-4（OPGW-48B1-100）型铝包钢结构的OPGW光缆。

具体建设规模以施工图纸为准。

- 二、采购范围

- 包括施工图范围内的建筑、安装及调试工程。施工图范围内的下列工作内容，无□及☑的为本次报价范围；□未打√的，不在本次报价范围内，特殊情况在“其他”中说明。

（1）湛江220kV广湛高铁湛江北牵引站供电工程施工

※变电部分：

变电建筑工程：

（一）主要生产工程：主要生产建筑，配电装置建筑，供水系统，消防系统；

（二）辅助生产工程：辅助生产建筑，站区性建筑，特殊构筑物，全站沉降观测点，站区绿化；

（三）与站址有关的单项工程：

☑地基处理，□站外道路（其中□桥涵），□站外水源，□站外排水，□站外蒸发池，□施工降水，□临时施工电源，□临时施工水源，□临时施工道路，□临时施工通信线路，□临时施工防护工程；

（四）其他费用工程：□白蚁防治，□拆除工程；

（五）其他：     /    。

变电安装工程：

（一）主要生产工程：主变压器系统，配电装置，无功补偿，控制及直流系统，站用电系统，电缆及接地，远动系统（含总调、中调、地调调度端的扩容），计费系统，全站调试（其中特殊调试以合同附件十二特殊调试项目为准）；

（二）辅助生产工程：检修及修配设备；

（三）与站址有关的单项工程：□站外电源，□站外通信；

（四）其他费用工程：☑标志牌安装，☑拆除工程；

（五）其他：     /    。

※架空线路部分：

- 基础工程：基础工程材料工地运输，土石方工程，基础砌筑，基础防腐，基础防护，地基处理；

- 杆塔工程：杆塔工程材料工地运输，杆塔组立；

- 接地工程：接地工程材料工地运输，接地土石方，接地安装；

- 架线工程：架线工程材料工地运输，导地线架设（不含OPGW接续与测量），导地线跨越架设（其中☑带电跨越10千伏及以下电力线路、□带电跨越35千伏及以上电力线路、☑跨越铁路、☑高速公路、☑一、二级公路、□河流），其他架线工程；

- 附件安装工程：附件安装工程材料工地运输，绝缘子串及金具安装；

（六）辅助工程：永久施工道路修筑，尖峰、施工基面土石方工程，护坡、挡土墙及排洪沟，基础永久性围堰，索道站安装，杆塔上装的各类辅助生产装置（其中：☑标志牌安装，☑防坠地装置，□防鸟刺装置），☑输、送电线路试运；

（七）其他费用工程：□拆除工程，☑施工临时占用地补偿（含牵引场地租用费），☑施工临时占用地（含牵引场地）青苗赔偿，☑临时施工道路的青苗赔偿，☑塔基占地及其青苗赔偿，☑架线青苗赔偿，☑接地线铺设的青苗赔偿，☑塔基绿化恢复，☑临时施工道路修筑费（单价/总价均报），输电线路跨越补偿费（☑跨越铁路补偿费、☑跨越高速公路补偿费、☑跨越一、二级公路补偿费、□跨越通航河流补偿费）；

（八）其他：施工场地租用（暂列单价）0.5万元/处；跨越铁路补偿费（暂列单价）80.00万/处；跨越高速公路补偿费（暂列单价）20万元/处；跨越一、二级公路补偿费（暂列单价）3.2万元/处；跨地下输油管道措施费（暂列单价）25万元/处；跨地下燃气管道措施费（暂列单价）25万元/处。

※通信部分：

变电站工程：施工图纸范围内的通信设备安装及测试、光缆单盘测试、中继测试、接续、光缆及联络光缆敷设、通信子管敷设、通道开通及业务接入、割接等；设备、光缆及金具卸车清点、验收及保管，与施工相关的所有其他费用项目。

架空线路部分：施工图纸范围内的光缆单盘测量、接续、全程测量；与施工相关的所有其他费用项目；不包含光缆架设、拆除、跨越及青苗赔偿。

- 三、承包方式

- 包工、部分包料，施工图纸范围内如有下列设备、材料，无□及的为甲供，□未打√的及不在下列的为乙供。

（1）湛江220千伏广湛高铁湛江北牵引站供电工程施工

※变电部分：

（一）甲供物资：

变电建筑工程：

1、不锈钢材质检修电源箱，不锈钢材质配电箱（含照明和动力配电箱），电力电缆，控制电缆，低压电线，铜铝端子，铜端子，构支架钢结构（含构支架、横梁，爬梯、避雷针）、标准成品预制电缆沟盖板（包括混凝土盖板和复合盖板）、装配式变电站围墙和主变防火墙（含混凝土和复合材质，厂家包安装及基础灌浆）、电缆支架（铝合金、角钢、复合材质），电杆（含混凝土和复合材料），电缆保护管材（HDPE管、涂塑钢管、PVC管、MPP管）、电缆管塞封堵器，防爆空调（蓄电池室）、智能围栏。

2、□装配式电缆沟、□消防电缆、□吊车、□电梯（不含货物电梯）、□嵌入式空调（天井式）、□专用空调（生产场所、带自动启动功能）。

变电安装工程：

1、电气一、二次设备，铝镁合金管形母线及其配套金具，金具及附件（含线夹），钢绞线，铝绞线，红外热像仪，变电站智能巡检机器人，独立五防系统，检修隔离装置，视频及环境监控系统，监测装置，变压器配电箱（SMC材质、不锈钢材质），不锈钢材质端子箱，不锈钢材质检修电源箱，不锈钢材质发电车开关箱，不锈钢材质配电箱（含照明和动力配电箱），电力电缆，控制电缆，低压电线，10kV及以上电缆头，各种类型绝缘子，封闭母线桥，10kV绝缘铜管母线，穿墙套管，电缆支架（铝合金、角钢、复合材质）、铝合金电缆桥架、计量接引装置、电抗器接地装置、小电流接地选线装置。

2、□标志牌、□吊车。

（二）其他甲供物资：     /    。

※架空线路部分：

（一）甲供物资：

1、杆塔（水泥杆），铁塔加固器装置，高空防坠落装置，钢绞线，铝绞线，导地线，绝缘子、绝缘横担，金具，光缆，光缆金具，线路避雷器，故障指示器，故障精确定位装置，监测装置，视频监控系统，石墨基接地体，标志牌（线路标志牌、警示牌、标示桩、安装支架）。

2、☑地脚螺栓，☑直升机巡视作业标志牌。

（二）其他甲供物资：    /     。

※通信部分：

※变电部分：

（一）甲供物资：通信相关设备（含电话、电池、监控等），数据网设备，机架，通信电源，各类光缆，综合配线设备及材料，电缆保护管材（HDPE管、涂塑钢管、PVC管、MPP管）。

（二）其他甲供物资：  /    。

※架空线路部分：

- 甲供物资：光缆。

- 其他甲供物资：  /    。

- 四、报价表