标的名称：标的5

标段名称：广西崇左电厂一期～崇左Ⅰ、Ⅱ回220kV线路工程施工（标段2）

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目建设单位 | 广西电网有限责任公司电网建设分公司 |
| 2 | 项目建设地点 | 广西崇左市 |
| 3 | 前期的设计或咨询服务单位名称 | 中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司 佛山市天诚工程咨询管理有限公司 |
| 4 | 项目监理单位 | / |

一、项目概况：

- 220kV崇左电厂一期接入系统工程施工（标段2）包括：广西崇左电厂一期～崇左Ⅰ、Ⅱ回220kV线路工程中的I回线JA47分界塔～崇左站段（含分界塔）、Ⅱ回线JB42分界塔～崇左站段（含分界塔），以及升高改造220kV平桃线工程。

- 崇左电厂一期～崇左Ⅰ回线中的JA47分界塔～崇左站段（含分界塔）新建线路路径长度约47.0km，其中新建单回路角钢塔段路径长度约46.8km，新建单回路电缆段路径长度约0.2km；崇左电厂一期～崇左Ⅱ回线中的JB42分界塔～崇左站段（含分界塔）新建线路路径长度约45.5km，其中新建单回路角钢塔段路径长度约45.14km，新建单回路电缆段路径长度约0.36km。

- 架空导线每相截面为2×630mm2，电缆每相截面为1×2500mm2。新建线路导线每相采用2×JL/LB20A-630/45铝包钢芯铝绞线，地线采用1根JLB27-150铝包钢绞线、1根48芯OPGW光缆。新建线路电缆采用ZRA-YJLW02-Z-127/220-1×2500mm2交联聚乙烯绝缘电力电缆。

- 新建线路共新建杆塔258基，其中单回路角钢塔256基、单回路钢管杆1基、双回路钢管杆1基。

二、采购范围：

1、架空线路部分：施工图纸范围内的架空送电线路安装、调试工程。包括但不限于：线路本体工程、辅助施工费用、跨越及河流封航、各种跨越工程及其建设许可报批、跨越铁路安全评估、鱼塘围堰（如有）、塔基及弃土区植被恢复、余土外运、电子化移交数据采集等外业工作、施工道路修筑（含临时道路）、杆塔标五牌（含直升机巡视牌）安装、旧电力线路杆号牌和直升机标示牌更换购置及安装，防鸟挡板购置及安装，OPGW光缆架设（含光纤架设、光缆现场单盘开箱检验、金具及附件现场开箱检验、光缆单盘测试、光缆架设、导引（管道）光缆安装、光纤接头标识、光缆熔接、光纤配线架（ODF）安装、光缆接续及测量等）、施工单位配合整套启动试运及协助相关工作、线路工程施工临时用地补偿（包括施工中因运输、堆放材料、机具，开挖基础土石方，开挖接地槽土石方，施工基础、组立杆塔过程中临时占用场地青苗赔偿、清理、复垦工作等相关费用）、线路工程征地拆迁补偿服务工作，配合建设单位委托第三方各类检测（包含送检服务等），电子化移交数据采集、资产暂估转固等外业工作，物资到货验收、卸车保管、设置临时仓库、二次倒运，电力线、通信线迁移，余物清理（包括沿线建（构）筑物、旧设备和旧线路的拆除及清理），林木砍伐证办理（含伐区调查），建筑原材料取样和送至甲方确定的检测单位，拆除设备、材料运输至属地供电局指定仓库，通过政府职业健康验收。

不包括：线路走廊范围内的建设场地征用及清理费用（杆塔占地及附着物补偿费、护坡挡土墙和排水沟的占地及附着物补偿费、线路走廊青苗补偿费及树木砍伐补偿费、城市道路绿化恢复费、森林植被恢复费、坟墓迁移补偿费、养殖池（塘）补偿费、宅基地补偿费、管线迁移补偿、厂矿场和房屋等不动产类拆迁等费用）、巡线与检修站工程、水土保持补偿费、环境监测及环境保护验收费、水土保持监测及验收费、智慧工地费用、耐张线夹X光检测。工程项目建设单位委托第三方检测机构进行的质量检测，费用不计入投标报价。根据《建设工程质量检测管理办法》的规定，工程项目建设单位委托第三方检测机构进行的质量检测业务包括但不限于以下内容：

（1）专项检测

场地土方回填试验(击实试验、压实度试验）；钢筋混凝土实体监测(钢筋保护层厚度、混凝土强度、尺寸偏差)；桩基础检测(承载力、桩身完整性)；地基承载力检测；锚杆锁定力检测；因创优质工程需要，对不在国家规程规范监测范围内的建筑、边坡等额外开展的沉降观测。

（2）见证取样检测

水泥物理力学性能检验；钢筋（含焊接与机械连接）力学性能检验；砂、石常规检验；混凝土、砂浆强度检验。

2、电缆线路部分：施工图纸范围内的电缆线路建筑、安装、调试工程。包括但不限于：电缆附件制作及安装，电缆防火与阻燃及防水封堵，电缆试验（含主绝缘的绝缘电阻、外护套绝缘电阻、外护套直流耐压试验、主绝缘交流耐压试验等），沿线的管线迁移，道路施工期临时占用，路面破除及恢复施工，绿化迁移及恢复施工（城市道路绿化恢复费、绿化移植费、绿化保证金），旧电缆线路拆除和运输，管道光缆敷设，光缆的测量及接续（含光纤架设、光缆现场单盘开箱检验、金具及附件现场开箱检验、光缆单盘测试、光缆架设、导引（管道）光缆安装、光纤接头标识、光缆熔接、光纤配线架（ODF）安装、光缆接续及测量等），电缆管沟安健环（含电缆标志牌、电缆走向标志桩、电缆终端杆护栏等采购及安装），电缆本体及附件的标识标示牌采购及安装，电缆线路电气参数测量，道路开挖手续办理，办理所有施工许可手续、白蚁防治，配合整套启动试运及协助相关工作，线路工程征地拆迁补偿服务工作，电子化移交数据采集等外业工作，物资到货验收、卸车保管、二次倒运，余物清理（包括沿线建（构）筑物、旧设备的拆除及清理），拆除设备、材料运输至属地供电局仓库。

不包括：线路走廊范围内的建设场地征用及清理费用（杆塔占地及附着物补偿费、护坡挡土墙和排水沟的占地及附着物补偿费、线路走廊青苗补偿费及树木砍伐补偿费、森林植被恢复费、坟墓迁移补偿费、养殖池（塘）补偿费、宅基地补偿费、厂矿场和房屋等不动产类拆迁等费用），水土保持补偿费，环境监测及环境保护验收费，水土保持监测及验收费、智慧工地费用。工程项目建设单位委托第三方检测机构进行的质量检测费用不计入投标报价。根据《建设工程质量检测管理办法》的规定，工程项目建设单位委托第三方检测机构进行的质量检测业务包括但不限于以下内容：

（1）专项检测：场地土方回填试验（(击实试验、压实度试验）；钢筋混凝土实体监测(钢筋保护层厚度、混凝土强度、尺寸偏差)；桩基础检测(承载力、桩身完整性)；地基承载力检测。

（2）见证取样检测：水泥物理力学性能检验；钢筋（含焊接与机械连接）力学性能检验；砂、石常规检验；混凝土、砂浆强度检验。

三．承包方式：包工、部分包料

1、架空线路部分

招标人提供的设备、材料清单

| 序号 | 设备、材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 设备部分 |  |  |  |  |
|  | 避雷器 |  |  |  |  |
|  | 故障定位装置 |  |  |  |  |
|  | 在线监测装置 |  |  |  |  |
| （二） | 材料部分 |  |  |  |  |
| 1 | 铁塔（直线塔）（不含地脚螺栓） |  | 吨 | 自行统计 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 2 | 铁塔（耐张塔）（不含地脚螺栓） |  | 吨 | 自行统计 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 3 | 钢管杆（不含地脚螺栓） |  | 吨 | 自行统计 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 4 | 杆塔防坠落装置用镀锌件 |  | 吨 | 自行统计 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 5 | 杆塔防坠落装置用铝包钢绞线 |  | 吨 | 自行统计 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 6 | 铝包钢芯铝绞线 |  | 吨 | 自行统计 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 7 | 铝包钢绞线 |  | 吨 | 自行统计 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 8 | 绝缘子 |  | 吨 | 自行统计 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 9 | 线路金具 |  | 吨 | 自行统计 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 10 | 新建线路杆塔五牌 |  | 块 | 自行统计 | 市场价 |
| 11 | 光缆及光缆金具（不含PVC管、镀锌钢管、构架引下固定抱箍） |  |  | 自行统计 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |

中标人提供的设备、材料清单

| 序号 | 设备、材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设备部分 |  |  |  |  |
|  | 无 |  |  |  |  |
| 二 | 材料部分 |  |  |  |  |
|  | 除招标人购买外的所有材料 |  |  |  |  |

2、线路工程电缆部分

招标人提供的设备、材料清单

2.1崇左电厂一期~崇左Ⅰ回220kV线路电缆部分设备、材料

| 序号 | 设备、材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 复合外套无间隙金属氧化物避雷器 | 户外座式，YH10W-204/532，附在线监测仪 | 个 | 自行统计 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 2 | 220kV交联聚乙烯绝缘电力电缆 | ZRB-YJLW02-Z-127/220-1×2500 | m | 自行统计 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 3 | 220kV复合式户外终端 | YJZWFY 127/220-2500 mm2 | 套 | 自行统计 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 4 | 电缆护层直接接地箱 |  | 个 | 自行统计 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 5 | 电缆护层保护接地箱 |  | 个 | 自行统计 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 6 | 横担支撑复合绝缘子 | FZ-220-3，爬距6300mm，额定弯曲耐受负荷3kN | 支 | 自行统计 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 7 | 电缆头连接设备线夹 | SSYG-630/45A-200(135×125)，钎焊 | 套 | 自行统计 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 8 | 避雷器连接设备线夹 | SY-630/45B | 套 | 自行统计 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 9 | T型线夹 | TY-630/45 | 套 | 自行统计 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 10 | 接地线 | YJV-8.7/10kV-1×300 | m | 自行统计 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 11 | UT线夹 | NUT-2 | 个 | 自行统计 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 12 | U型挂环 | U-10 | 个 | 自行统计 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 13 | 导线 | 双分裂，与架空线路一致 | m | 自行统计 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 14 | 跳线间隔棒 | 双分裂，与架空线路跳线一致 | 个 | 自行统计 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 15 | 光缆接头盒 |  | 套 | 自行统计 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 16 | 光缆余缆架 |  | 套 | 自行统计 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 17 | 电缆护套环流监测装置 |  | 套 | 自行统计 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 18 | 电缆局放在线监测装置 |  | 套 | 自行统计 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 19 | 图像/视频监测装置 |  | 套 | 自行统计 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 20 | 电缆温度在线监控系统 |  | 套 | 自行统计 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |

中标人提供的设备、材料清单

| 序号 | 设备、材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设备部分 |  |  |  |  |
| 1 | 除甲供设备以外的其他设备 |  |  |  |  |
| 二 | 材料部分 |  |  |  |  |
| 1 | 除甲供材料以外的其他材料 |  |  | 自行计算 | 自行报价 |

招标人提供的设备、材料清单

2.2崇左电厂一期~崇左Ⅱ回220kV线路电缆部分设备材料

| 序号 | 名称 | 型号及规 范 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 复合外套无间隙金属氧化物避雷器 | 户外座式，YH10W-204/532，附在线监测仪 | 个 | 自行统计 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 2 | 220kV交联聚乙烯绝缘电力电缆 | ZRB-YJLW02-Z-127/220-1×2500 | m | 自行统计 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 3 | 220kV复合式户外终端 | YJZWFY 127/220-2500 mm2 | 套 | 自行统计 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 4 | 电缆护层直接接地箱 |  | 个 | 自行统计 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 5 | 电缆护层保护接地箱 |  | 个 | 自行统计 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 6 | 横担支撑复合绝缘子 | FZ-220-3，爬距6300mm，额定弯曲耐受负荷3kN | 支 | 自行统计 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 7 | 电缆头连接设备线夹 | SSYG-630/45A-200(135×125)，钎焊 | 套 | 自行统计 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 8 | 避雷器连接设备线夹 | SY-630/45B | 套 | 自行统计 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 9 | T型线夹 | TY-630/45 | 套 | 自行统计 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 10 | 接地线 | YJV-8.7/10kV-1×300 | m | 自行统计 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 11 | UT线夹 | NUT-2 | 个 | 自行统计 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 12 | U型挂环 | U-10 | 个 | 自行统计 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 13 | 导线 | 双分裂，与架空线路一致 | m | 自行统计 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 14 | 跳线间隔棒 | 双分裂，与架空线路跳线一致 | 个 | 自行统计 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 15 | 光缆接头盒 |  | 套 | 自行统计 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 16 | 光缆余缆架 |  | 套 | 自行统计 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 17 | 电缆护套环流监测装置 |  | 套 | 自行统计 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 18 | 电缆局放在线监测装置 |  | 套 | 自行统计 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |
| 19 | 图像/视频监测装置 |  | 套 | 自行统计 | 电力建设工程装置性材料预算价（2018年版） |

中标人提供的设备、材料清单

| 序号 | 设备、材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设备部分 |  |  |  |  |
| 1 | 除甲供设备以外的其他设备 |  |  |  |  |
| 二 | 材料部分 |  |  |  |  |
| 1 | 除甲供材料以外的其他材料 |  |  | 自行计算 | 自行报价 |

说明：1、设备、材料按、《电网工程建设预算编制与计算规定》（2018年版）划分。

2、新建变电站的五防系统、二次系统安全防护、图像监视及安全防护系统、电子围栏由招标人提供厂家安装调试，中标单位配合、协调。主变消防、火灾报警系统、感温消防系统计入土建工程。

3、招标人提供的变电站钢结构包含：钢母线构架、钢进出线构架、钢主变构架（前述构架均包含横梁、横梁走道、地线柱、爬梯、柱上避雷针）、独立避雷针塔及配套连接件（如包箍、螺栓等）、钢设备支架。

4、变电站、线路混凝土采用商品混凝土。

5、变电站对侧间隔涉及间隔施工或间隔调换时，考虑不连续停电时产生多次进退场费用和办理工作票手续。间隔扩建围挡措施费用按南网相关要求在报价考虑。