# 标的名称： 标的6

# 标段名称： 三亚220kV布甫输变电新建工程施工（不含变电站建筑部分）、三亚南山电厂至布甫220kV线路新建工程施工

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目建设单位 | 海南电网有限责任公司建设分公司 |
| 2 | 项目建设地点 | 三亚 |
| 3 | 前期的设计或咨询服务单位名称 | 中国电建集团海南电力设计研究院有限公司、中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司 |
| 4 | 项目监理单位 | 广西振安电力工程监理有限公司 |

- 项目概况：（具体内容以批复的施工图设计为准）

### （一）三亚220kV布甫输变电新建工程施工（不含变电站建筑部分）

### 1.变电站工程(不含建筑部分、通信系统及其配套工程)

### （1）布甫站主变终期规模为3×240MVA，本期规模2×240MVA。

### （2）220kV 终期出线间隔10个，本期出线间隔8个；110kV最终出线间隔14个，本期出线间隔10个；10kV 最终出线间隔3×12个，本期出线间隔2×12个。

### （3）10kV 侧终期安装 3×（4×8）Mvar 并联电容器，本期安装 2×（3×8）Mvar 并联电容器。10kV侧终期安装3×（1×8）Mvar 并联电抗器，本期安装2×（1×8）Mvar 并联电抗器。

### 2.对侧配套工程

### （1）220kV 变电站

### 220kV 崖城变电站：原有 220kV 崖吉乙线 220kV 线路保护拟在三亚南山电厂至布甫 220kV 线路新建工程中更换，利旧更换后的保护装置，更名为布甫乙线间隔，220kV 布甫站侧需与更换后的保护型号保持一致。更换崖城站 220kV 崖吉甲线保护装置，更名为布甫甲线间隔，需与 220kV 布甫站侧的保护型号保持一致。

### 220kV 吉阳变电站：原有 220kV 崖吉乙线 220kV 线路保护拟在三亚南山电厂至布甫 220kV 线路新建工程中更换，利旧更换后的保护装置，更名为布甫乙线间隔，220kV 布甫站侧需与更换后的保护型号保持一致。更换吉阳站 220kV 崖吉甲线保护装置，更名为布甫甲线间隔，需与 220kV 布甫站侧的保护型号保持一致。

### （2）110kV 变电站

### 110kV天涯变电站侧、110kV 南岛变电站侧均利旧原有保护装置，更名为布甫间隔，220kV 布甫站侧需与更换后的保护型号保持一致。110kV 红塘变电站侧更换110kV海坡间隔保护，更名为布甫间隔，需与 220kV 布甫站侧的保护型号保持一致。110kV海坡变电站侧更换 110kV 红塘间隔现有保护，更名为布甫间隔，需与220kV布甫站侧的保护型号保持一致。110kV 凤凰变电站侧更换 110kV 鸭天凤间隔现有保护，更名为布甫间隔，在原屏改造，需与220kV布甫站侧的保护型号保持一致。

### 3.线路工程

（1）220kV 线路工程

将220kV崖城～吉阳甲、乙线双π接220kV布甫站，形成崖城～布甫双回220kV线路、布甫～吉阳双回220kV线路。新建双回架空线路路径长度约2×0.5km+2×0.5km，导线截面为2×300mm2 。为本期建设的天涯～凤凰110kV线路改接入布甫站新建线路D5～D6段创造钻越条件，需将原220kV崖吉甲、乙线56号矮直线塔拆除新建1基高直线塔。重新紧线路径长度合计约为2×2.496km。本期拟需除原220kV崖吉甲、乙线旧线路长度约2×0.33km。

（2）110kV 线路部分

①110kV 红塘～海坡线路π接入220kV布甫站新建线路工程新建架空线路路径长度约 4.3km，其中双回线路路径长度约3.8km，单回线路路径长度约0.5km。导线截面为1×300mm2 。

②110kV天涯～凤凰线路改接入220kV布甫站新建线路工程新建线路路径长度约5km，其中双回架空线路路径长度约4.35km，电缆线路路径长约0.65km（新建电缆通道按双回建设，本期敷设电缆1回，预留通道1回），架空导线截面为1×300mm2 ，电缆截面为1×800mm2 。

③110kV天涯～南岛线路π接入220kV布甫站新建线路工程新建架空线路路径长度约 6.7km，其中双回线路路径长度约6km，单回线路路径长度约0.7km。导线截面为1×300mm2 。

（3）10kV 线路部分

10kV施工电源线路采用永临结合方式，施工电源线路T接现有10kV天过线岭脚村#2公变支线，新建线路路径长度约0.23km，其中架空线路长度约0.06km，电缆线路长度约0.17km，架空导线截面1×240mm2 ，电缆截面3×300mm2 。

3.通信工程（不含光缆的接续测量）

## （1）220kV线路配套光缆

## 将崖城～吉阳的1根36芯光缆π接入布甫站，形成崖城～布甫～吉阳36芯光缆架设结构，沿新建的两条同塔双回线路各架设2根48芯光缆，光缆长度约为2×2×0.5km。

## （2）110kV 线路配套光缆

## ①将南岛～天涯的1根12芯光缆π接入布甫站，形成南岛～布甫～天涯12芯光缆架设结构，新建2根24芯OPGW光缆，光缆长度约2×6.7km。

## ②将红塘～海坡的1根24芯光缆π接入布甫站，形成红塘～布甫～海坡24芯光缆架设结构，新建2根24芯OPGW光缆，光缆长度约2×4.3km。

## ③将原天涯～凤凰110kV线路改接至布甫站，原线路未架设光缆，本期沿随改接线路从布甫站架设1根24芯光缆至天涯站侧的改接点处做盘留，新建光缆长度约1×4.35km。

### （二）三亚南山电厂至布甫220kV线路新建工程施工

1.变电站工程

220kV布甫站、220kV吉阳站、220kV布甫站侧：利旧原有 220kV出线间隔一次设备。

2.线路工程

新建南山气电至布甫双回220kV线路，根据接入系统方案，本期新建线路先临时π接现有220kV崖吉甲线，待220kV布甫站投产后再双回接入220kV布甫站。

（1）本期自南山电厂电缆终端塔新建2条220kV线路至220kV崖吉甲线#46塔处π接，形成南山电厂至220kV崖城站、南山电厂至220kV吉阳站的220kV线路。新建线路长约23.95km，其中双回路路径长约22.51km，四回路（因廊道紧张，改造现有110kV南城I线#8至#11段双回路塔为混压四回路塔）路径长约1.44km。导线截面为2×630mm²。

（2）待 220kV布甫站建成后，将新建220kV线路改接进220kV布甫站，恢复220kV崖吉甲线π接点接线。从π接塔附近改接进220kV布甫站，拆除路径长0.24km；新建双回路路径长 0.85km，导线截面为2×630mm²。

3.通信工程

沿本期南山电厂新建2条220kV线路至220kV崖吉甲线#46塔敷设2根48芯OPGW光缆双T接入 220kV崖吉甲线光缆通道，新建光缆路径长2×22.51km。沿混压四回路塔改造段敷设2 根72芯（各预留24芯给110kV南城I线）OPGW光缆，新建光缆路径长2×1.44km。

- 采购范围：

工程项目施工图纸范围内的建筑、安装、调试工程(不含变电站建筑部分、通信系统及其配套工程，不含光缆的接续测量)以及完成招标文件规定的工程项目所需的各项工作（除甲供物资合同中特殊注明由厂家包安装的设备物资外，还需包含甲供物资非厂家包安装设备配套的各类网线、电气连接线、管线等安装调试直至通过验收的所有安装工作，厂家只做现场技术服务指导、培训和提供相应专用特殊类安装辅材），负责办理相关施工许可手续。

※变电部分:施工图纸范围内的变电电缆及光缆敷设（含施工图纸内容中及设备厂家配套提供的各类网线、管线预埋或暗、明敷设；含通信进站光缆敷设，不包含属于土建施工单位负责的管线预埋或暗、明敷设)、安装及调试工程、施工过渡工程（如有，最终以发包单位审批的方案，据实结算）、所有迁改工程、设备软件升级或扩容（如有，最终以发包单位审批的方案，据实结算）。但安装工程不包括：通信系统、安健环；调试工程不包括：通信系统、远动系统（站外部分）

※架空线路部分: 施工图纸范围内的架空送电线路安装、调试工程。包括：线路本体工程、施工场地租用、辅助施工费用、旧电力线拆除（如有）、通信线路拆除（如有）、各类市政管道及市政设施等拆除（如有）、跨越及河流封航（如有，则铁路部门和航道管理部门收取的文件规定的费用不计入报价，据实结算）、鱼塘围堰（如有）、施工道路修筑、杆塔三牌（杆塔号牌、警示牌、相序牌、）安装、OPGW光缆架设、青苗赔偿（塔基占地及其青苗赔偿、架线青苗赔偿、施工临时占用地及施工道路的青苗赔偿、接地线铺设的青苗赔偿）、线路调试工程（包括线路避雷器、线路参数测试等）。安装调试工作不包括：光缆接续及测量。青苗赔偿不包括：沿线建（构）筑物拆迁补偿、采石场（如有）、通信线路拆除补偿（如有）、各类市政管道及市政设施（绿化）等拆除补偿（如有）。如因青赔（含杆塔占地和塔基、线路的青苗赔偿）模式发生变化，青赔工作不再由承包人实施时，承包人必须无条件接受，更改后的合同价为原合同价扣除其中青赔费用。且承包人须在接到发包人通知后10天内与发包人办理青赔工作移交补充协议。

※电缆线路部分: 施工图纸范围内的电缆线路建筑、安装、调试工程。包括：本体工程、工程征地及青苗补偿、施工占地及青苗赔偿、沿线建（构）筑物的拆除工作、沿线的管线迁移工作、道路施工期临时占用、路面破除及恢复工作、旧电缆线路拆除和运输、管道光缆敷设、线路牌挂牌、电缆试验、避雷器试验、线路参数测试；办理施工许可手续工作（当地城规、市政、园林、交警、城监、公路等部门收取的文件规定的费用据实结算）；白蚁防治工程（如有）；不包括：沿线建（构）筑物的拆除补偿、沿线的管线迁移补偿、光缆的测量及接续、与城市规划、市政、园林、交警、城监、公路等部门联系办理施工许可手续的费用。如因青赔（含杆塔占地和塔基、线路的青苗赔偿）模式发生变化，青赔工作不再由承包人实施时，承包人必须无条件接受，更改后的合同价为原合同价扣除其中青赔费用。且承包人须在接到发包人通知后10天内与发包人办理青赔工作移交补充协议。

※ 其他:  1.公路安评、桩基础检测、导地线金具握力等检测、跨越（穿越）或经过（河流、水库、铁路、公路、桥梁、隧道、航空区域、生态区域等）及航空港的航评、穿越重要地区（点）的第三方专项评估、经过桥梁专项评估、隧道专项评估、涉（通信光缆、供水、燃气、排污水管道）迁改、定界图、项目规划调整图则论证、绿化专项设计方案、各类行政报建文本（方案、图纸）审查等涉及第三方咨询机构的专项评估（服务），如有（不仅限于以上内容，在项目实施过程中发生的其他第三方评估、图审及检测也包含在内），最终以发包单位审批的方案，据实结算。

2.项目如有涉及保护树种移植相关费用，最终以发包单位审批的方案，据实结算。

- 承包方式：

包工、部分包料。建设单位根据最新的南方电网公司和海南电网 公司物资集中采购目录文件提供相应物资，目录外的设备、材料采购由中标人负责，在执行过程中招标人有新的物资集中采购目录文件时按新的文件执行。如有双方未界定清楚部分，在项目开工阶段，由建设单位书面或签证明确，做为结算依据。