# 标的名称： 标的6

# 标段名称： 三亚220kV海岸输变电新建工程施工（不含变电站建筑部分）

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目建设单位 | 海南电网有限责任公司建设分公司 |
| 2 | 项目建设地点 | 三亚 |
| 3 | 前期的设计或咨询服务单位名称 | 中国电建集团海南电力设计研究院有限公司 |
| 4 | 项目监理单位 | 广西振安电力工程监理有限公司 |

- 项目概况：（具体内容以批复的施工图设计为准）

### 1.变电站工程(不含建筑部分、通信系统及其配套工程)

（1）海岸站主变终期规模为3×240MVA，本期规模3×240MVA。

（2）220kV 终期出线间隔6个，本期出线间隔4个；110kV最终出线间隔10个，本期出线间隔8个；10kV最终出线间隔3×15个，本期出线间隔3×15个。

（3）10kV侧终期安装3×（4×8）Mvar 并联电容器，本期安装3×（3×8）Mvar 并联电容器。10kV侧本期、终期安装3×（1×8）Mvar 并联电抗器。

### 2.对侧配套工程

（1）220kV鸭仔塘变电站

①电气一次：扩建2回220kV出线。采用户内GIS成套配电装置。

②电气二次：海岸～鸭仔塘220kVⅠ、Ⅱ线鸭仔塘站侧每回线路各配置2套光纤电流差动保护装置（2套保护需采用不同厂家设备），保护装置型号、厂家与对侧220kV海岸站侧保持一致。

（2）110kV变电站

①110kV鹿回头变电站：在海岸～鹿回头 110kV线路鹿回头站侧配置1套光纤电流差动保护装置。

②110kV河口变电站：在海岸～河口110kV线路河口站侧配置1套光纤电流差动保护装置。

③110kV河西变电站：在海岸～河西110kV线路河西站侧配置1套光纤电流差动保护装置。

### 3.线路工程

（1）220kV线路工程：新建海岸至鸭仔塘双回220kV电缆线路，线路长约2×6.6km，新建电缆通道2×4.6km（其中电缆隧道0.1km），利用110kV卓达站扩建及配套电源线路新建工程在建电缆通道 2×2km，电缆截面采用 1×2500mm2 。

（2）110kV 线路部分

①海岸至河西 110kV 线路新建工程：在110kV 河西站侧解口原110kV 鸭西卓线，新建1回110kV 线路至海岸站，形成海岸～河西～鸭仔塘110kV 双电源单链典型接线。线路路径长约1×2.14km，其中新建电缆通道1×1km，利用本工程鸭仔塘～海岸220kV 线路电缆通道1×1.14km；电缆截面采用1×800mm2。

②110kV 茅海河线π接入海岸站线路新建工程

将原110kV 茅海河线电缆自110kV 河口站 GIS 解开，自海岸站新建2回110kV 电缆至河口站，其中1回进入河口站原茅海河线GIS 间隔，另外1回与解开的原茅海河线电缆相连，结合110kV 吉鹿河线和茅海河线双 T 接改造工程，形成大茅～鹿回头～海岸、吉阳～河口～海岸双电源单链典型接线。新建海岸至河口站110kV线路路径2×2.66km，其中新建电缆通道2×0.99km；利用本工程鸭仔塘～海岸220kV 线路电缆通道2×0.1km；利用已建综合管廊2×1.54km；利用河口站内电缆通道2×0.03km。本期与原110kV 茅海河线电缆接续的新建电缆截面采用1×500mm2，接入110kV 河口站新建电缆截面采用1×800mm2 。

③110kV吉鹿河线和茅海河线双T接改造工程

将原 110kV吉鹿河线、110kV茅海河线原T接方式进行改造，形成海岸～鹿回头～大茅和海岸～河口～吉阳2个双电源单链典型接线。新建单回架空线路长约 1×0.2km，导线截面采用 240mm2 。

（3）10kV线路部分

10kV施工电源线路采用永临结合方式，施工电源引自胜利路环网柜，新建10kV 电缆线路路径长约1×0.3km，电缆截面采用3×300mm2 。

3.通信工程（不含光缆的接续测量）

## （1）220kV线路配套光缆：沿海岸站～鸭仔塘站220kV线路敷设两根48芯非金属管道光缆，新建光缆长度约2×6.6km。

## （2）110kV线路配套光缆：沿海岸站～河口站110kV的线路敷设2根24 芯管道光缆，新建光缆长度约2.66km；原河口站～鹿回头110kV线路的12芯ADSS光缆架构保持不变；沿海岸站～河西站110kV线路敷设1根48芯非金属管道光缆，新建光缆长度约2.14km。

- 采购范围：

工程项目施工图纸范围内的建筑、安装、调试工程(不含变电站建筑部分、通信系统及其配套工程，不含光缆的接续测量)以及完成招标文件规定的工程项目所需的各项工作（除甲供物资合同中特殊注明由厂家包安装的设备物资外，还需包含甲供物资非厂家包安装设备配套的各类网线、电气连接线、管线等安装调试直至通过验收的所有安装工作，厂家只做现场技术服务指导、培训和提供相应专用特殊类安装辅材），负责办理相关施工许可手续。

※变电部分:施工图纸范围内的变电电缆及光缆敷设（含施工图纸内容中及设备厂家配套提供的各类网线、管线预埋或暗、明敷设；含通信进站光缆敷设，不包含属于土建施工单位负责的管线预埋或暗、明敷设)、安装及调试工程、施工过渡工程（如有，最终以发包单位审批的方案，据实结算）、所有迁改工程、设备软件升级或扩容（如有，最终以发包单位审批的方案，据实结算）。但安装工程不包括：通信系统、安健环；调试工程不包括：通信系统、远动系统（站外部分）

※架空线路部分: 施工图纸范围内的架空送电线路安装、调试工程。包括：线路本体工程、施工场地租用、辅助施工费用、旧电力线拆除（如有）、通信线路拆除（如有）、各类市政管道及市政设施等拆除（如有）、跨越及河流封航（如有，则铁路部门和航道管理部门收取的文件规定的费用不计入报价，据实结算）、鱼塘围堰（如有）、施工道路修筑、杆塔三牌（杆塔号牌、警示牌、相序牌、）安装、OPGW光缆架设、青苗赔偿（塔基占地及其青苗赔偿、架线青苗赔偿、施工临时占用地及施工道路的青苗赔偿、接地线铺设的青苗赔偿）、线路调试工程（包括线路避雷器、线路参数测试等）。安装调试工作不包括：光缆接续及测量。青苗赔偿不包括：沿线建（构）筑物拆迁补偿、采石场（如有）、通信线路拆除补偿（如有）、各类市政管道及市政设施（绿化）等拆除补偿（如有）。如因青赔（含杆塔占地和塔基、线路的青苗赔偿）模式发生变化，青赔工作不再由承包人实施时，承包人必须无条件接受，更改后的合同价为原合同价扣除其中青赔费用。且承包人须在接到发包人通知后10天内与发包人办理青赔工作移交补充协议。

※电缆线路部分: 施工图纸范围内的电缆线路建筑、安装、调试工程。包括：本体工程、工程征地及青苗补偿、施工占地及青苗赔偿、沿线建（构）筑物的拆除工作、沿线的管线迁移工作、道路施工期临时占用、路面破除及恢复工作、旧电缆线路拆除和运输、管道光缆敷设、线路牌挂牌、电缆试验、避雷器试验、线路参数测试；办理施工许可手续工作（当地城规、市政、园林、交警、城监、公路等部门收取的文件规定的费用据实结算）；白蚁防治工程（如有）；不包括：沿线建（构）筑物的拆除补偿、沿线的管线迁移补偿、光缆的测量及接续、与城市规划、市政、园林、交警、城监、公路等部门联系办理施工许可手续的费用。如因青赔（含杆塔占地和塔基、线路的青苗赔偿）模式发生变化，青赔工作不再由承包人实施时，承包人必须无条件接受，更改后的合同价为原合同价扣除其中青赔费用。且承包人须在接到发包人通知后10天内与发包人办理青赔工作移交补充协议。

※ 其他:  1.公路安评、桩基础检测、导地线金具握力等检测、跨越（穿越）或经过（河流、水库、铁路、公路、桥梁、隧道、航空区域、生态区域等）及航空港的航评、穿越重要地区（点）的第三方专项评估、经过桥梁专项评估、隧道专项评估、涉（通信光缆、供水、燃气、排污水管道）迁改、定界图、项目规划调整图则论证、绿化专项设计方案、各类行政报建文本（方案、图纸）审查等涉及第三方咨询机构的专项评估（服务），如有（不仅限于以上内容，在项目实施过程中发生的其他第三方评估、图审及检测也包含在内），最终以发包单位审批的方案，据实结算。

2.项目如有涉及保护树种移植相关费用，最终以发包单位审批的方案，据实结算。

- 承包方式：

包工、部分包料。建设单位根据最新的南方电网公司和海南电网 公司物资集中采购目录文件提供相应物资，目录外的设备、材料采购由中标人负责，在执行过程中招标人有新的物资集中采购目录文件时按新的文件执行。如有双方未界定清楚部分，在项目开工阶段，由建设单位书面或签证明确，做为结算依据。