# 标的名称：标的7

# 标段名称：220千伏腾飞至远丰线路工程施工

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目建设单位 | 深圳供电局有限公司 |
| 2 | 项目建设地点 | 深圳市 |
| 3 | 前期的设计或咨询服务单位名称 | 深圳供电规划设计院有限公司 |
| 4 | 项目监理单位 | / |

- 项目概况：

※变电部分：

1、对侧220千伏腾飞变电站间隔扩建工程：本期在腾飞站220千伏配电装置超规模扩建2个电缆出线间隔。

2、对侧220kV白玉变电站保护改造工程：本期220kV白玉站原屏位替换冠白甲乙线保护屏和接口装置，临线后再重新原屏位恢复接线。

3、对侧220kV济海变电站保护改造工程：将腾飞站220kV登腾乙线主一、主二保护屏及复用接口装置搬迁至济海站，原屏位换下济海站内220kV济腾甲线主一、主二保护屏及复用接口装置，与对侧登峰站线路保护一致。最终方案时归还设备，恢复腾飞站侧、济海站侧接线。

4、对侧220千伏远丰变电站间隔改造工程：本工程新建220kV腾飞至远丰双回线，腾飞站侧220kV 1M、2M扩建2个220kV线路间隔，远丰站侧为既有间隔。

※电缆线路部分：

1、220kV安远甲乙线远丰侧改接至腾飞站线路工程（电缆部分）：220kV安远甲乙线远丰侧改接至腾飞站线路全线采用电缆+架空形式，新建双回电缆同路径敷设，新建电缆路径长2×5.26km。单相电缆长5.51km（甲线）、5.52km（乙线）。电缆截面为2500mm2，电缆型号选用FY-YJLW03-Z-127/220kV-2500mm2。

※架空线路部分：

1、220kV安远甲乙线远丰侧改接至腾飞站线路工程（架空部分）：(1)220kV腾飞至远丰架空部分新建Z0～安远甲乙线N67段双回线路长2×0.361km，新建双回路终端塔1基、四回路分歧塔1基；(2)220kV冠白甲乙线N26～N30段重新挂线长2×1.318km；(3)拆除现状220kV安远甲乙线N60～N67段双回线路长2×2.24km，拆除冠白甲乙线N26～N30段双回线路长2×1.318km，拆除现状四回路耐张塔1基；

2、220千伏简波乙线、蓄远乙线跳通恢复工程：拆除蓄简临线N2～N3间单回临时线路0.050千米，蓄简临线N1～深蓄电站更换单回导线长度0.074千米。拆除远波临线N64～N65间单回临时线路0.070千米，远波临线N1～电缆终端站更换单回导线长度0.044千米。

详细规模以施工图纸为准。

- 采购范围：

包括施工图范围内的建筑、安装及调试工程。施工图范围内的下列工作内容：

本项目为施工图招标。

※变电部分：

审定版施工图纸范围内的变电建筑、安装、调试工程，包括但不限于样板点建设、业主项目部板房搭建、母线包绝缘、规程规范内的特殊试验、远动系统本侧及对侧投产前所需完成一二次设备相关调试（若有）：涉及的运行站内公共保护设备的调试，名称更新等工作，对侧站内交流耐压等试验及相关厂家服务，配合电子化移交提资（含本侧及对侧）、参数上报、启动方案编写及配合办理施工许可手续、施工围挡、白蚁防治等。但其中安装工程不包括：通信及管道光缆敷设（已年度框架招标）、防盗报警及视频监控安装（已年度框架招标），电子化移交服务（已年度框架招标）、基建项目检测监测服务（已年度框架招标）、配套市政水工程（已年度框架招标）、电网基建工程GIS（HGIS）设备交流耐压击穿定位测试服务（已年度框架招标）、X射线无损检测（已年度框架招标）。

以下招标范围内的内容若有发生按实结算：

（1）余土外运及排放（外运运距经发包人确认后据实结算。余土外运及余土受纳费不计入报价，结算时按实结算。土石方外运单价执行《深圳市建设工程造价管理站关于发布<新型全密闭式智能泥头车土石方运输子目（试行）>的通知》，一般情况下按新型全密闭式智能泥头车（国Ⅴ柴油发动机）考；余土受纳费若有，则按实际发生费用计取，费用依据需由中标单位提供并经发包人审核确认。

（2）厂家服务费不计入报价，结算时按实际发生的金额结算（凭合同发票）。

（3）电力监控系统等级保护测评及安全防护评估（若有）、保护及综自系统例如后台、五防、远动、保信等配套服务涉及费用根据公司批复的审核意见据实支付（若有），不计入报价。

（4）施工围挡升级若有，结算时按经签证的实际工程量和《关于电力定额计价的电网项目执行深圳市围挡升级要求的相关费用计列事宜研讨会议纪要》（规划中心纪要〔2021〕31号）要求结算。

※电缆线路部分：

施工图纸范围内的电缆线路建筑、安装、调试工程，与施工相关的所有其他费用项目。

①本体工程、辅助设施工程。

②路面（包括人行道）破除、施工期临时占用道路、施工场地租用、旧电缆线路拆除运输、电缆标志牌安装、电缆标志桩、顶管标识器、埋管标识球的制作及安装、电缆井及盖板编码、电缆线路参数测试。

③其他：配合投运工作（包括但不限于配合整套启动调试和参加联合试运行[含在线监测系统]、配合电子化移交提资、档案移交、参数上报、启动方案编写等）、样板点建设、业主项目部板房搭建、白蚁防治、参数上报、启动方案编写、负责办理并取得项目施工许可工作（含占道开挖手续）、交委要求加装的占挖道路安装视频监控、负责办理临时林地、交通疏解方案等工作。确保水保、环评验收通过，若验收不通过，施工单位必须做好整改措施直至通过为止。工程建设过程中，中标单位对外的交涉与纠纷，以及所造成的损失，除招标文件中有明确规定者外，均由中标单位自行解决。如确需建设单位进行协调时，协调解决问题所发生的一切费用仍由中标单位承担。

④以下招标范围内的内容若有发生按实结算：

（1）地下原有管线迁移（包含油气管线、通信管线、雨水排污等市政迁移）、电力设施迁改（图纸以外）及绿化树木迁移（破复绿化带）赔偿、建构筑物拆迁补偿不计入报价，结算时按经签订的实际工程量结算。

（2）旧电缆迁移（含10kV电缆悬吊保护）不计入报价，结算时按经签订的实际工程量按实结算。单价参考《深圳供电局有限公司部门会议纪要》技经纪要〔2014〕10号规定执行

（3）交委要求加装的占挖道路安装视频监控不计入报价，结算时按实际发生的金额结算（凭合同发票）。

（4）余土外运及排放（外运运距经发包人确认后据实结算。余土外运及余土受纳费不计入报价，结算时按实结算。土石方外运单价执行《深圳市建设工程造价管理站关于发布<新型全密闭式智能泥头车土石方运输子目（试行）>的通知》，一般情况下按新型全密闭式智能泥头车（国Ⅴ柴油发动机）考虑；余土受纳费若有，则按实际发生费用计取，费用依据需由中标单位提供并经发包人审核确认。

（5）施工围挡升级若有，结算时按经签证的实际工程量和《关于电力定额计价的电网项目执行深圳市围挡升级要求的相关费用计列事宜研讨会议纪要》（规划中心纪要〔2021〕31号）要求结算。

（6）应相关政府或相应权属单位要求开展的安全评估、分析报告及防护措施（须有相关政府及相应权属单位红头文件作为依据），如涉森林、涉河道、涉高速、市政道路、涉水务、水库、水源保护区、燃气、石油、石化管道等评估和措施、通信安全评估评价、给排水安全评估评价、道路安全评估评价、交流杂散电流干扰分析和防护措施、办理临时林地产生的相关报告费用、占用城市绿地及迁移树木涉及的专家评估论证及听证工作，需委托具备相应资质的第三方机构进行评估（若有），委托前须取得业主同意后实施，并按项目实际发生费用（经发包人确认）据实结算。

（7）与当地城规、市政、园林、交警、城监、公路、河道、高速、水库等部门联系办理施工许可手续，均由中标单位办理，如发生费用由建设单位负责（如行政许可、市政收费等有收费文件规定的费用）。

（8）路面（包括人行道）恢复，不计入报价，若由中标单位实施，结算时按经签订的实际工程量按实结算，定额套用最新市政定额；若由交委指定单位实施，结算时按实际发生的金额结算（凭合同发票）。

⑤不包括：电缆在线监测、征地及青苗赔偿、沿线建（构）筑物的拆迁、通信工程管道光缆敷设、接续及测量（已年度框招）、电子化移交服务（已年度框招）、检测监测服务（已年度框招）、基建工程涉及轨道交通安全影响评价（已年度框招）、基建工程水土保持监测技术服务框架招标（已年度框招）、基建工程防洪影响评价报告编制（已年度框招）。

※架空线路部分：

审定版施工图纸范围内的架空送电线路安装、调试工程，与施工相关的所有其他费用项目。

①基础工程、杆塔工程、接地工程、架线工程、附件安装工程、辅助工程。

②施工场地租用（施工项目部、材料站）、电力线路改迁及拆除（如有）、跨越及河流封航（如有）、鱼塘围堰（如有）、施工道路修筑、架空线路标志牌安装、OPGW光缆架设、线路参数测试、拆除后塔材和材料运到指定回收点（按拆除后不能利用考虑）、通信线路改迁及拆除（如有）、各类市政道路、管道改迁及拆除（如有），样板点建设、业主项目部板房搭建、白蚁防治、配合电子化移交提资。确保水保、环评验收通过，若验收不通过，施工单位必须做好整改措施直至通过为止。

所有征地、拆迁及青苗赔偿等工作均由中标施工单位协助完成（以上费用不列入本次报价，根据后续出具的委托函开展工作）。工程建设过程中，中标单位对外的交涉与纠纷，以及所造成的损失，除招标文件中有明确规定者外，均由中标单位自行解决。如确需建设单位进行协调时，协调解决问题所发生的一切费用仍由中标单位承担。

③以下招标范围内的内容若有发生按实结算：

（1）余土外运及排放（外运运距经发包人确认后据实结算。余土外运及余土受纳费不计入报价，结算时按实结算。土石方外运单价执行《深圳市建设工程造价管理站关于发布<新型全密闭式智能泥头车土石方运输子目（试行）>的通知》，一般情况下按新型全密闭式智能泥头车（国Ⅴ柴油发动机）考虑；余土受纳费若有，则按实际发生费用计取，费用依据需由中标单位提供并经发包人审核确认。

（2）施工围挡升级若有，结算时按经签证的实际工程量和《关于电力定额计价的电网项目执行深圳市围挡升级要求的相关费用计列事宜研讨会议纪要》（规划中心纪要〔2021〕31号）要求结算。

（3）应相关政府或相应权属单位要求开展的安全评估、分析报告及防护措施（须有相关政府及相应权属单位红头文件作为依据，如涉森林、涉河道、涉高速、市政道路、涉水务、水库、水源保护区、燃气、石油、石化管道等评估和措施、通信安全评估评价、给排水安全评估评价、道路安全评估评价、交流杂散电流干扰分析和防护措施、占用城市绿地及迁移树木涉及的专家评估论证及听证工作，需委托具备相应资质的第三方机构进行评估（若有），委托前须取得业主同意后实施，并按项目实际发生费用（经发包人确认）据实结算。

（4）与当地城规、市政、园林、交警、城监、公路、河道、高速、水库等部门联系办理施工许可手续，均由中标单位办理，如发生费用由建设单位负责（如行政许可、市政收费等有收费文件规定的费用）。

④不包括：光缆的测量及接续（已年度框招），检测监测服务（已年度框招）、电子化移交服务（已年度框招）、基建工程涉及轨道交通安全影响评价（已年度框招）、基建工程水土保持监测技术服务框架招标（已年度框招）、基建工程防洪影响评价报告编制（已年度框招）。

- 承包方式：包工、部分包料。

※变电部分：

建设单位提供材料如下：包工和部分包料。甲供材包括电气一、二次设备，全站电缆(不含消防电缆)，10kV 及以上电缆附件，支柱绝缘子，穿墙套管，10kV 绝缘铜管母线及管母金具，铜母线，软母线绝缘子，封闭母线桥，导地线，绝缘子，站内电缆防火带，防火槽盒，变电站箱体（含照明配电箱、户内动力配电箱，户内检修电源箱，户外检修电源箱，户外动力箱，户外端子箱，事故照明电源箱，桥式起重机电源箱，不含风机控制箱），电缆桥架，空调设备、门窗（（不包括进站大门、非标准尺寸门窗、玻璃幕墙、建筑幕墙上窗，屋顶采光窗，特殊功能要求如防火、排烟、防爆、屏蔽窗、防化学腐蚀等的窗，消声百叶窗，主变压器室通风百叶窗，带防火阀或其他特殊功能百叶窗、不含钢结构门窗）

※电缆线路部分：

建设单位提供材料如下：避雷器、110千伏及以上电力电缆、电缆终端头、电缆绝缘接头、金属护套交叉互联接地箱、带保护器接地箱、直接接地箱、接地电缆、同轴电缆、接地回流线、电缆保护管（如玻璃钢管、HDPE管等）、桥架（与电缆沟一次成型及非标准件除外）、电缆固定夹、电缆防火带、爬梯、避雷针、镀锌钢管构支架（含构架爬梯）。

※架空线路部分：

建设单位提供材料如下：杆塔材料（含地脚螺栓）、导地线、绝缘子、金具、光缆、光缆金具、线路避雷器、相序牌、杆号牌、警示牌及安装架，其余设备及材料（其中电缆支架）由施工单位提供。

建设单位提供的设备、材料以合同附件（甲供设备材料明细表）为准。