电压电流型自动化开关调试方案—分段逻辑

一．信号量描述

| 模拟箱输出量 | 序号 | 名称 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 24V供电给FTU |
|  | 2 | 模拟箱提供电压量220V到FTU |
|  | 3 | 48V供电给DTU |
|  | 4 | 模拟箱提供电压量100V到DTU |
|  | 5 | 模拟箱提供到FTU（DTU）电流0.5-4.2A |
|  | 6 | 模拟箱到FTU（DTU）合闸的24V带源开关量 |
|  | 7 | 模拟箱到FTU(DTU)分闸的24V带源开关量 |

| 模拟箱输入量 | 序号 | 名称 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | FTU(DTU)到模拟箱合闸的24V带源开关量 |
|  | 2 | FTU(DTU)到模拟箱合闸的24V带源开关量 |

二．测试工作说明

备注：以下测试操作只介绍FTU测试流程，DTU流程流程与FTU一样因此不做重复说明

| 序号 | 技术标准 | 调试步骤 | 测试要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采集开关两侧线电压，采集线路三相电流和零序电流。 | 升流 | 2个电压，1个电流 |
| 2 | 对开关分闸、合闸电动操作。 |  | 分闸状态-》FTU到模拟箱合闸的24V带源开关量-》模拟箱到FTU到合闸的24V带源开关量-》FTU到模拟箱分闸的24V带源开关量-》模拟箱到FTU到分闸的24V带源开关量 |
| 3 | 有压合闸/失电分闸：当开关一侧有压且无闭锁时延时7s（可调）合闸，当两侧失电且无流时则自动分闸。 | 失电分，得电7s合 | 1.分闸状态-》电源侧有电-》FTU到模拟箱合闸的24V带源开关量-》模拟箱到FTU到合闸的24V带源开关量-》电源侧和负荷侧同时失电-》模拟箱到FTU分闸的24V带源开关量 2.分闸状态-》负荷侧有电-》FTU到模拟箱合闸的24V带源开关量-》模拟箱到FTU到合闸的24V带源开关量-》电源侧和负荷侧同时失电-》模拟箱到FTU分闸的24V带源开关量 |
| 4 | 手跳（遥分）闭锁自动合闸（经过控制器）（只能手合（遥合）自动解锁） | 正常状态（开关合、两侧有电），->手分（遥分）开关->两侧失电->任一侧再来电->开关不合（自动闭锁）->手动（遥控）合闸自动解锁 | 1.合闸状态-》电源侧和负荷侧同时有电压-》 FTU到模拟箱分闸的24V带源开关量->模拟箱到FTU分闸的24V带源开关量-》 电源侧和负荷侧同时无电压-》任意一侧来电（电源侧来电）-》模拟箱到FTU到分闸的24V带源开关量-》分闸状态-》（手动在FTU点击合闸操作）FTU到模拟箱合闸的24V带源开关量->模拟箱到FTU合闸的24V带源开关量进行解锁 2.合闸状态-》电源侧和负荷侧同时有电压-》 FTU到模拟箱分闸的24V带源开关量->模拟箱到FTU分闸的24V带源开关量-》 电源侧和负荷侧同时无电压-》任意一侧来电（负荷侧来电）-》模拟箱到FTU到分闸的24V带源开关量-》分闸状态-》（手动在FTU点击合闸操作）FTU到模拟箱合闸的24V带源开关量->模拟箱到FTU合闸的24V带源开关量进行解锁 |
| 5 | 正向闭锁合闸（后加速闭锁、手动（遥控）合闸自动解锁、故障侧来电自动解锁：设过流保护、零序保护后加速保护，若合闸后5s内检测到故障电流，则保护加速跳闸并正向闭锁。手动（遥控）合闸自动解锁、故障侧来电自动解锁。 | 相间短路故障：得电合，5s内加相电流，跳闸 -> 发“相”故障信号，闭锁 | 提前手动调出一个故障电流值（2A,3.5A，4A） 1.合闸状态-》两侧有压-》两侧迅速失压-》电源侧来电-》FTU到模拟箱合闸的24V带源开关量-》模拟箱到FTU合闸的24V带源开关量-》合闸后的5s内要相故障电流2A 2. 合闸状态-》两侧有压-》两侧迅速失压-》负荷侧来电-》FTU到模拟箱合闸的24V带源开关量-》模拟箱到FTU合闸的24V带源开关量-》合闸后的5s内要相故障电流2A |
|  |  | 接地短路故障：得电合，5s内加零序电流，跳闸 ->发“零序”故障信号，闭锁 | 需要改线到零序电流端子上调出一个故障电流值（2A） 1.合闸状态-》两侧有压-》两侧失压-》电源侧来电-》FTU到模拟箱合闸的24V带源开关量-》模拟箱到FTU合闸的24V带源开关量-》合闸后的5s内要零序故障电流2A 2. 合闸状态-》两侧有压-》两侧失压-》负荷侧来电-》FTU到模拟箱合闸的24V带源开关量-》模拟箱到FTU合闸的24V带源开关量-》合闸后的5s内要零序故障电流2A |
| 6 | 反向闭锁合闸（残压闭锁合闸）： - 电源侧出现瞬时电压，负荷侧来电闭锁合闸，电源侧再来电且负荷侧失电，开关自动合闸。（或者手动（遥控）合闸自动解锁） - 负荷侧出现瞬时电压，电源侧来电闭锁合闸，负荷侧再来电且电源侧失电，开关自动合闸。（或者手动（遥控）合闸自动解锁） | 1.开关分，进线PT有电立即失电（5s内） -> 闭锁-> 负荷PT有电 -> 开关不合闸->进线PT有电->开关自动合闸（正向来电自动解锁） 2. 开关分，进线PT有电立即失电（7s内） -> 闭锁-> 负荷PT有电 -> 开关不合闸->手动（遥控）合闸自动解锁 | 1.合闸状态-》电源侧有电-》立即无电-》立即有电-》两侧失压-》电源侧有电-》开关分闸状态-》FTU到模拟箱合闸的24V带源开关量-》模拟箱到FTU合闸的24V带源开关量 2. 合闸状态-》负荷侧-》立即无电-》立即有电-》两侧失压-》电源侧有电-》开关分闸状态-》FTU到模拟箱合闸的24V带源开关量-》模拟箱到FTU合闸的24V带源开关量 |
|  |  | 1.开关分，负荷PT有电立即失电（7s内） -> 闭锁-> 进线PT有电 -> 开关不合闸->负荷PT有电->开关自动合闸（正向来电自动解锁） 2.开关分，负荷PT有电立即失电（7s内） -> 闭锁-> 进线PT有电 -> 开关不合闸->手动（遥控）合闸自动解锁 |  |
| 7 | 有流失电闭锁：当一次正常，二次空开打下时（即有流失电时），开关不可动作。只有当无流失电时才可动作。 | 加相电流，两侧失电-> 开关不分闸->退掉电流 -> 开关自动分闸； | 1.首先是合闸状态-》两侧有压-》加一相电流0.5A->两侧失压-》还是合闸状态-》退出一相电流0.5A-》（分闸状态）模拟箱到FTU分闸的24V带源开关量 |

电压电流型自动化开关调试方案—联络逻辑

| 序号 | 技术标准 | 调试步骤 | 结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 联络功能：当开关两侧有压时则闭锁合闸，当开关一侧失电且另一侧有压时则延时后合闸。 | 分闸位置，双侧有电 -> 闭锁合闸 | 确认 （ ） | 1.分闸状态-》两侧有压-》电源侧失电-》模拟箱到FTU合闸的24V带源开关量 2.分闸状态-》两侧有压-》负荷侧失电-》模拟箱到FTU合闸的24V带源开关量 |
|  |  | 一侧失电，105s后合闸 |  |  |
|  |  | 一侧失电，105s内来电，闭锁合闸 |  |  |
|  |  | 分闸位置，有残压闭锁合闸功能，故障侧来电自动解锁（两侧有压） |  | 1.分闸状态-》电源侧有电-》立即无电-》立即有电-》两侧失压-》电源侧有电-》开关分闸状态-》FTU到模拟箱合闸的24V带源开关量-》模拟箱到FTU合闸的24V带源开关量 2.分闸状态-》负荷侧有电-》立即无电-》立即有电-》两侧失压-》电源侧有电-》开关分闸状态-》FTU到模拟箱合闸的24V带源开关量-》模拟箱到FTU合闸的24V带源开关量 |