百色局零星采购项目技术要求附件
（百色局2024年第一批职工技术创新项目-基于接地网智能检测及腐蚀定位技术研究零星采购项目）
1、 资格要求
	资格资质要求

	1.资质要求
	具有独立法人资格且为中华人民共和国境内注册的法人，持有合法有效的企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证或有工商行政管理部门核发统一社会信用代码的企业法人营业执照；

	2.业绩要求
	/

	3.其他要求
	/


2、 商务要求
	服务类

	1.服务要求
	应成立项目研发组，并提供项目研发组机构组成表。

	2.服务地址
	项目研发阶段不做限制，成果交付试用应在百色局所辖线路范围内开展。

	3.服务期限要求
	2024年12月31日前。

	4.服务人员要求
	/

	5.发票要求（如有）
	需提供符合规定税率的全额发票。

	6.结算及支付条件
	[bookmark: _GoBack]项目研制服务完成且超高压输电公司百色局经验收通过后，向超高压输电公司百色局提供全额发票，收到全额发票后，60日内一次性支付全部费用。

	7.服务方式要求
	项目研发阶段不做限制，成果交付试用应提供上门服务。

	8.售后服务
	本项目售后服务期限为三年，售后服务期限内应提供免费维修服务。

	9.其它
	报价包含所需全部费用。


3、 技术要求
	服务类

	1.技术服务内容（含工作量）
	1.技术服务内容（含工作量）：
1)开展柔性可绕式电流感应线圈的技术研究。设计一款高精度感应电流线圈，精敏度为2%±0.5mA将线圈输电线路杆塔的每个塔腿之上，最佳位置放于每个塔腿连接交界处，系统智能计算电压和电流比值。
2)开展接地电阻智能计算系统技术研究。接地电阻智能计算系统由信号输入端、感应电流信息采集模块、接地电阻智能计算模块、辅助电极、数据存储及信号输出组成。感应电流信息采集模块接受到感应电流值，并智能计算和合并电流值，智能计算模块通过辅助电极计算出感应电压值的大小，通过输入的感应电流值，计算电阻值，即为接地电阻值。
3)开展同频同相位高能自激发互感器测量及计算方法研究，设计相应的现场检测设备及检测方法，实现了接地系统接地阻抗快速测量，无需开挖及拆解引下线，彻底改变传统接地电阻测量方法。
4)开展地网腐蚀状态检测电路的研究，设计能够同时检测接地网引流导通状态的单元。通过电流互感线圈进行信号的传递，可使得接地网上的16个节点连接线上耦合出不同的电流信号，分别测量各节点上电流值的有效值，精准计算得出16个节点间的电阻值，综合应用数字孪生技术形象化展示接地网各节点电阻值和变化趋势。
5)建立接地网支路腐蚀故障诊断方程，结合粒子群优化算法和二次规划进行单步求解，将求解结果进行迭代求解运算得到实际的支路电阻值，取代传统任意两个节点之间电阻值小于50m检测方法的判断标准，根据最终的结果实现接地网腐蚀程度的定位和诊断。
6)通过分析接地网各节点间电阻值的变化趋势，建立以图论算法为主、层次分析法为辅的数学模型算法，将接地网不同电阻值的节点划分不同的子集，优化强连通节点和双连通节点、割点和桥的集合，作出接地网无向分布图，代入层次分析法，为不同的子集对象赋予不同的权重值，对不同的节点进行定量分析，综合考虑土壤潮湿度和土壤腐蚀性离子浓度，将总的目标电阻值与各节点间的电阻值分解为不同的层次结构，最后通过加权计算和递归合并分析，得出接地网严重腐蚀节点的定位。
7)开展基于VBA和GDI技术的接地网的便捷建模方法。根据输电线路接地网图纸和现场实际运行设备的接地引线，将接地网等效成多端口的纯电阻网络，基于VBA和GDI技术进行接地网主架构、接地引流单元、地上架构的模型搭建，实现将实际接地网转换为计算机识别的节点、支路电阻等电路参数，大幅提升输电线路接地网模型搭建效率。
8)开展基于电磁理论、二次规划和粒子群智能优化算法的接地网故障的精准定位方法。利用特勒根定理、基尔霍夫理论建立接地网支路腐蚀故障诊断方程，结合粒子群优化算法和二次规划进行单步求解，将求解结果进行迭代求解运算得到实际的支路电阻值。根据最终的结果进行接地网腐蚀程度的定位和诊断。
①交付接地网智能检测及腐蚀定位装置1套。
②交付接地网智能检测及腐蚀定位技术研究报告1份。

	2.涉及服务的相关仪器设备型号规格
	/

	3.技术服务质量要求及验收标准
	①、基于接地网智能检测及腐蚀定位装置，能够精准定位地网腐蚀位置及情况，并通过百色局组成的验收小组验收。
②、基于接地网智能检测及腐蚀定位技术研究报告，需通过百色局组成的验收小组验收。

	4.其它
	


4、 [bookmark: _Toc432171539][bookmark: _Toc351322324][bookmark: _Toc350159239]工作内容及数量
	采购工作内容
	单位
	数量

	①、基于接地网智能检测及腐蚀定位装置及技术研究
	项
	1


5、 需提交的证明文件
无。
