MP180E型微机保护装置技术参数

1. 环境条件

● 工作环境温度：-20℃∽+50℃，24 小时内平均温度不超过+45℃

● 工作环境湿度：月平均最大相对湿度为 93%以下，机壳表面无凝露

● 工作环境： 没有导致金属或绝缘损坏的腐蚀性气体及较严重的尘埃和霉菌，无火灾、

爆炸危险的物质

● 储存、运输极限环境温度：-25℃∽+75℃

- 装置电源：20V~265V AC/DC

- 跳闸电压：48V DC

- 额定电流：5A

- 零序电流：5A

- 功率消耗

● 直流回路：不大于 5W

● 交流电压回路：不大于 0.5VA/相

● 交流电流回路：不大于 0.5VA/相

- 工作范围与精度

● A、B、C 相保护电流： 0.5A-100A，±3%

● A、B、C 相测量电流： 0.05A-6A，±0.5%

- 输出接点

● 出口接点容量：16A，250VAC/30VDC

● 信号接点容量：5A，250VAC/30VDC

● 工作寿命：动作 100,000 次

- 绝缘电阻、介质强度和冲击电压

● 绝缘电阻：≥50MΩ

● 介质强度：2KV，50HZ，1min

● 冲击电压：5KV，(1.2/50)µs

- 振动

符合 IEC60255-21-1 中 3.2.1、3.2.2 的有关规定。

- 冲击

符合 GB/T14537-1993 中 4.2.1、4.2.2 的有关规定。

- 碰撞

符合 GB/T14537-1993 中 4.3 的有关规定。

- 抗干扰性能

●辐射电磁场抗扰度

满足 GB/T15153.1-1998 中 3 级的要求。装置能承受工作频带以外 10V/m 强度的射频辐

射电磁场的骚扰不发生错误动作和损坏，并能正常工作。

●电快速瞬变脉冲群抗扰度

满足 GB/T15153.1-1998 中 4 级的要求。装置能承受电源回路 4kV,工频量及信号回路

2kV 传导性电快速瞬变脉冲群的骚扰而不发生错误动作和损坏，并能正常工作。

●振荡波抗扰度

满足 GB/T15153.1-1998 中 4 级的要求。在装置的信号输入回路和交流电源回路，施加共模电压 2.5kV、差模电压 1.25kV 的抗震荡波干扰，装置能正常工作。

●浪涌抗扰度

满足 GB/T15153.1-1998 中 4 级的要求。装置电源回路施加共摸对地 4kV、差模 2kV 浪

涌干扰电压和 1.2/50μs 波形情况下，装置能正常工作。

●静电放电抗扰度

满足 GB/T15153.1-1998 中 4 级的要求。装置承受加在其外壳和人员操作部分上的 8kV直接静电放电以及邻近设备的间接静电放电能正常工作，不发生错误动作和损坏，各项指标正常。

●工频磁场和阻尼振荡磁场抗扰度

满足 GB/T15153.1-1998 中 4 级的要求。装置在 100A/m 工频磁场和 100A/m 阻尼振荡磁场条件下能正常工作，各项性能指标正常。

●射频传导骚扰抗扰度及射频电磁场辐射抗扰度

装置在正常工作条件下，能承受频率为 150KHz-80MHz、电平为 10V射频传导骚扰，频率为 80MHz-1GHz 及 1.4GHz-2.7GHz、场强为 10V/m 的射频电磁场辐射而不发生错误动作和损坏。

●电压暂降和短时中断

满足 GB/T15153.1-1998 中 2 级的要求。在无后备电源时，电源电压ΔU 为 100%，电压中断为 50ms 的条件下，装置能正常工作，不发生死机、错误动作或损坏，电源电压恢复后存储数据无变化，工作正常。