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阀冷便携式控保功能测试仪研制项目
零星采购文件
/*更新标黄部分内容*/
[bookmark: _Toc349031717]一、项目概况及批复文件
[bookmark: _Toc349031716]1.1项目概况

1、项目立项依据：《昆明局2024年第一批职工技术创新项目审查会议纪要》（〔2024/专 33 号〕）
2、项目主要内容：
阀冷便携式控保功能测试仪装置加工及测试。
本项目研究一种阀冷便携式控保功能测试仪装置，本装置根据阀冷系统模拟量刀闸端子特点，订购通用测试快装连接附件，含匹配端子测试连接适配器和通用快装测试线缆。使用快装连接附件，实现阀冷系统无需解线即可便捷插入端子，实现测试仪模拟信号的快速转换连接，提高阀冷系统测试试验效率。
基于通用测试快装连接附件建立的电气连接，测试仪主要实现但不限于如下功能：
1.冗余仪表的“三取二”保护功能验证、仪表报警功能验证；
2.流量结合压力等组合仪表保护功能验证；
3.泄漏功能的量化工况模拟，液位可视化显示，验证保护功能；
4.模拟控制温度仪表变化，一键操作全自动模拟工况，验证风机、喷淋泵、三通阀和电加热器等相关设备控制逻辑正确性。
二、项目实施内容及要求
2.1实施内容：阀冷便携式控保功能测试仪装置加工及测试。
本项目研究一种阀冷便携式控保功能测试仪装置，本装置根据阀冷系统模拟量刀闸端子特点，订购通用测试快装连接附件，含匹配端子测试连接适配器和通用快装测试线缆。使用快装连接附件，实现阀冷系统无需解线即可便捷插入端子，实现测试仪模拟信号的快速转换连接，提高阀冷系统测试试验效率。
基于通用测试快装连接附件建立的电气连接，测试仪主要实现但不限于如下功能：
1.冗余仪表的“三取二”保护功能验证、仪表报警功能验证；
2.流量结合压力等组合仪表保护功能验证；
3.泄漏功能的量化工况模拟，液位可视化显示，验证保护功能；
4.模拟控制温度仪表变化，一键操作全自动模拟工况，验证风机、喷淋泵、三通阀和电加热器等相关设备控制逻辑正确性。
投标方负责以下工作内容，按照以下服务内容报价：
	序号
	采购内容
	单位
	数量
	备注

	1
	阀冷便携式控保功能测试仪装置加工
	项
	1
	1含通用测试快装连接附件；2.可根据不同设备程序逻辑进行功能扩展，便于设备后期推广应用；3.功能满足上述要求；4.装置输入、输出精度要求在0.5%以内，输出值可以设定特定斜率变化。

	2
	阀冷便携式控保功能测试仪装置测试
	项
	1
	要求由通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）的认可，具有校准能力的实验室出具第三方检测报告。



[bookmark: _GoBack]2.2服务期限：2024年07月12日至2024年11月15日，若定标时间晚于起始时间，服务期限顺延，以双方函件为准。
2.3项目服务地点： 云南省昆明市禄劝县中屏镇±500kV禄劝换流站（位置需详细，涉及运距和价格计算）。
2.4其他要求：   无。 
2.5采购明细详见“六设备附图及参数”

[bookmark: _Toc349031731]三、 资质要求
	3.1
	具备以下条件之一：
①具有独立法人资格且为中华人民共和国境内注册的法人，持有合法有效的企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证或有工商行政管理部门核发统一社会信用代码的企业法人营业执照；
②具有独立承担民事责任能力的事业单位或其他组织；
③个体经营户。

	3.2
	没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组或接管。

	3.3
	在经营活动中无重大违法记录，在中国南方电网有限责任公司或超高压输电公司没有处于限制投标资格的处罚。

	3.4
	单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目报价。


四、 技术及其他要求
4.1 发票要求：卖方可提供符合规定税率的全额增值税专用发票。（若卖方未能按上述要求开具增值税专用发票，或实际开票税率与上述要求不符，买方有权根据实际收取的发票类型及税率从货物价款中直接扣除相应金额进行结算。买方有权在任一批次的付款中直接扣减税款差额。若未支付合同款不足以弥补税款差额，卖方应将差额退还买方。税款差额计算方式如下：税款差额=承诺税率对应的增值税进项税额﹣实际开具发票的进项税额（若计算得出的扣款小于0，则取0）其中：增值税进项税额=∑开票金额÷（1+税率）×税率）
4.2 服务要求：
4.2.1卖方应严格执行国家现行法规、规章，行业的规范，确保提供的产品或服务符合相关规定。
4.2.2售后服务的响应时间在48小时内。
4.2.3卖方应妥善作好买方所提供的文件资料的保存、回收及保密工作，不得泄漏、传播与监造设备有关的技术秘密和商业秘密。
4.2.4卖方完成本次投标活动视为接受并认可本采购文件所有条款。
4.2.5卖方所提供的产品或服务应不涉及知识产权纠纷，若出现任何知识产权问题，由卖方承担全部责任。
4.2.6其他要求
1）投标单位应熟悉阀冷系统控制保护逻辑。
五、违约责任
5.1卖方在提供产品或服务期间，应执行买方相关管理要求或制度，履行本项目相关约定，卖方未有效响应并解决的，买方有权另行委托第三方机构提供服务，并有权追究卖方法律和经济责任。
5.2卖方若造成买方直接或间接经济损失，应全额赔偿。
5.3卖方与买方若存在纠纷，应友好协商解决，若存在诉讼，应在买方所在地提起诉讼或仲裁。
   

六、设备附图（有设备的，例如设备修理需附图，分整体和局部，需写明所需服务内容，尽量细致）

	序号
	子项名称
	型号
	附图
	备注

	
	无
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7、 联系人信息
                          ***公司（供应商填写）
	姓名
	职务
	联系方式
	邮箱
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



为方便沟通，请将此项目联系人信息填写后，上传系统。
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