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2024年云南电网有限责任公司普洱供电局
500kV墨江变、思茅变及220kV木乃河变柴油发电机维保技术服务


2024年8月


一、采购项目背景
《普洱供电局2024年变电修试所特种设备设施日常维修（日维）》项目500kV思茅变、墨江变及220kV木乃河变柴油发电机维护保养技术服务。
二、项目简介
本项目针对普洱供电局500kV思茅变、墨江变及220kV木乃河变电站沃尔沃3台柴油发电机组开展技术保养。
三、技术服务部分
3.1服务内容
（1）维护和保养内容：
1　 检查燃油箱的燃油量；
2　 检查油底壳中全损耗系统用油的平面；
3　 检查冷却液的平面；
4　 检查传动带是否松驰；
5　 目检柴油机有无渗漏情况；
6　 检查各种仪表指示是否正常；
7　 更换蓄电池并测量电压及容量并提供一组备用电池。
8　 更换柴油机全损耗系统用油；
9　 更换滤清器：包括全损耗系统用油滤清器、燃油滤清器、水过滤器和空气滤清器；
10　 放出油水分离器中的水和沉积物；
11　 柴油机风扇轴承加润滑脂（较大型机组）；
12　 检查交流发电机的接线端子；
13　 清理交流同步发电机、控制屏（箱）内的尘土等异物；
14　 检验机组的控制系统。
15　 检查喷油时间；
16　 检查气门间隙；
17　 检查风扇、水泵、充电发电机传动带的磨损状况；
18　 检查并清洁冷却系统，更换冷却液；
19　 检查消防系统并更换损坏部件。


（2）维护：
1　 起动后的检查
发电机在运行20H后，应检查所有的紧固螺栓是否仍然锁紧，电机内的一般情况以及在安装用的各种导线是否良好。
2　 冷却回路的检查
应定期检查发电机的气流回路，在进、出风口的盖板上不应该有泥土、纤维、润滑脂等杂物。
3　 轴承的检查
在使用过程中，应注意检查轴承的温度，轴承的温度不得高过周围环境温度60℃。
4　 电气的检查维护
检查保护装置是否正确接地，连接线是否接触良好，接线是否与手册中的接线图相符。
在清洁绕组时，应采用经过严格认定的纯挥发性的脱脂产品（不含添加物的汽油、甲苯、苯）来清洁，不应使用含碱性的产品来清洁。在清理定子、转子、励磁机和二极管整流桥时，其绝缘结构和渗透系统不应受到溶剂的损害。对电刷等带电部分，应经常用海绵擦，再用干布擦干清洁的部件。
5　 机械维护
在清理机械部件时，对灰尘类，应该用吹气枪来清理；对油脂类应该用清洁剂来清理。严禁使用高压水冲刷发电机。
 因本单位的发电机组长时间未曾保养，已经超过技术规范中的正常保养时间，本身可能存在安全隐患，为了保证本单位的发电机能够在使用时不出现非人为事故，投标方应为本单位提供备用电源供应。 
3.2交付物及时间要求
[bookmark: _GoBack]在招标方规定时间内，预计9月份完成保养，具体时间中标后由招标方提供。原厂家为泰豪科技股份有限公司，为保证更换的物资尺寸与柴油发电机尺寸匹配，应由原厂家进行投标。
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