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一、概述
1、老设备信息
	序号
	装置型号
	数量
	序列号
	故障描述

	1
	WYD-802A
	1台
	/
	1、35kV东堡变远动运行年限长，装置老旧，故障频发，至地调通道中断。经厂家技术人员现场检查判断装置硬件损坏，无法恢复正常运行，需进行更换。
2、35kV东堡变远动装置型号：WYD-802A；生产日期：2011年12月9日；生产厂家：许继智能控制技术有限公司。


2、采购须知
2.1 解决35kV东堡变远动设备故障，直至设备正常使用为合格标准；
2.2 投标人报价为包干价，最终无法完成采购及服务的，需要按照中标价5倍赔偿招标人损失；
2.5 交付地点：曲靖市曲靖供电局；

2.6 为保障设备质量及技术服务质量，投标人应是原厂家或云南区域独家代理商或是其指定的第三方，中标后按照规范要求供货及提供技术服务，并办理相关设备移交手续，交付后设备的损毁、丢失、物流等费用等造成的损失全部由投标人全权负责；
2.7 维修质保期：1年。
2.8、范围

对曲靖供电局35kV东堡变电站远动装置更换，新增至地调104通道4个，配置相关数据库，配置完后并经验收合格。

3、总则
3.1 概述
本技术规范书适用于“2024年曲靖供电局变电修试所采购35kV东堡变电站远动装置更换项目采购”35kV东堡变远动装置更换，提供给相应的投标方作为编写技术方案和报价之用，本技术规范书的最终解释权归云南电网有限责任公司曲靖供电局。
投标方应仔细阅读此规范书文件，需在投标文件中对本技术规范书内所提各项要求的满足程度逐条逐项的予以说明与答复。

投标方应在规定时间内，向招标方提供符合本技术规范书要求的投标文件和报价清单。

招标方在任何时候保留对本技术规范的解释权和修改权。招标方有权在签订合同前，根据需要修改和补充本技术规范书，修改补充后的最终技术规范书将作为合同的附件。

本技术规范书是项目的验收基础，验收质量、性能等的要求不得低于本规范。

本规范书中涉及有关商务方面的内容，如与招标文件的《商务部分》有矛盾时，以《商务部分》为准。

本技术规范书经招标方、投标方双方确认后作为签订合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

本技术规范书未尽事宜，由买卖双方协商确定。
3.2 应遵循的标准

	标   准   号
	标  准  名  称

	GB 4208
	外壳防护等级（IP代码）

	GB/T 191
	包装储运图示标志

	GB/T 2423
	电工电子产品环境试验

	GB/T 13729
	远动终端设备

	GB/T 13730
	地区电网调度自动化系统

	GB/T 14429
	远动设备及系统  第1-3部分：总则  术语

	GB/T 15153.1
	远动设备及系统  第2部分：工作条件  第1篇：电源和电磁兼容性

	GB/T 15153.2
	远动设备及系统  第2部分：工作条件  第2篇：环境条件（气候、机械和其他非电影响因素）

	GB/T 16435.1
	远动设备及系统  接口（电气特性）

	GB/T 17463
	远动设备及系统  第4部分：性能要求

	DL/T 451
	循环式远动规约

	DL/T 634.5101
	远动设备及系统  第5-101部分：传输规约 基本远动任务配套标准

	DL/T 634.5104
	远动设备及系统  第5-104部分：传输规约采用标准传输协议子集的IEC 60870-5-104网络访问

	DL/T 667
	远动设备及系统  第5部分  传输规约  第103篇  继电保护设备信息接口配套标准

	QB/YW
	云南电网电气设备装备技术原则

	QG/YW
	云南电网35kV及以下配电网设备装备技术原则

	DL/T 5103-2012
	35kV～220kV无人值班变电站设计规程

	Q/CSG 110007 -2012
	南方电网DL634.5.101-2002远动协议实施细则

	Q/CSG 110006 -2012
	南方电网DL634.5.104-2002远动协议实施细则


这些标准提出了最基本要求，如果根据卖方的意见并经买方接受，使用优于或更为经济的材料和服务,并能使卖方设备良好地、连续地在本规范所规定的条件下运行时，则这些标准也可以由卖方超越。

当标准、规范之间出现矛盾时，以较高标准执行，同时卖方应将矛盾情况提交买方。
二、产品技术参数及规范要求
1、概述

WYD-802A 微机远动装置适用于500KV 及其以下电压等级变电站、电厂等自动化系统， 将采集到的站内数据通过电力线、网线或者光纤等通讯介质用约定的通讯规约传送到远方控制中心。操作系系统为定制 Debian Linux4，内核为2.6.18。WYD-802A 微机远动装置提供在线和离线配置工具软件。

图 1.1 为一个三级调度主站，站内双机双网的一个配置示例图。
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WYD-802A远动终端设备为专用的嵌入式工控机。所有信息直采直送，充分保证调度信息的实时性。采用一系列专有技术（如系统死机自启动等），充分保证调度自动化系统的可靠性，充分满足无人值班的需要。

该设备的功能和特点如下：

1）通过以太网以IEC104和现场设备通信连接。负责与调度系统/集控中心通信；

2）实现变电站自动化的“四遥”；

3）可以接收GPS卫星时钟的校时命令；

4）具有程序自诊断功能；

5）内置看门狗，具有自恢复功能；
2、结构与运行方式
系统的三大子系统结构如下图1.2所示
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3、装置结构及工作原理

▶ 装置核心采用具备工业104扩展总线主板； 

▶ 面板提供基本的运行状态指示灯；

▶ 背板上提供10个RS-232/422/485 接口，8个10M/100M 自适应RJ-45 以太网接口；

▶ 提供PC 机监视调试软件；

4、技术指标
4.1、基本数据

供电电源：AC/DC110~ 220V 
4.2、功率消耗

＜50W。
4.3、机械性能 
工作条件：能承受严酷等级为 I 级的振动响应，冲击实验。 
运输条件：能承受严酷等级为 I 级的振动耐久、冲击及碰撞实验。 
4.4、环境温度 
工作：-10℃～+55℃. 
贮存：-25℃～+70℃在极限值下不施加激励量，装置不出现不可逆变化，温度恢复后， 
装置还能正常工作。 
4.5、大气压力 
80kpa～110kpa（相当于海拔 2km 及以下）。 
4.6、相对湿度 

最湿月的平均最大相对湿度为 90％，同时该月的月平均最低温度为 25℃且表面无凝露。 
4.7、电磁兼容 

静电放电抗扰度试验能承受 GB/T 17626.2-2006 规定的严酷等级为 IV 级的干扰试验； 
射频电磁场辐射抗扰度试验能承受 GB/T 17626.3-2006 规定的严酷等级为 III 级的干扰试验； 
电快速瞬变脉冲群抗扰度试验能承受 GB/T 17626.4-2008 规定的严酷等级为 IV 级的干扰试验； 
浪涌（冲击）抗扰度试验能承受 GB/T 17626.5-2008 规定的严酷等级为 IV 级的干扰试验； 
射频场感应的传导骚扰抗扰度试验能承受 GB/T 17626.6-2008 规定的严酷等级为 III 级的干扰试验； 
工频磁场扰抗扰度试验能承受 GB/T 17626.8-2006 规定的严酷等级为 V 级的干扰试验； 
脉冲磁场抗扰度试验能承受 GB/T 17626.9-1998 规定严酷等级为 V 级的干扰试验； 
阻尼振荡磁场抗扰度试验能承受 GB/T 17626.10-1998 规定的严酷等级为 V 级的干扰试验； 
电压暂降、短时中断和电压变化试验能承受 GB/T 17626.11-2008 规定电压暂降 100%、 
持续时间 0.5s,持续时间 10s 的试验； 
高频抗扰度试验能承受 GB/T 17626.12-1998 规定的严酷等级为 III 级的干扰试验。
4.8、产品通用标准和其它主要的现行技术标准 
GB/T 7261-2008 继电器及装置基本试验方法 

GB/T 13729-2002 远动终端设备 

GB/T 17626.2-2006 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验（idt IEC61000-4-2:1995） 

GB/T 17626.3-2006 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验（idt 
IEC61000-4-3:1995） 

GB/T 17626.4-2008 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 （idt 
IEC61000-4-4:1995） 
GB/T 17626.5-2008 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验（idt 
IEC61000-4-5:1995） 

GB/T 17626.6-2008 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导抗扰度试验 （idt 
IEC61000-4-6:1995） 
GB/T 17626.8-2006 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验（ idt 
IEC61000-4-8:1993） 
GB/T 17626.9-1998 电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验（ idt 
IEC61000-4-9:1993） 
GB/T 17626.10-1998 电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度试验（idt 
IEC61000-4-2:1993） 
GB/T 17626.11-2008 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰 

度试验（idt IEC61000-4-11:1994） 
GB/T 17626.12-1998 电磁兼容 试验和测量技术 振荡波抗扰度试验（ idt 
IEC61000-4-12:1995） 
DL/T 451-1991 循环式远动规约 

DL/T 636.5101-2002 远动设备及系统 第 5-101 部分：传输规约 基本远动任务配套标 

准（idt IEC60870-5-101:2002） 

DL/T 636.5104-2002 远动设备及系统 第 5-104 部分：传输规约 采用标准传输协议子 

集的 IEC60870-5-101 网络访问（idt IEC60870-5-104:2002） 

Q/XJ 20.50-2009 继电器、保护及自动装置通用技术要求

IEC61850 变电站内通信网络和系统

4.9、外形及安装尺寸 
WYD-802A远动装置装置为 2U 高标准机箱,嵌入式安装于屏(柜)上。机箱外形尺寸和安装开孔尺寸如图 3.1 和图 3.2 所示。
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三　项目需求

1、货物需求及供货范围一览表

表1 货物需求及供货范围一览表

	序号
	名称
	型号
	参数
	单位
	装置

数量
	备注

	1
	远动装置
	WYD-802A型(V3.26)
	含：远动装置主机（8 个 10M/100M 自适应 RJ-45 以太网接口、10 个 RS-232/422/485 接口）、操作系统、支撑软件、远动通讯软件
	台
	1
	

	2
	现场服务
	
	含现场安装、调试
	项
	1
	


表2　标准技术参数表

	序号
	参  数  名  称
	单位
	标准参数值
	投标人保证值

	1
	供电电源
	V
	AC/DC110~ 220
	（投标人填写）

	2
	功率消耗
	W
	＜50
	（投标人填写）

	3
	接口
	网口
	8个及以上
	（投标人填写）

	
	
	串口
	10个及以上
	（投标人填写）

	4
	通信规约
	/
	现行通用标准规约，DISA、CDT、IEC870-101、IEC870-104、IEC-61850
	（投标人填写）

	5
	操作系统
	/
	国产
	（投标人填写）

	6
	机械性能
	级
	I 级振动、冲击、碰撞
	（投标人填写）

	7
	工作温度
	℃
	-10℃～+55℃
	（投标人填写）

	8
	大气压力
	kPa
	符合标准
	（投标人填写）

	9
	电磁兼容
	/
	符合标准
	（投标人填写）


四、 使用条件

环境温度：－10～50℃
相对湿度：5％～95％
大气压力：86～106Kpa

五.工期要求

自合签订之日起后根据甲方工作安排

六、 验收

验收由招标方人员验收，出示测试数据报告。如若不满足技术要求和标准，招标方可提出的整改要求，投标方必须及时按要求整改。如果招标方验收不合格或施工材料不满足要求，并且投标方不配合整改的，招标方有权终止本次技术服务，所造成的一切损失由投标方承担，包括设备损坏的损失。

七、 实施方案及费用组成估算

投标方根据提供设备型号及技术指标提供技术服务方案，本项目实施根据成交通知书单价和现场实际完成量出具报告，在竣工验收证明上签字。

八、 报价方式：总价报价
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