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[bookmark: _Toc30492]1  总则
[bookmark: _Toc256329678][bookmark: _Toc255471904][bookmark: _Toc13535][bookmark: _Toc251679333][bookmark: _Toc15580]1.1  引言
提供设备的厂家、投标企业应具有ISO 9001质量保证体系认证证书，宜具有ISO 14001环境管理体系认证证书和OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证证书及年检记录，宜具有AAA级资信等级证书、重合同守信用企业证书并具备良好的财务状况和商业信誉。提供的物资应在国家或电力工业检验检测机构通过型式试验和出厂试验。
1.1.1  本规范提出了普洱供电局变电修试所2024年生产材料费所需的物资的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
1.1.2  本规范提出的是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应提供符合本规范和工业标准的优质产品。
1.1.3  如果投标方没有以书面形式对本规范的条文提出异议，则表示投标方提供的设备完全符合本规范的要求；如有异议，应在报价书中以“对规范的意见和同规范的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。
1.1.4  本规范所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时按较高的标准执行。
1.1.5  本规范经招、投标双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等效力。
[bookmark: _Toc21484]1.2  货物需求及供货范围一览表
投标方提供物资的具体规格、数量见表1供货范围及设备技术规格一览表，投标方应如实填写“投标方保证”栏。
表1 供货范围及设备技术规格一览表
（项目单位填写项目要求栏、投标方填标方保证栏）
	序号
	物资名称
	规格型号
	主要技术参数
	计量单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	质保期
	供货时间要求
	送货地址

	1
	10kV PT消谐装置
	饱和型消谐装置，XHXQ-BH
	
	个
	1
	
	
	
	2024年10月31日
	云南省普洱市思茅区茶城大道200号普洱供电局变电修试所

	合计：
	
	
	
	


[bookmark: _Toc17461][bookmark: _Toc14270]1.3  供方职责
供方的工作范围将包括下列内容，但不仅仅限于此内容。
1.3.1 所提供设备配件应发运到规定的目的地。
1.3.2  如标准、规范与本标书的技术规范有明显的冲突，则供方应在制造设备前，用书面形式将冲突和解决办法告知买方，并经买方确认后，才能进行设备制造。
1.3.3 在更换所用的准则、标准、规程或修改设备技术数据时，供方有责任接受买方的选择。
[bookmark: _Toc11127]2  应遵循的主要标准
装置至少应满足最新版本的以下规定、规范和标准的要求，但不限于以下规定、规范和标准。
[bookmark: _Toc30500_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc11981_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc21669_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc918_WPSOffice_Level2]表3  卖方提供的装置需要满足的主要标准
	标  准  号
	标  准  名  称

	GB/T 191
	包装储运图示标志

	GB/T 2423
	电工电子产品环境试验



[bookmark: _Toc7866_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc684_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc25650]3  使用条件
[bookmark: _Toc9383_WPSOffice_Level2]3.1  环境温度：-5℃~ +40℃；
[bookmark: _Toc15120_WPSOffice_Level2]3.2  相对湿度：≤90%；
3.3  大气压力： 80 ~ 110kPa 
3.4  海拔高度： ≤1000m 
3.5 安装地点： 户内，无爆炸危险、无腐蚀性气体及导电尘埃，无严重霉菌、 无剧烈振动源的场合。 
[bookmark: _Toc10893_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc296074033][bookmark: _Toc8789_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc312851679][bookmark: _Toc27133]4  服务质量保证
[bookmark: _Toc17820]4.1  服务保证
4.1.1   卖方保证所提供的设备在各个方面符合招标文件规定的质量、规格和性能。在合同规定的质量保证期内。
[bookmark: _Toc13550]4.2  质量保证
4.2.1  卖方应保证制造过程中的所有工艺、材料、试验等（包括卖方的外购件在内）均应符合本规范书的规定。
[bookmark: _Toc17627]4.3  服务内容及要求
提供的饱和型消谐装置，采用电压互感器饱和电流作为判据，响应时间在 5ms 以内，保护（电压互感器用）熔断器在其保护范围外的电流作用下不被损坏；快速消谐， 保护电压互感器及系统元件的正常运行，将铁磁谐振消除在起振阶段。应有以下特点：
快速响应：根据电压互感器一次电流，响应时间在 5ms 以内：保护（电压 互感器用）熔断器在其保护范围外的电流作用下不被损坏；快速消谐，保护电压互感器及系统元件的正常运行，有效防止铁磁谐振的发生。  
先进算法：根据最新的熔断器保护及铁磁谐振研究，独创饱和型的熔断器 保护及谐振算法。  
故障录波：能记录装置发现饱和电流及动作的过程，波形文件采用标准 COMTRADE 格式。  
大屏液晶显示：采用 240*128 液晶显示屏，界面美观，操作方便。  
高速 USB 接口：能通过 USB 接口将故障记录和录波信息快速导出。  
通讯接口：采用 MODBUS 通讯规约，实现后台通讯功能，并可通过通讯 接口实现 B 码对时。
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