
附件3：柳州局零星采购报价技术文件

	柳州局零星采购报价技术文件
	备注

	项目名称
	柳州局10kV北新线换流站1支3号杆避雷器带电消缺项目
	

	项目技术要求
	一、带电维护消缺人员配置要求：

施工现场，除必要的施工人员和配合人员外，投标方应配备足够的管理人员，且不仅限于如下人员：工作负责人（即工作票工作负责人）1人；安全监督人（即专责安全员）1人；技术负责人1人；现场安全专职督察人员1人
二、施工及验收管理要求：进场资料报审、现场勘察、施工方案编制、工作票的办理等相关手续由投标方统一办理。
三、施工安全及质量控制要求

1、根据杆上电气设备布置和作业项目,将绝缘斗臂车定位于最适于作业的位置,停放位置应避开附近电力线和障碍物，并能保证作业时绝缘斗臂车的绝缘臂有效绝缘长度不小于1.0m；打好接地桩,连上接地线，接地线应采用有透明护套的不小于25mm²的多股软铜线，临时接地体埋深应不小于0.6m。

2、在绝缘斗臂车和工具摆放位置四周围上安全护栏和作业标志。

3、斗内电工携带作业工具和遮蔽用具进入工作斗 ,工具和遮蔽用具应分类放置 在斗中和工具袋中,并系好安全带，戴上绝缘手套、绝缘袖套、绝缘安全 帽等绝缘防护用具。

4、工作斗定位于便于作业的位置后 ,安装三相带电体之间的绝缘遮蔽罩。首先对离身体最近的边相导线安装导线遮蔽罩,套入的遮蔽罩的开口要翻向下方,并拉到靠近带电部件的边缘处 ,用绝缘夹夹紧以防脱落。

5、按照从近至远、从大到小、从低到高的原则,采用以上同样遮蔽方式 ,分别对三相引线、避雷器及连接构件进行遮蔽。

6、采用横担遮蔽用具或绝缘毯对横担及其他接地构件进行绝缘遮蔽,并注意接缝处应有适当的重叠部分，遮蔽重合部分不小于15cm。

7、最小范围地掀开欲维护消缺避雷器的绝缘遮蔽，用扳手拆开避雷器上桩头的高压引线。将拆开的避雷器上桩头引线端头回折距避雷器0.5m以上，放入引线遮蔽罩内,并用绝缘夹把开缝处夹紧,使引线端头完全封闭在遮蔽罩内。

8、经检查确认被维护消缺避雷器与周围带电体的安全距离满足规定 ,且做好了各种绝缘隔离和遮蔽措施后 ,斗中电工手戴绝缘手套开展避雷器维护消缺工作，维护消缺结束后迅速恢复对避雷器接地构件的绝缘遮蔽。

9、打开遮蔽罩,将高压引线端头展开送至避雷器的上桩头。斗中电工手戴绝缘手套,用扳手拧紧避雷器上桩头螺母，并确认连接完好。

10、三相作业完成后,由远至近依次拆除引线遮蔽罩、避雷器遮蔽罩、接地构件遮蔽罩、绝缘隔板等,拆除时身体应与带电部件保持安全距离。
四、未尽事宜，双方协商解决，可以其它形式补充。
	

	项目专用资质要求
	10kV配电线路带电作业资质及电力行业相关规定（投标单位应具备对应电压等级电气施工资质，同时具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证且在有效期内；现场作业人员必须具备对应电压等级的高压电工证、带电作业证、救护证等）
	

	  售后服务要求
	发票要求：报价单位提供符合规定税率的增值税专用发票；

2、服务时间及地点要求：服务期写项目确定成交后至2024年11月30日，服务地点为柳州市鹿寨县；

3、该项目在通过验收后，以实际开展细项一次性支付报价方费用，在收到报价方发票30个工作日完成支付。
	

	项目报价清单（以下由供应商填写）

	序号
	采购/服务内容
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	柳州局10kV北新线换流站1支3号杆避雷器带电消缺项目
	基
	1
	
	
	三相导线避雷器维护消缺（避雷器型号：YH5WZ-17/45L）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	总价含税费，税率为  %


法定代表人（或其授权代理人）签字：(盖公章）  

联系人：          联系电话：                           年    月     日
注：
1、将需要报价的项目需求内容的分项报价列入分项报价清单进行报价。
2、本次报价以单价为准，最终结算价格以实际数量计算；
3、报价方为执行本项目所发生的其他一切费用均已包含在总价中；
4、按照询价文件中的需求进行报价，报价包含运杂费、服务/产品费、税费，发票应按照分项报价清单分项开具对应符合规定税率的全额增值税专用发票。 

相关资质文件（复印件）
包括但不限于：企业法人营业执照（三证合一）等资质文件。
附件：附上能说明具体问题的相片，如实物、实景照片等（如有）


