
一种多功能防外破的太阳能取电电缆井盖材料采购技术要求
承办部门：湛江供电局输电管理所
一、总则：
本文仅用于湛江供电局职工创新项目一种多功能防外破的太阳能取电电缆井盖（项目编码：030800KZ24050073）材料采购技术要求文件，适用于湛江供电局职工创新项目一种多功能防外破的太阳能取电电缆井盖（项目编码：030800KZ24050073）材料采购，最终解释权归湛江供电局输电管理所。
二、范围
本技术要求适用一种多功能防外破的太阳能取电电缆井盖，对湛江地区电缆通道接头箱井所在位置使用条件、响应产品的技术要求、试验方法等相关方面进行技术要求。
3、 性能及技术要求
[bookmark: _Toc476954342]3.1技术性能总体要求
湛江供电局输电管理所2024年职创项目《一种多功能防外破的太阳能取电电缆井盖》，项目编码：030800KZ24050073。研制一种多功能防外破的太阳能取电电缆井盖，电缆井盖尺寸可根据现场电缆工井井口尺寸定制，盖板分层设计，上层主要可容纳太阳能取电装置，位置预留在线监控装置信号传输通讯天线，太阳能储能电池供电。太阳能板及储能电池技术端口要求，可满足电缆金属护套环流在线监测装置取电，本项目计划采购数量4件，出具出厂合格证明资料。
系统功能总体要求，结合利用NB-IOT网络、地理信息系统、计算机管理系统等物联网相关技术，建立一套将井盖管理和事件处理网络化、精细化的远程井盖电子锁管理解决方案，能实时对井盖进行监控，加强井盖安全性，实现远程开启。并且可以根据内置ID和GIS地图信息及时上报故障井盖所处位置。完善了井盖的信息化管理、事件处置的流程管理，实现了对井盖的责任追溯监管，维护道路安全，同时也提高责任单位、部门的智能水平，降低了管理成本。
系统采用物联网模式，很好的解决了有关井盖资产管理、警情监控、部门及人员权限管理等各种相关数据采集、存储和分析。

3.2环境条件
1、环境温度范围：-10℃~+70℃
2、环境温度最大变化率：1℃/min
3、湿度：5%~100%
4、最大绝对湿度：35g/m3
5、大气压力：70~106kPa
3.3系统功能要求
1、非法开启远程监控功能
2、NB-IOT网络远程开启功能
3、状态定时自动上报功能
4、机械应急开启功能
5、近距离蓝牙开启功能
6、状态监测功能
3.4主要技术参数
3.4.1、尺寸要求
一种多功能防外破的太阳能取电电缆井盖尺寸可定制，推荐尺寸如下表1，盖板分层设计，上层主要可容纳太阳能取电装置，位置预留在线监控装置信号传输通讯天线，可选配添加摄像头位置，有太阳能储能电池供电。
表1.太阳能取电电缆井盖推荐尺寸及要求
	太阳能取电电缆井盖推荐尺寸，实际尺寸现场量取定制

	编号
	长度mm
	宽度mm
	厚度mm
	盖板配筋强度

	GB-1
	1580
	300
	100
	人行道盖板，满足电动车行驶经过

	GB-2
	1200
	300
	100
	


3.4.2、硬件技术参数
表2.硬件技术参数
	项      目
	招标人要求值
	投标人保证值

	电子标签设计
	低功耗设计：产品寿命达36个月以上
	（投标人填写）

	优化天线设计
	耐高温设计：工作环境温度-40℃~80℃
	（投标人填写）

	24小时设备监测
	防盐雾设计：符合GB/T10125-2012标准AASS试验
	（投标人填写）

	支持多种通讯模块
	外观专利：防摔抗震，承重能力大于210KN
	（投标人填写）

	支持远程参数更新
	防水防尘设计 IP68
	（投标人填写）


3.4.3、振动监测模块参数
表3.振动监测模块参数
	项      目
	招标人要求值
	投标人保证值

	通信方式
	通过中断触发方式，I2C接口进行通讯
	（投标人填写）

	适用范围
	使用所有防外损监测
	（投标人填写）

	震动加速度量程
	±2/±4/±8/±16 g
	（投标人填写）

	振动频率范围
	12.5HZ-6.66KHZ
	（投标人填写）

	功耗等级
	≤10uA
	（投标人填写）


3.4.4、电子锁参数
表4.电子锁参数
	项      目
	招标人要求值
	投标人保证值

	耐腐蚀性能
	锁体采用金属耐腐蚀材料，可满足GB/T 2423.17要求
	（投标人填写）

	授权功能
	可通过电子钥匙对电子授权模块授权开锁，未经授权不可开启
	（投标人填写）

	防护等级
	IP68
	（投标人填写）

	通信协议
	标准TCP加密通信协议
	（投标人填写）

	应急开锁
	应预留井下逃生紧急开锁方案
	（投标人填写）

	开锁方式
	可支持APP蓝牙开锁、远程开锁
	（投标人填写）


3.4.5、异动监测模块参数
表5.异动监测模块参数
	项      目
	招标人要求值
	投标人保证值

	供电
	内置电池
	（投标人填写）

	工作温度
	耐高温设计：工作环境温度-40℃~80℃
	（投标人填写）

	测量轴
	Z轴
	（投标人填写）

	报警阀值
	0~90°可设置
	（投标人填写）


3.4.6、太阳能板及储能电池
太阳能取电电缆井盖仅安装至光线充足位置，人行道或绿地位置，防止被破坏碾压，可选配太阳能板上加装一层钢化玻璃。太储能电池考虑散热要求，设计外挂附着井盖底部，通过电线连接太阳能板取电及储能电池、储能电池设置控制模块，集成控制器逆变器，电源输出端口需满足在线监控装置功能使用。太阳能板及储能电池技术要求下表6；



表6.太阳能板及储能电池技术要求
	项      目
	招标人要求值
	投标人保证值

	峰值功率
	≥200W
	（投标人填写）

	功率差
	±3%
	（投标人填写）

	峰值电压
	≥24V
	（投标人填写）

	峰值
	≥8.33A
	（投标人填写）

	开路电压
	43.2V
	（投标人填写）

	短路电流
	9.16A
	（投标人填写）

	防护等级
	TP65
	（投标人填写）

	电池额定容量
	200Ah
	（投标人填写）

	循环充电次数
	5000+次
	（投标人填写）

	端口
	可满足在线监测装置取电
	（投标人填写）



四. 供货范围
[bookmark: _Toc119430930][bookmark: OLE_LINK5]表7：一种多功能防外破的太阳能取电电缆井盖供货清单
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	一种多功能防外破的太阳能取电电缆井盖
	件
	4
	


五、试验要求
成品需满足出厂试验要求，满足承重试验，气密性和渗水试验报告。
[bookmark: _Toc367709681][bookmark: _Toc490650489][bookmark: _Toc450578894]六、售后服务
1、供方须按需方实际安装要求派遣足够的且有工程经验的技术人员到现场进行技术服务，指导安装、调试和试运行，并负责安装调试、试运行中发现的制造质量及性能等方面的有关问题，详细解答供货产品范围内买方提出的问题。
2、产品质保期为2年，保质期内配件或设备损坏，由卖方负责免费修理或更换。超过保质期有配件或设备损坏，卖方有优先提供配件和修理的义务；
3、售后服务响应时间：不超过12小时，如紧急事件需到达现场应在24小时内到达现场，并立即进行处理。
4、技术支持保证：加强维护工作与设备预检预修，提供10×365天×24小时的技术支持服务，包括设备使用状态、故障处理和远程支持。
5、投诉处理保证：承诺在收到有关设备质量、服务质量或技术支持质量的投诉后立即作出反应，派专人赶赴现场处理，并向使用方提交有关处理报告。
6、供方应负责供货产品有关的培训工作。
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