	项目内容
	随着社会经济发展，人民群众对供电可靠性的要求越来越高，特别是在度夏期间统建小区发生故障停电时，居民用户集中投诉引起的舆情风险高。统建小区的低压母线槽因产品质量参差不齐、后期运维不足等问题，易发生漏水短路等故障停电。目前对于该类故障的抢修复电存在以下问题：
1.抢修复电时间长。低压母线槽发生故障时，目前做法是将故障段拆除，在故障段接口处临时压接铜排，再利用低压电缆跳通复电。目前暂无通用的快速接入装置，现场施工耗时较长。
2.存在触电安全隐患。临时压接的铜排与低压母线槽接触处、与低压电缆接触处裸露，长期运行存在触电隐患，缠绕绝缘胶布的方式耗时长，影响快速复电效率。
为此，本项目拟研制出一种通用型低压母线槽快速接入装置，将压接铜排设计为一个整体，并同时考虑装置绝缘化，实现低压母线槽快速接入跳通，提高快速复电效率、减少触电安全隐患。



	预期成果
	[bookmark: _GoBack]加工测试2套通用型低压母线槽快速接入装置


	应用前景
	本项目拟研制出一种通用型低压母线槽快速接入装置，实现低压母线槽故障时快速跳通复电，减少用户停电感知，有效规避统建小区因大范围停电引起的舆情事件。该装置的适用性强，应用场景清晰，需求明确，可用于统建小区低压母线槽故障时的临时复电场景，在广州供电局乃至广东电网、南方电网区域范围内具有较大的应用前景，市场需求量大。

	项目采用的技术原理
	本项目对低压母线槽临时跳通用的铜排进行一体化结构优化，将铜排设计为一个整体并进行封装，实现低压电缆的快速接入，同时减少裸露部位带来的触电风险。


	技术关键点及创新点
	1.通过优化装置结构提高操作便捷性。将低压母线槽压接铜排设计为一个整体，实现低压电缆一体化快速接入，提高快速复电效率。
2.通过绝缘化设计提高装置安全性。对低压母线槽、快速接入装置、低压电缆的连接处用槽盒遮蔽，避免关键带电部位长期裸露，提高装置运行的安全性。




8月31日前按要求交付成果。

