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1、 项目范围及服务保障
 项目概述

本项目主要内容是对计量中心机房配电室，品牌为珠海市丰兰实业Blokset低压配电柜FPM500显示屏采购，用以处理配电柜显示屏数值显示异常的缺陷，保设备稳定安全运行。

 服务要求

自合同签订之日起，供应商需要一周内完成设备的测试与更换，并提供至少一年的售后维保服务。

 服务范围

	序号
	设备型号
	序列号
	数量
	收货地址
	备注

	1
	FPM500
	/
	1
	云南省昆明市经济技术开发区云大西路105号云电科技园南方电网数字电网集团有限公司云南分公司
	设备需适用于丰兰实业Blokset低压配电柜


 实施技术要求

在合同签订后，供应商应提供新设备在一周内更换故障的设备，并承诺设备在一年内故障提供更换服务。

设备需要满足以下参数要求：

精度等级：
电压和电流 0.2级
电能和功率 0.5级
适用系统：
低压系统 400V以下（三相Y型和三相△形）
高压系统 400V以上（三相Y型和三相△形）
显示数据：
电    流 额定电流输入1A或5A，持续1.2倍，瞬间电流10倍/1秒
电    压 额定电压输入100V或220V，持续1.2倍，电压2倍/1秒
扩展功能：
开 关 量（默认湿接点） 湿接点：交流220V ± 25% 或者直流 220V ± 25% 
干接点：公共端输出12V
继电器输出 交流220V/5A，直流30V/5A
模拟量输出 4～20mA直流信号
脉冲输出 脉冲常数为500～10000，默认为有功脉冲，脉冲常数为2000
注：继电器、模拟量、脉冲功能只能三选一
工作电源：
宽压型 交流85V ～ 265V；直流100V ～ 300V
功  耗 小于2W
绝缘参数：
绝缘强度 2KV（测试电压为交流有效值）
绝缘电阻 ≥ 50MΩ
工作条件：
环境温度 -20℃～+70℃
储存温度 -30℃～+80℃
相对湿度 相对湿度：5％～95%，无凝露
尺寸：
盘面开孔尺寸 67×67mm
仪表面板尺寸 73×73mm。

3、当项目范围内的设备更换后出现问题时，需安排技术人员协助解决，手段包括但不限于：电话技术支持服务，远程支持、现场服务。

 验收要求

 项目验收要求

按照双方签订的合同完成双方约定的工作内容，同时达到采购人要求的工作质量，系统在双方约定期间内可靠、稳定运行。

1）符合采购人要求的相关标准和管理办法。

2）项目验收时产生的相关费用由报价人负责。

 项目交付物

	序号
	交付物
	要求
	备注

	1
	珠海市丰兰实业Blokset低压配电柜FPM500显示屏
	更换后的设备稳定运行，数值显示正常。
	


支付方式及发票要求
标的物通过采购方验收到货签收之日起10个工作日内，供应商开具全额增值税专用发票给采购方，并配合采购方完成标的物入库流程后。

采购方自完成标的物入库之日起30个工作日内向供应商支付标的物总价款的100%。
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