“基于蓄电池阻抗谱的在线监测装置的研制”项目硬件装置测试加工零星采购

技术规范书

2024年07月04日

# 1  标的概况

# 标的名称：“基于蓄电池阻抗谱的在线监测装置的研制”硬件装置脉冲修复功能测试零星采购

# 本标的共分为加工、系统功能开发、系统功能测试三个部分，其中加工部分主要内容为电路板生产焊接、设备各组件安装连接、成套设备组装，系统功能开发部分主要内容为设计阻抗谱扫描电路、设备机箱结构设计、阻抗谱扫描程序设计，系统功能测试部分主要内容为设备基本测试功能精度测试（电压、温度、电流、内阻）、不同频率内阻精度测试，最终须形成基于均衡谐振脉冲修复技术的蓄电池智能运维终端一套。

# 数量：基于蓄电池阻抗谱的在线监测装置1套

# 测试化验地点：中标单位自定。

# 工期：2024年7月-2024年10月

# 2  测试/化验项目要求

## 2.1 项目及标准

基于蓄电池阻抗谱的在线监测装置的研制试验项目

| 序号 | 项目名称 | 试验标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 蓄电池组电压测量功能试验 | 试验装置的电压测量需满足范围：80%～130%Ub，并达精度：±0.5% |
| 2 | 单体电池电压测量功能试验 | 试验装置的单体电池电压测量需满足范围：0～16V，并达精度：±0.2% |
| 3 | 蓄电池电流测量功能试验 | 试验装置的电流测量需满足范围：-400～+400A，并达精度：±1% |
| 4 | 温度测量 | 试验装置的温度测量需满足范围：0～90℃，并达精度：±1℃ |
| 5 | 内阻测量 | 试验装置的内阻测量需满足范围：0～125.00mΩ，精度：±5% |
| 6 | 测阻抗频率选择 | 试验装置的阻抗测量频率提供66~1000Hz可选 |
| 7 | 告警功能 | 试验装置告警功能包含： 蓄电池数据越限告警；装置故障告警。 |

## 2.2 运输方式

无要求。

# 3  技术服务的要求

## 3.1 资质要求

## 3.2 人员、设备及场地要求

无要求。

## 3.3 转包及分包要求

原则上不准将业务进行转包或分包。

## 3.4 信息保密要求

双方需签订保密协议及网络安全协议。

## 3.5 其他要求

1、将本项目测试加工产出成果：撰写发明专利一项及撰写论文一篇。

2、本项目测试加工产出成果须通过并形成第三方测试报告一份。

3、本项目测试加工完成后须形成项目总结报告一份。

# 4  时间进度要求

# 中标单位应在10月30日前完成本次零星采购要求的加工、系统功能开发、系统功能测试项目，并交付相关成果。

# 5  交付与验收

## 5.1 交付形式及数量要求

## 5.2 验收

开发基于蓄电池阻抗谱的在线监测装置1套，受理发明专利1项，录用论文1篇，第三方测试报告1份，项目总结报告1份。逾期交付成果30天扣除10%。