百色局零星采购项目技术要求附件
（基于WAPI的二次回路压降实时在线监测装置研究与应用技术服务）
1、 资格要求
	资格资质要求

	1.资质要求
	1、中华人民共和国境内注册合法运作的法人或具有法人授权的其他组织，具有独立承担民事责任的能力、独立承担施工项目的能力和独立履约合同的能力。
2、投标方如有诚信和廉洁方面的不良记录，不接受其报价。3、投标方在被南方电网公司或超高压输电公司或百色局暂停或取消投标资格期间，不接受其报价。
4、不接受联合体报价。
5、投标方单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一项目报价。
6、具备电力电子元器件、自动化设备、仪器仪表的技术研发（设计）资质，并提供相应证明材料。

	2.业绩要求
	[bookmark: _GoBack]提供至少1份近3年相关业绩证明材料。

	3.其他要求
	/


2、 商务要求
	工程或服务类

	1.服务要求
	基于WAPI技术的协助开展智能设备的研制，并对其组网方式开展研究，详见技术服务内容要求

	2.服务地址
	项目研发阶段不做限制，成果交付试用应在广西百色市南网超高压输电公司百色局500kV百色变电站开展。

	3.服务期限要求
	至2024年11月30日前。

	4.服务人员要求
	/

	5.发票要求（如有）
	需提供符合规定税率的全额增值税专用发票。

	6.结算及支付条件
	项目研制服务服务完成、甲方验收合格且收到全额发票后，60日内一次性支付（或分期支付）。

	7.服务方式要求
	项目研发阶段不做限制，成果交付试用应提供上门服务。

	8.售后服务
	本项目售后服务期限为一年，售后服务期限内应提供免费维修服务。

	9.其它
	报价包含所需全部费用。


3、 技术要求
	工程或服务类

	1.技术服务内容（含工作量）
	1、 本项目主要基于变电站内已全面覆盖的WAPI系统，研制一套二次回路压降实时在线监测装置，通过布置在电压互感器端子箱和电能表屏柜中的二次回路压降实时在线监测装置，在不影响原有二次回路运行的情况下，完成对电压互感器计量二次回路压降的实时测量与在线监测，通过接入站内智能系统，实现对二次回路压降在运行中进行全方位在线测试、故障判断、记录分析、本地/远程诊断的功能，大大减轻人工工作量。
基于WAPI的二次回路压降实时在线监测装置主要有两大组成部分:（1）监测模块。完成电压量的采集、分析及处理、结果显示、存储；（2）通讯模块。一方面传输高准确度同步脉冲做为测量的时间基准，另一方面将监测模块采集的数据，通过站内的WAPI网络进行组网可靠传输，保证测量所得比差、角差、压降及由压降引起的综合误差测量误差满足规程要求，确保数据来源真实可靠。
2、技术参数要求：
①适应环境条件
温度            ：-10℃～45℃
相对湿度        ：<90%
海拔高度        ：<2500m
②一般技术规格
工作电源范围    ：AC 176～264V
工作电源频率范围：45～55hZ
电压测量接线方式：三相四线制
无线通讯方式    ：无线WAPI
无线通讯距离    ：不小于1000m
显示模式        ：不小于2英寸的液晶显示屏
数据存储        ：存储压降测试数据不少于500组
授时模块        ：北斗/GPS
主机尺寸       ：长宽高不大于180mm×150mm×120mm
③二次回路压降测量范围技术指标
测量精度        ：不低于1级
测量误差        ：≦±2%
比差测量范围    ：0.001%～10%     
比差分辨率	    ：不低于0.01%   
角差测量范围    ：0.01′～±599′
角差分辨率	    ：不低于0.01′
误差值范围      ：0.001%～10%
误差值分辨率    ：0.001% 
修约值范围      ：0.001%～10%
误差值分辨率    ：0.001% 
授时模块精度    ：≦0.5μS
3、交付技术研究报告1份，第三方计量校准机构检定鉴定报告或鉴定合格证1份。
4、交付项目研制成品5套。

	2.涉及服务的相关仪器设备型号规格
	/

	3.技术服务质量要求及验收标准
	1、交付的研制成品，能够在变电站实际的工作现场中实现上述的二次回路压降的实时在线监测功能与要求，满足上述所列技术参数要求，并通过百色局组成的验收小组验收。
2、交付的技术研究报告，需通过百色局组成的验收小组验收。

	4.其它
	/


4、 [bookmark: _Toc432171539][bookmark: _Toc350159239][bookmark: _Toc351322324]工作内容及数量
	采购工作内容
	单位
	数量

	基于WAPI的二次回路压降实时在线监测装置研究与应用服务
	项
	1



5、 需提交的证明文件
1、 营业执照；
2、 业绩证明材料。
