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并列(切换)装置标准技术标书
通用部分
编号：

中国南方电网有限责任公司

2020年07月

电压并列装置标准技术标书使用说明
1、本物资采购标准技术标书分为标准技术标书通用部分和标准技术标书专用部分。
2、项目单位根据需求选择所需设备的技术标书。技术标书通用部分条款、专用部分标准技术参数表和使用条件表固化的参数原则上不能更改。
3、项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。如确实需要改动以下部分，项目单位应填写专用部分“表7 项目单位技术差异表”，并加盖该网、省公司物资部（招投标管理中心）公章，与辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会：
①改动通用部分条款及专用部分固化的参数；
②项目单位要求值超出标准技术参数值范围；
③根据实际使用条件，需要变更污秽等级、海拔高度、耐受地震能力、压力释放能力、环境温度等要求。
经招标文件审查会同意后，对专用部分的修改形成“项目单位技术差异表”，放入专用部分表7中，随招标文件同时发出并视为有效，否则将视为无差异。
4  投标人逐项响应技术标书专用部分总“1标准技术参数表”、“2项目需求部分”和“3投标人响应部分”三部分相应内容。填写投标人响应部分，应严格按招标文件标准技术标书专用部分的“招标人要求值”一栏填写相应的投标人响应部分表格，投标人还应对项目需求部分的“项目单位技术差异表”中给出的参数进行响应。“项目单位技术差异表”与“标准技术参数表”和“设备外部条件表”中参数不同时，以差异表给出的参数为准。投标人填写技术参数和性能要求响应表时，如有偏差除填写“表8投标人技术偏差表”外，必要时应提供证明参数优于招标人要求的相关试验报告。

5、技术标书范本的页面、标题等均为统一格式，不得随意更改。

6、对扩建工程，项目单位应在专用部分提出与原工程相适应的一次、二次及土建的接口要求。
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1、总则
1.1 本招标技术文件适用于电压并列装置的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
1.2 投标者投标时应提供经过审查的典型图纸。
1.3投标者的电压并列装置软硬件产品应满足：

1）网络安全法等国家法律法规；

2）电力行业信息安全等级保护基本要求（应用安全、数据安全、主机安全、网络安全等方面）；

3）电力监控系统安全防护规定（国家发改委14号令）、电力监控系统安全防护总体方案等安全防护方案和评估规范（国能安全〔2015〕36号）；

4）南方电网电力监控系统安全防护技术规范；

5）严禁含有预置的安全漏洞、恶意代码。

6) 操作系统严禁含有架构体系缺陷，应能严密管控文件传送、加载和安装以及进程创建。
1.4 本招标技术文件提出的是最低限度的技术要求, 并未对一切技术细节作出规定, 也未充分引述有关标准和规范的条文, 投标方应提供符合本招标技术文件和工业标准的优质产品。
1.5 如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议, 则意味着投标方提供的设备(或系统)完全符合本招标技术文件的要求。如有异议, 不管是多么微小, 都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。
1.6 本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时, 按较高标准执行。
1.7 本招标技术文件经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。
1.8 投标方在应标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。
1.9 投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。
1.10 投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。
1.11 本招标技术文件未尽事宜, 由买卖双方协商确定。
2、应遵循的主要标准
下列标准所包含的条文, 通过在本招标技术文件中引用而构成本招标技术文件的基本条文。在本招标技术文件出版时, 所示版本均为有效。所有标准都会被修订, 使用本招标技术文件的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。按标准号顺序排列标准，如果各标准要求有所不同，满足更高的标准要求。
	GB 19520.12-2009
	电子设备机械结构 482.6mm(19in)系列机械结构尺寸 第3-101部分：插箱及其插件

	GB/T 2887-2011
	计算机场地通用规范

	GB/T 9361-2011
	计算机场地安全要求

	GB/T 17626.2-2006
	《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》

	GB/T 17626.3-2006
	《电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验》

	GB/T 17626.4-2008
	《电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》

	GB/T 17626.5-2008
	《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验》

	GB/T 17626.6-2008
	《电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度》

	GB/T 17626.8-2006
	《电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场的抗扰度试验》

	GB/T 17742-2008
	《中国地震烈度表》

	DL/T621-1997
	交流电气装置的接地

	DL/T 720-2000
	电力系统继电保护柜、屏通用技术条件

	DL/T 5136-2012
	火力发电厂、变电站二次接线设计技术规程

	DL/T 5149-2001
	220-500kV变电所计算机监控系统设计技术规程

	Q/CSG12040092-2015
	中国南方电网电力监控系统安全防护技术规范


Q/CSG1203029-2017   

110kV及以下变电站变电站计算机监控系统技术规范

国能安全〔2015〕36号电力监控系统安全防护总体方案

电监信息[2012]62号   电力行业信息系统安全等级保护基本要求   

3、使用条件
3.1  正常工作大气条件
环境温度：-10℃～+55℃；
相对湿度：5%~95%(产品内部既不应凝露，也不应结冰)；
大气压力：80kPa～106kPa。
3.2  贮存、运输环境条件
装置在运输中允许的环境温度-40℃～＋70℃，相对湿度不大于85%；
在贮存中允许的环境温度-25℃～＋55℃，相对湿度不大于85%，在不施加任何激励量的条件下，装置不出现不可逆变化。
3.3  周围环境
场地符合GB/T 9361-2011中B类安全要求；
使用地点不出现超过GB/T 11287规定的严酷等级为I级的振动；不发生GB/T 17742－2008规定的烈度为Ⅶ度的地震；
使用地点无爆炸危险的物质，周围介质中不含有能腐蚀金属、破坏绝缘和表面敷层的介质及导电介质，没有严重的霉菌存在；
4、技术要求
4.1  自动化系统额定电气参数
交流工频电量测量应采用交流采样方式。
额定交流输入：电流1A(5A)，电压100V(线电压)；
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(相电压)；频率50Hz；
输入回路应有电气隔离；
电压互感器回路应有快速小开关保护；
电流、功率满量程应有200%的裕度，电压满量程应有线电压的120%的裕度，频率采样范围为45~55Hz，满量程后数据不能归零，以带溢出品质标志的满量程值送出；
在谐波干扰条件下测量功能应满足GB/T13729要求。
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4.3制造工艺的一般要求

4.3.1 柜体
4.3.1.1柜内所安装的元器件应有型式试验报告和合格证。装置结构模式由插件组成插箱或屏柜。插件、插箱的外形尺寸应符合GB3046.1的规定。装置中的插件应牢固、可靠，可更换。屏柜包括所有安装在屏上的插件、插箱及单个组件应满足防震要求。插件、插箱应有明显的接地标志。所有元件应排列整齐，层次分明，便于运行、调试、维修和拆装，并留有足够的空间。
4.3.1.2屏柜下方应设置专用的不与柜体绝缘的接地铜排母线，其截面不得小于100 mm2（推荐使用40×3mm2），屏间铜排应方便首尾互连。
4.3.1.3柜体防护等级IP30级，选用高强度钢组合结构，并充分考虑散热的要求。用于安装有风扇设备的柜体必须采用前后网门结构，网孔的大小、位置应满足设备散热量的要求。
4.3.1.4所有端子的额定值为1000V、10A，压接型阻燃端子。电流回路的端子应能接不小于4mm2的电缆芯线。CT的二次回路应提供标准的试验端子，便于断开或短接各保护装置的输入与输出回路。一个端子只允许接入一根导线。端子排间应有足够的绝缘，端子排应根据功能分段排列，并应留有20％的备用端子，直流电源的正负极不应布置在相邻的端子上。屏内配接线端子采用优质可靠端子。遥信、遥控端子排分段设置并相互隔开。
4.3.1.5前后开门柜体结构尺寸为2260(800(600mm，前开门旋转式柜体结构2260(800(800mm，端子接线位于后门。导线的颜色代号基本上应该与制造厂的标准一致。柜体颜色在合同签订后由招标方最终决定。引线应该加套, 这些套的颜色就作为相序的代号:

    交流回路中的相序是：
A相        黄色
B相        绿色
C相        红色
中性线      淡蓝色
    在直流回路中:

＋ (正极)    棕色 

－ (负极)    蓝色
4.3.1.6屏柜均有足够的支撑强度，应提供说明书，以保证能够正确起吊、运输、存放和安装设备，且应提供地脚螺栓孔。
4.3.1.7屏内的顶板上不宜装设照明灯，如装有交流220伏、20瓦的白炽灯，应经专用交流空气开关手动控制，禁止采用门控开关控制。
4.3.1.8屏面应清洁，并涂有一层底漆和两层面漆，以防止在运输、仓储和运行中的腐蚀和锈蚀。屏与屏的内外应清洁，应无灰尘、划痕及油污识别。
4.3.1.9屏上的所有设备均应有铭牌或标签框，以便于识别，铭牌应该固定在屏的表面或屏内显目的地方, 铭牌应该用透明的丙烯酸树脂制成、铭牌为白底, 其上为黑色的粗体字, 并用中文标注，铭牌的尺寸：400X60mm。
4.3.1.10主机服务器组屏安装，屏前、后门及屏项端应有足够的通风孔，屏内具有良好通风散热性；其它屏柜也应考虑散热功能是否良好。2台监控主机/操作员站及1台五防工作站合组一面屏，不应影响各主机的正常应用。。
4.3. 1.11 由厂家负责敷设的网线应整齐，走向合理、布线美观；
4.3.2 电子回路

4.3.2.1为了预防外部和/或内部的过电压引起误动作, 在电子电路中应该使用金属护套带屏蔽层的电缆或绞合电缆。
4.3.2.2电子电路和电气回路之间在路径上应该保持合理的间隙。
4.3.2.3 电子电路的外部连接应该用连接器进行。
4.3.2.4应该用电线槽进行布线, 如果采用其他的布线系统则应由招标方审批这种布线系统。
4.3.2.5为了防止误动作和/或拒动, 在屏内应该有消除过电压发生的电路, 交流回路和直流回路都应该有预防外部过电压和电磁干扰或接地的措施。
4.3.2.6每块印刷电路板应该整个涂上漆以防潮气和灰尘侵入。
4.3.3 防雷与接地

4.3.3.1控制室远动屏至通信屏的语音线或RS232等信号线，应在远动屏侧安装标称放电电流不小于2kA（8/20µs）的相应信号SPD。
4.3.3.2变电站计算机监控系统与其他系统的通信线（如RS232、RS485等）应在两端安装标称放电电流不小于2kA（8/20µs）的相应信号SPD。
4.3.3.16变电站二次系统应采用共用接地方式，接地电阻满足R≤2000/I。
4.3.3.17二次系统的所有屏柜内应设置专用的接地铜排，其截面不得小于100mm2(推荐使用40×3mm2)，且屏内的接地铜排应就近用不小于100mm2铜导线接到二次接地铜排上。各种SPD的接地线就近引接至屏内的接地铜排。
4.3.3.18所有屏柜内设备的金属外壳应可靠接地，屏（柜）的门等活动部分应与屏（柜）体良好连接。
5、功能要求
5.1 PT并列装置
实现110kV、35kV/10kV母线PT并列功能。根据变电站各电压等级母线的实际情况(双母线、双母双分段等)配置。
6、试验
变电站计算机监控系统的验收划分型式试验、工厂试验、现场试验、整体考核试验。应通过工厂验收测试(FAT)以及现场验收（SAT）。FAT不通过，招标方有权拒绝接收设备，SAT不通过不予验收。由此产生的所有相关责任由投标方承担。
6.1
型式试验

投标方应提供装置的型式试验报告。
对于保护装置投标方还应提供动模试验报告。
6.2
工厂试验(FAT)

根据本招标技术文件引用标准的有关规定及功能要求和技术要求,在设备出厂之前,必须对系统所有设备进行FAT。
投标方应提供招标方或招标方委托的测试方出具的FAT测试报告；投标方应在申请FAT时提交自验收测试报告。
参与FAT验收测试的单位应至少包括调度机构、建设单位（含生产运行管理人员、变电站值班人员）、测试单位、设计单位。
对于五防子系统的功能、性能、逻辑、锁具质量应进行严格的测试验收。
工厂检验的要求为: 所有硬件设备同时投入运行, 连续运行72小时, 测试合同技术规范的功能和技术性能指标以及合同的FAT条款、FAT测试大纲全部满足要求。
FAT的全部仪器、仪表由投标方负责提供。
FAT的测试报告需有双方技术人员签字才能生效。
投标方需提供完整的FAT测试报告给招标方。
针对工厂测试的最终意见，如各方认为有必要进行复测时，应在厂家完成针对性改动后重新进行工厂试验。
6.3
现场调试和现场试验（SAT）

6.3.1现场调试
设备运到现场安装完毕,招标方会通知投标方人员到场参加设备调试。
在调试过程中,若发现设备存在元器件损坏或不正常工作情况，投标方应负责更换。
6.3.2现场试验

现场验收应在所有设备安装调试完毕, 且设备准备投入试运行时进行,并出具书面测试报告。
现场验收应在工厂系统试验完全完成的基础上进行。
在验收开始前二周相应的安装调试单位应提出SAT验收大纲供招标方认可，投标方予以配合。所有经工厂试验的设备版本应与南方电网公司发布的版本检测合格清册中版本一致。如需更改程序，需向招标方提交申请。

现场验收(SAT)时，要求测控装置和监控后台的软件版本应与工厂试验(FAT)时的最终软件版本一致。
6.4
整体考核验收

整体考核验收是变电站计算机监控系统投运且稳定运行三个月后，由整体考核验收组织部门组织成立整体考核验收工作组对现场验收遗留问题及三个月连续运行期间发现的问题进行的考核验收。
投标方需协助招标方完成编制整体考核验收大纲、协助测试设备的各项功能，并及时解决存在问题。
7、包装、运输、贮存和质量保证
7.1  设备制造完成并通过试验后应及时包装, 否则应得到切实的保护, 确保其不受污损。
7.2  所有部件经妥善包装或装箱后, 在运输过程中尚应采取其它防护措施, 以免散失损坏或被盗。
7.3  在包装箱外应标明需方的订货号、发货号。
7.4  各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。
7.5  包装箱上应有明显的包装储运图示标志(按GB/T 191-2008)。
7.6  整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。
7.7  随产品提供的一书三册（使用说明书、运行手册、安装手册、运维手册）等技术资料应完整无缺。
7.8  订购的新型产品除应满足本招标技术文件外， 投标方还应提供产品的鉴定证书。
7.9  投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料等(包括投标方的外购件在内)均应符合本招标技术文件的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件，投标方应积极配合。
7.10  投标方应遵守本招标技术文件中各条款和工作项目的ISO900、GB/T1900质量保证体系, 该质量保证体系已经过国家认证和正常运转。
7.11  屏柜内的各种元件, 应选择具有生产许可证的专业制造厂家的产品。
7.12  质保期间，因制造质量问题而发生损坏，或不能正常工作时，投标方应免费为招标方修理或更换零部件。
8、双方工作安排
8.1  招标方职责
负责提出本系统硬件设备的现场布置图；
负责协调与本系统互联的各个系统的接口工作；
负责提供本系统硬件设备与招标方设备之间的联接电缆(不含网络线材)；
负责本系统现场设备的安装 (场地准备、设备就位和电缆及网络线材的敷设)；
参加设计联络会、试验与验收, 并负责现场验收。
8.2  投标方职责
投标方需保证中标各型号产品及其软件版本(基于61850标准) 具有国家认可实验室出具的登记物资的产品型式试验报告或检测报告，有明确时限要求的测试项目应在失效前重新检测，作为入网必要条件；
投标方应根据本标书要求，提供投标产品应具备的安全性认证证书原件（证书中单位名称必须与现有公司名称相符，如不相符视为放弃），如：国家密码管理局颁发的《商用密码产品销售许可证》、公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》；
投标方在并网投运前，应出具有等级保护测评资质的测评机构对本系统的等级保护测评报告，并对测评发现的问题落实整改；
投标方必须向招标方保证工程人员组织的稳定性，保证工程按招标方的要求如期进行；在本工程结束前，参加本工程的人员变动必须取得招标方同意；
负责监控系统的详细设计和集成组态；
负责提供投标范围内所有硬件设备以及这些设备之间的联接电缆；
负责提供监控系统运行所需要的软件, 如系统软件、支撑软件、调试及配置工具以及招标方所要求的应用软件, 所有软件均是符合中国南方电网有限责任公司运行要求的最新版本的软件；
负责提供系统供电、接地、设备布置等所需要的资料；
负责召开设计联络会；
负责对招标方专业人员的技术培训 (包括硬件、软件的维护及运行培训), 并提供必要的工作场地；
负责工厂试验验收、现场调试、指导现场安装, 参加现场验收和整体考核验收；
负责提供供货范围内所有设备的文件资料和运行维护手册；
负责监控系统设备的运输和保险；
负责监控系统在保证期内的正常运行；
投标方所提供的第三方生产厂商的硬件和软件，应提供最终用户的使用权。投标者必须在系统交付用户使用时提供一切所使用的第三方软件的版权证明。招标方因使用投标者提供的硬件和软件引起对任何第三方的侵权责任及所造成的所有损失均由投标者承担。
ICD、SSD、SCD、CID文件备份资料及说明文档
8.3  项目管理
合同签定后，投标方应指定负责本工程的项目经理，负责协调投标方在工程全过程的各项工作，如工程进度、设计制造、图纸文件、制造确认、包装运输、现场安装、调试验收等。
8.4  资料管理
投标方应提供监控系所有设备的图纸、技术文件、产品说明书、安装手册、调试手册、运行手册等资料,并对所提供的全部技术资料的准确性负责，资料和图纸应提供电子版一套，书面材料3套。具体包括：
全部设备的配置和构成图, 包括系统配置、功能框图、逻辑电路图纸、安装尺寸图、自动化系统网络图和基础图等；
全部设备的技术说明书, 包括型号、技术特点和性能参数等；
所有主要部件和连接电缆的连线图；
设备和机柜的布置和连线图；
与招标方设备连接的详细端子图；
所有软件（含五防子系统系统）的说明书、使用手册、功能设计文件、数据库及画面定义指南等；
备品备件清册；
设备的安装手册；
调试手册；
运行手册；
培训教材、培训的建议日期、时间表和课程表。；
设备的例行试验报告；
设备的出厂检验报告；
工程竣工资料等等；
资料和图纸提交进度；
按合同制订出设计，材料供货、制造、培训和设备交货各阶段的详细计划和现场试验的建议计划；
ICD、SSD、SCD、CID文件备份资料及说明文档。
投标方负责在合同签字生效后一个月内提供所供设备的配置图和有关技术资料和培训资料； 设备出厂前一个月内提供设备安装的所有资料；工程验收后一个月内提交全部设备运行及维护的软、硬件竣工图（包括电子化的CAD图纸）。
8.5  设计联络会与培训
8.8.1  设计联络会
为了确认本系统的设计方案，确定各互联系统软硬件接口界面，交换必需的设计配合资料, 协调工程进度。
投标方应在设计联络会召开前二周, 提交给招标方需要确认的图纸和资料。
由投标方负责设计联络会费用，由中国南方电网有限责任公司、建设单位、设计单位、测试单位共6人参加，时间为3天。
设计联络会议内容为:

确认本系统的详细设计方案；
确认本系统的具体功能规范和信息表；
确认本系统数据库容量、结构及生成定义；
讨论/确定画面格式；
讨论/确定培训计划；
讨论/确定工程进度要求；
讨论/确定工厂验收 (FAT)计划；
讨论/确定现场安装计划要求；
讨论/确定现场验收 (SAT)计划。
8.8.2  培训
投标方负责对招标方技术人员及运行、维护人员的培训；
招标方将选派技术人员在投标方工程师的指导下参加计算机监控系统培训；
由投标方负责提供培训，招标方选派人员参加，按每个项目6人，5天安排；
培训内容为计算机监控系统的系统结构、设计原理、设备接口、数据库接口、网络接口、现场安装、调试、维护、故障诊断等, 并参加本系统生成工作, 主要包括生成系统数据库、画面及报表制作、系统应用软件的使用等。
经过培训的技术人员应能熟悉系统的运行, 并能进行一般的维护, 能够应用投标方提供的软件包独立地修改和生成系统画面及表格。
8.6  现场服务及售后服务
8.6.1  投标方应派代表到现场指导安装、调试和运行，并负责解决合同设备制造及性能等方面的有关问题，详细解答合同范围内招标方提出的问题。
8.6.2  在产品质保期内有制造质量的设备，由投标方负责修理或更换。对非投标方责任造成的设备损坏，投标方有优先提供配件和修理的义务。
8.6.3   对招标方选购的与本合同设备有关的配套设备，投标方有提供技术配合的义务，并不由此而增加任何费用。
8.6.4  售后服务要求
8.6.4.1  硬件维护
投标方应按照商务招标书对质量保证的要求履行设备及元器件保修或更换服务，并保障设备生命周期内所有设备及元器件备品备件供应。
投标方应提供7×24小时的技术支持服务，制定相对固定的技术负责人及联络电话、传真号码、e-mail地址等；
保修期内硬件故障时，所提供的替代硬件设备的性能应等于和高于原产品的性能；
48小时内故障应得以解决。
8.6.4.2  软件维护
自工程投运之日起八年，投标方应免费提供系统软件升级、培训、设计联络、技术服务，优惠提供有关扩建工程的软件扩容服务；并保障设备生命周期内所有软件系统的技术支持；
提供7×24小时的技术支持服务，制定相对固定的技术负责人及联络电话、传真号码、e-mail地址等；
在用户发现软件故障时，投标方必须在用户提出维护要求的4小时内作出响应，24小时内提交故障分析报告和解决方案，48小时内故障得以解决；
对于用户提出的软件性能提高、功能增加等改进要求，如属“招标技术文件”或“合同”的范畴，投标方应在2周内予以解决；如属“招标技术文件”或“合同”以外的功能开发，也应提供优惠服务。
8.6.4.3其它服务要求
1）投标方应在设备寿命周期内提供定期现场维护巡查服务，对重要设备的完好性(如监控系统、五防系统及锁具、远动系统)进行系统检查，要求至少每季度一次；

2）应对技术支持人员进行网络安全身份认证，并进行安全教育、培训；

3）投标方人员现场按规定流程工作，严禁使用非专用终端（笔记本电脑）、移动介质（U盘），防范病毒感染等风险；
4）投标方应做好有关信息的保密工作，严禁将带有南方电网公司标志及相关信息的开发、测试环境接入互联网等外部环境，严禁将系统运行的业务数据拷贝或发送到外部使用。
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