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一、工程概述
1.1 工程概况

本技术规范书采购的设备适用的工程概况如下：

表1.1  工程概况一览表 （项目单位填写）
	序号
	名 称
	项目单位填写

	1
	工程名称
	2021年岑溪供电公司110kV岑城二站、大业站、城南站3座变电站110kV母线分段改造项目

	2
	工程建设单位
	岑溪供电公司

	3
	工程地址
	广西梧州市岑溪市110kV大业变电站

	4
	是否为扩建工程（是/否）
	是

	5
	运输条件
	公路、铁路


1.2 使用条件
本技术规范书采购的设备适用的外部条件如下：

表1.2 设备外部条件一览表 （项目单位填写）
	序号
	参数类型
	单位
	正常使用条件
	特殊使用条件
	项目需求值或表述
	投标人保证值
	备注（须说明本工程适用的是正常使用条件或是特殊使用条件）

	1
	环境温度

	1.1
	最高日温度
	℃
	55
	
	55
	
	正常使用条件

	1.2
	最低日温度
	℃
	-10
	
	-10
	
	正常使用条件

	1.3
	最大日温差
	℃
	25
	
	25
	
	正常使用条件

	1.4
	年平均温度
	℃
	25
	
	25
	
	正常使用条件

	2
	大气压力
	kPa
	80kPa～106kPa
	
	80kPa～106kPa
	
	正常使用条件

	3
	

	3.1
	最大日相对湿度
	%
	≤95
	
	≤95
	
	正常使用条件

	3.2
	最大月平均相对湿度
	%
	≤90
	
	≤90
	
	正常使用条件

	4
	耐受地震能力（地震烈度8度/9度）
	g
	0.25
	
	0.25
	
	正常使用条件

	5
	设备运输条件
	
	铁路+公路
	
	铁路+公路
	
	正常使用条件


二、设备详细技术要求

2.1 供货需求及供货范围

投标方提供的设备具体规格、数量见表2.1: 供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。

表2.1   供货范围及设备技术规格一览表（投标方填写）

	序号
	名称
	单位
	项目要求型式、规格
	项目要求数量
	投标方保证型式、规格
	投标方保证数量

	1
	并列（切换）装置
	台
	110kV PT并列装置，装置电源：DC220V；

交流电压：100V
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


2.2 标准技术特性参数表
投标人应认真逐项填写技术参数表中投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动招标人要求值。如有差异，请填写投标方技术偏差表。
注：需按照以下类型参数填写方式准确填写：

针对标准值特性“单一”，项目单位无需填写，投标人必须完全响应，如有偏差逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；
针对标准值特性“可选”，项目单位可选定参数，投标人必须完全响应，如有偏差逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；
针对标准值特性“投标人响应”，有标准参数值要求，投标方需根据自身实际情况，提供限制要求范围内的响应值，同时需将此部分逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；

针对标准值特性“投标人提供”，无标准参数值要求，投标方根据实际情况填写投标响应值；
针对标准值特性“扩建”，项目单位根据原项目情况填写，投标方根据实际情况填写投标响应值；
针对标准值特性“特殊”，项目单位提出的所有特殊要求，需附对应审批流程，投标方根据实际情况填写投标响应值。
表2.2   标准技术特性参数表（投标方填写）

	序号
	参数类型
	标准参数值
	标准值特性
	项目单位要求值
	投标人响应值

	1
	电压允许波动范围
	-20％~+15％
	单一
	-20％~+15％

	

	2
	功耗
	常态<10W
	单一
	常态<10W
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	


2.3 投标人资料提交时间及培训要求

（1）投标方资料的提交及时充分，满足工程进度要求。在合同谈判日或收到中标通知书后（以先到为准）    7   天内（项目单位填写）给出全部最终技术资料，经招标方确认后不能更改。
（2）培训要求：理论培训    1    天（项目单位填写）实操培训   1    天（项目单位填写）。

（3）投标方应在技术协议签订后的  7   天内（项目单位填写）向招标方提供正式版的用于设计、设备监造和检验、现场安装和调试以及运行维护方面的图纸、说明书和有关技术资料，同时向招标方设计代表提供拷贝磁盘2份（图纸为AutoCAD R2000版、文字资料为Word07版）。
2.4 主要元器件来源

产品零整比不大于3，供货商零部件成本不应超过变压器本体成本3倍。

表2.3 主要元器件来源一览表  （投标方填写）

	序
号
	名称
	单位
	项目单位要求型式、规格
	项目单位要求数量
	投标方响应型式、规格
	投标方响应生产厂家
	投标方响应数量

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


2.5备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

投标方应向需方提供必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单见表2.3, 要求提供的备品备件、专用工具和仪器仪表应是新品, 与设备同型号、同工艺。

表2.4 必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单 （项目单位填写）

	序号
	名称
	型号及规格
	单位
	数量
	使用处
	制造商
	备  注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


三、投标方技术偏差
3.1 投标方技术偏差

投标方应将所供设备与本招标书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本招标书要求，均汇集成此表。
表3.1 投标单位技术差异表

	序
号
	招标文件条目
	招标文件简要内容
	投标文件条目
	投标文件简要内容

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	


投标方：                盖章：

3.2 投标方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。
四、设计图纸提交要求

4.1 图纸资料提交单位

表4.1 提交的图纸资料及其接收单位

	提交图纸资料名称
	接收图纸单位名称、地址、邮编、电话
	提交份数
	提交时间

	图纸类
	设计单位：广西万信工程咨询有限责任公司

赖军宏，手机13978817347， E-mail：453753592@qq.com
	1份
	合同签订后15日内

	安装使用说明书
	
	
	

	试验报告
	
	
	

	其它资料
	
	
	

	图纸类
	广西梧州市岑溪市110kV大业变电站
	1份
	随设备到货

	安装使用说明书
	
	
	

	试验报告
	
	
	

	其它资料
	
	
	


4.2 一次、二次及土建接口要求（适用于扩建工程）

4.3 设备图纸及资料

五、其他

5.1 LCC数据文件

根据设备全生命周期成本（LCC）管理要求，投标方应如实填写表5.1：设备投资成本费用表。同时投标方还应提供专用工具、备品备件、在线监测装置的详细清单。
表5.1 设备投资成本费用表 （投标方填写）
	序号
	设备型号
	数量
	单价
	专用工具费
	备品备件费
	在线监测装置费
	现场服务费
	供货方运输费
	合计
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