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[bookmark: _Toc7871]1  总 则
1.1 本招标技术文件适用于南方电网大数据服务有限公司的数字能源管控装置委托生产及配套服务，它提出了该产品本体及附属材料的功能设计、结构、性能和试验等方面的技术要求。
1.2 本招标技术文件提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定，但在相关产品的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行产品设计、生产制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。
1.3 如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议，则意味着投标方生产的产品及提供的配套服务完全符合本招标技术文件的要求。如有任何异议，都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。
1.4 本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，应按较高标准执行。
1.5 本招标技术文件经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。
1.6 本招标技术文件未尽事宜，由买、卖双方协商确定。
1.7 投标方在应标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标招标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，根据严重程度在对下一批次招评标工作中进行综合评标分扣减或暂停投标资格。
1.8 投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标物资的标准配置表，并按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将以报价表的配置为准。
1.9 投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。
1.10 标注“★”的条款为关键条款，作为评标时打分的重点参考。

[bookmark: _Toc24195]2  工作范围
[bookmark: _Toc14513][bookmark: _Toc27422]2.1 范围和界限
(1)本技术规范书适应于用户侧数字配用电、智慧能源监测、楼宇监控等场景下的数字能源管控装置产品的制造、生产装配、工厂试验、交付等工作。
(2)本标书未说明，但又与制造、生产装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求，按条款3所规定的有关标准执行。
[bookmark: _Toc17952]2.2 服务范围(报价表内容)
(1) 投标方应按本标书的要求生产制造全新的、合格的数字能源管控装置以及必要的备品备件(如有)、专用工具(如有)和仪器(如有)。投标方所提供的组件或附件如需向第三方外购时，投标方应对质量向招标方负责，并提供相应出厂和验收证明。
(2)供货范围一览表
投标方按照招标方提供的图纸资料和技术参数，代工生产的数字能源管控装置物资的具体规格见表2.1。投标方应如实填写“投标方保证”栏。
表2.1供货范围及物资需求一览表
	序号
	物资名称
	规格型号
	主要参数
	单位
	数量
	备注
	承诺供货周期
(自然日)

	1
	数字能源管控装置
	SHS-i24
	国产主控芯片，Cortex-A7及以上架构，1GB内存，8GB存储；8路RS485口，2路RJ45以太网口，1路4G接口。
	套
	[bookmark: _GoBack]11
	
	30


表格备注：承诺供货周期：自接到供货通知开始至物资送达指定地点的时间。
(3) 现场安装、调试由招标方负责。投标方配合招标方按标准检查安装质量，处理安装调试投运过程中出现的问题，并提供备品、备件，做好产品服务工作。安装督导、培训等详细要求见附表。
(4)投标方应协助招标方解决物资运行中出现的问题。
(5)产品安装、调试和性能试验合格后方可投运或使用。产品投运或使用并稳定运行后，投标方和招标方(业主)双方应根据相关法律、法规和公司管理制度签署合同物资的验收证明书。该证明书共两份，双方各执一份。
(6)如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，由投标方向招标方提供原因分析报告，供招标方参考，分清责任，如属制造方面的原因，或涉及索赔部分，按商务部分有关条款执行。

[bookmark: _Toc29223]3  应遵循的主要标准
除本标书特殊规定外，投标方所提供的物资均按规定的标准和规程的最新版本进行生产制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本标书规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准，并从招标人处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下：
GB/T 191        包装储运图示标志
GB/T2423.1		电工电子产品环境试验第2部分：试验方法A：低温
GB/T2423.2	    电工电子产品环境试验第2部分：试验方法B：高温
GB/T2423.4      电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Db：交变湿热试验方法
GB/T2423.8      电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 Ed: 自由跌落
GB/T2423.2      电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验Cab：恒定湿热试验
GB/T2423.10     电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验Fc 和导则:振动(正弦）
GB/T 9254.1     信息技术设备、多媒体设备和接收机电磁兼容
GB/T17626.2     电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验
GB/T17626.3	    电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验
GB/T17626.4		电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度检验
GB/T17626.5     电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验
GB/T17626.6     电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导骚扰抗扰度
GB/T17626.8     电磁兼容试验和测量技术工频磁场抗扰度试验
GB/T17626.9     电磁兼容_试验和测量技术_脉冲磁场抗扰度试验
GB/T17626.11   电磁兼容试验和测量技术电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
GB/T17626.12    电磁兼容试验和测量技术阻尼振荡波抗扰度试验
GB 4208			外壳防护等级（IP代码）
GB/T12325      电能质量供电电压允许偏差
GB/T15153.1    远动设备及系统第2部分:工作条件第1篇：电源和电磁兼容性
GB/T15945      电能质量电力系统频率允许偏差
GB/T12326      电能质量电压波动和闪变
GB13955        剩余电流动作保护装置安装和运行
DL/T 721—2013  配电网自动化远方终端
DL/T 634.5104   远动设备及系统 第5-104部分：传输规约 采用标准传输协议子集
DL/T 645-2007   多功能电能表通信规约
DL/T 743-2001   电能量远方终端   
DL/T 645－2007  多功能电能表通信规约
DL/T 860        电力自动化通信网络和系统
Q/CSG1204009-2015 中国南方电网电力监控系统安全防护技术规范
Q/CSG 113013-2011 中国南方电网有限责任公司多功能电能表通信协议扩展协议
GB/T30137        电能质量电压暂降与短时中断
GB50057          建筑物防雷设计规范
DL/T620          交流电气装置的过电压保护和绝缘配合
以上标准如有新版本，按最新版本执行。

[bookmark: _Toc28786]4 使用条件
本技术规范书要求的数字能源管控装置，投标方应保证对所代工生产制造的产品不仅满足本标书要求的技术条款要求，而且还应对在实际安装、使用地点的外部条件(正常使用条件及特殊使用条件)下的相关性能参数进行校验、核对，使所供物资满足实际外部条件要求及全工况运行要求。
投标方应对正常使用条件之外的特殊使用条件涉及的相关事项，应在投标文件及供货中特
别说明。
[bookmark: _Toc2353][bookmark: _Toc11641]4.1 正常使用条件
本招标技术规范书所规定的技术条款和参数要求，适用下列环境条件使用。
[bookmark: _Toc3949]4.1.1.周围空气温度
最高温度：70℃
最低温度：-20℃
平均温度：38℃
最大日温差：30K
日照强度：0.1W/cm2 (风速0.5m/s)
[bookmark: _Toc12465]4.1.2.海拔高度：≤1000m
[bookmark: _Toc22383]4.1.3.最大风速：35m/s
[bookmark: _Toc4163]4.1.4.环境相对湿度(在25℃时) 
日平均值：95%
月平均值：90%
[bookmark: _Toc14479]4.1.5.降雨量
年最大：2600mm
日最大：300mm
[bookmark: _Toc31110]4.1.6.雷暴日：100日/年
[bookmark: _Toc12926]4.1.7.地震烈度：8度 
水平分量：0.25g
垂直分量：0.125g
本产品应能承受用三周正弦波的0.25g水平加速度和0.125g 垂直加速度同时施加于支持结
构最低部分时，在共振条件下所发生的动态地震应力，并且安全系数应大于1.67。
[bookmark: _Toc22447]4.1.8.污秽条件：污秽等级：IV 级
[bookmark: _Toc27842]4.1.9.覆冰厚度：5 mm (风速不大于15 m/s 时 )
[bookmark: _Toc196]4.1.10.设备安装地点：电房门等户外环境、机房等室内环境
[bookmark: _Toc26490]4.2 特殊使用条件要求(如有)
凡不满足4.1条正常使用条件之外的特殊条件，应在招标书的相应技术条款及表11中对有关技术参数及要求加以修正、说明。
4.2.1.凡是需要满足4.1条规定的正常环境条件之外的特殊使用条件，应在投标文件及供货中说明。

[bookmark: _Toc26333]5 技术要求（宜支持不代表必须满足，但具备后续可扩展能力）
[bookmark: _Toc24762][bookmark: _Toc165995277]5.1电源要求
5.1.1 电源供电方式
1） 装置支持交流或者直流供电方式；
2） ★当采用直流供电时，需支持宽压供电（9~36V），宜支持到48V供电；并配备高性能可靠的开关电源，用于支持交流直接供电。
3） ★具有备用超级电容，在外部电源掉电的情况下，至少能够支持设备正常运行时间不低于10S，并具备掉电提醒功能。
[bookmark: _Toc23221]5.2. 设计要求
★核心芯片采用国产芯片，如主处理器、RAM存储器、Flash存储器、无线模组等，其他非核心器件宜采用国产化芯片。
5.2.1 硬件要求
★1）处理器采用国产控制芯片，处理器架构不低于Cortex-A7，主频不低于1.2GHz，RAM存储不低于1GB，Flash存储不低于4GB。
★2）以太网口
具有两路以上独立的以太网通信接口，支持10/100Mbit/s自适应，宜支持1000Mbit；
★3）串口
具有8路RS485通信接口，可支持1200 bps、2400 bps、4800 bps、9600bps、19200bps、115200bps等波特率；
★4）远程无线通信接口
[bookmark: _Hlk32702641]具有至少1路4G无线通信接口，宜支持5G，支持全网通，内嵌加密模块；支持国密SM2加密通信。
5）CAN要求
具有2路CAN通信接口
6）开入开出接口
宜具有开入量、开出量接口，用于接入烟感、水浸等IO量传感器，及IO输出告警。
7）调试接口
宜具有本地维护通信接口。宜配置1个RS232接口或1个USB接口，作为数字能源管控装置本地参数设置、软件程序升级、本地测试和数据导出等；
5.2.2  功能要求
[bookmark: _Toc7255][bookmark: _Toc22403][bookmark: _Toc4690][bookmark: _Toc26041][bookmark: _Toc6414][bookmark: _Toc10792][bookmark: _Toc5601][bookmark: _Toc5575][bookmark: _Toc32356][bookmark: _Toc5103]1）数据采集需求
· 支持表计类实时数据的采集：电压/电流有效值、频率、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、电压线频率等电气量数据以及设备状态类数据；
· 支持电房内设备与传感器的采集：单/双向多功能表、微机保护、断路器（10kV断路器、框架断路器、塑壳断路器）、无功补偿装置、直流屏、无线测温采集器、环境类传感器、状态监测类传感器等；
· 支持楼宇监测设备和传感器的采集：空调机组、新风机组、智能灯控、环境类监测等；
· 支持新能源设备的采集：风光储充设备、柔性负载；
· ★支持的采集协议包括：Modbus-RTU、Modbus-TCP、DLT645、IEC104。宜支持协议插件或规约库的方式配置采集；
· ★设备接入量不低于300个，采用模型化配置的方式快速批量接入园区设备。
2） [bookmark: _Toc4902][bookmark: _Toc24691][bookmark: _Toc15197][bookmark: _Toc14965][bookmark: _Toc19176][bookmark: _Toc16651][bookmark: _Toc6565][bookmark: _Toc10467][bookmark: _Toc28556]设备控制需求
支持对园区内光伏、风电、储能、柔性负荷等设备进行能量调控；支持对园区楼宇照明等灯控设备进行控制。
3） [bookmark: _Toc22557][bookmark: _Toc15190][bookmark: _Toc5935][bookmark: _Toc27900][bookmark: _Toc6533][bookmark: _Toc25867][bookmark: _Toc15037][bookmark: _Toc18188][bookmark: _Toc5442][bookmark: _Toc26164]★主站接入
装置支持挑点上送至北向主站，支持方便快捷的配置选择所需上报的采集数据进行上送到主站，并支持多个主站同时上送，支持以下主站类型的接入：
1、物联网平台的接入
2、IEC104主站
3、Modbus-TCP主站
4） [bookmark: _Toc21153][bookmark: _Toc4300][bookmark: _Toc13624][bookmark: _Toc9127][bookmark: _Toc7965][bookmark: _Toc32682][bookmark: _Toc15821][bookmark: _Toc32550][bookmark: _Toc8921][bookmark: _Toc30569]★人机交互与便捷运维
支持通过可视化运维管理工具查看各类设备的运行数据、通讯报文等。
支持通过可视化运维管理工具快速接入采集设备，支持模型化配置管理，方便对园区各类设备进行快速的接入配置。

5.2.3  外观结构要求
机箱尺寸应符合GB/T19520.12规定。
设备应采取必要的电磁兼容性措施。
金属结构件应有防锈措施。安装在室内设备其外壳防护等级不得低于GB/T 4208中IP20的规定。
★机械尺寸不得大于：185*130*56mm。

[bookmark: _Toc26884]5.3. 性能要求
5.3.1 绝缘性能
绝缘电阻应满足以下要求：
a) 在正常大气压条件下绝缘电阻的要求见表12；
表12  正常大气压条件下绝缘电阻的要求
	额定绝缘电压Ui/V
	绝缘电阻要求/MΩ

	Ui ≤ 60
	≥ 10（用250V兆欧表）

	Ui＞60
	≥ 10（用500V兆欧表）

	注：与二次设备及外部回路直接连接的接口回路绝缘电阻采用Ui＞60的要求。


温度为40℃±2℃，相对湿度为（93±3）%恒定湿热条件下绝缘电阻应不小于1MΩ。
5.3.2介质强度
在正常试验大气条件下，设备的被试部分应能承受表14规定的50Hz交流电压1min的介质强度试验，无击穿，无闪络现象。
试验部位为非电气连接的两个独立回路之间，各带电部分与金属外壳之间。
表14  介质强度的要求
	额定绝缘电压Ui /V
	试验电压有效值 /V

	Ui ≤ 60
	500

	60＜Ui≤ 125
	1000

	125<Ui≤250
	2500

	注：与二次设备及外部回路直接连接的接口回路绝缘电阻采用Ui＞250的要求。


对于交流工频电量输入端子与金属外壳之间，电压输入与电流输入的段子之间都应满足施加50Hz、2kV电压，持续时间为1min的要求。
5.3.3 冲击电压
在正常试验电气条件下设备的电源输入回路、交流信号输入回路、信号输出触点等各回路对地、以及回路之间，应能承受1.2/50μs的标准雷电波的短时冲击电压试验，当额定绝缘电压大于60V时，开路试验电压为5kV；当额定绝缘电压不大于60V时，开路试验电压为1kV。试验后设备应无绝缘损坏和器件损坏。冲击试验后，交流工频电量的测量误差应满足其等级指数要求。
5.3.4 环境适应性要求
	★满足极端条件下的运行温度要求：最高温度：85℃，最低温度：-40℃。
5.4.5 第三方试验要求
所投产品具备第三方型式试验报告认证。
[bookmark: _Toc28807]5.4 电磁兼容
5.4.1 高频干扰
按照GB/T 15153.1中的有关规定执行。
在正常的大气压条件下，设备处于工作状态时，在信号输入回路和交流电源回路，施加如表15中所规定的高频干扰，由电子逻辑电路组成的回路及程序应能正常工作，其性能指标应满足5.5的要求。
高频干扰波特性：
——波形：衰减振荡波，包络线在3周期～6周期后衰减到峰值的50%；
——频率：（1±0.1）MHz；
——重复率：400次/s；

——高频干扰电压值如表15的规定。
表15  高频干扰、快速瞬变和浪涌试验的主要参数
	试验项目
	级别
	共模试验值*
	试验回路

	振荡波干扰
	4
	2.5 kV(p)
	电源回路

	
	
	1.25 kV(p)
	通信回路

	快速瞬变脉冲群
	4
	4.0 kV(p)
	电源回路

	
	
	2.0 kV(p)
	通信回路

	浪涌干扰
	4
	4.0 kV(p)
	电源回路

	
	
	2.0 kV(p)
	通信回路

	注：级别说明：
2级  安装于正常保护环境中的设备；工厂或电厂内的控制中心的设备。
3级  安装于没有特别保护环境中的设备；居民区或工业区内的设备。
4级  严重骚扰环境中的设备；设备极为靠近中、高压敞开式和GIS（气体绝缘开关设备）或真空开关装置。

	* 串模试验电压值为共模试验值的1/2。



5.4.2 快速瞬变脉冲群干扰
按照GB/T 17626.4中的有关规定执行。
在施加如表15规定的快速瞬变脉冲群干扰电压的情况下，设备应能正常工作，其性能指标符合5.5的要求。

5.4.3浪涌干扰
按照GB/T 15153.1中的有关规定执行。
在施加如表15规定的浪涌干扰电压和1.2/50us波形的情况下，设备应能正常工作，其性能指标符合5.5的要求。

5.4.4静电放电干扰
按照GB/T 15153.1中的有关规定执行。
设备应能承受如表16中规定的静电放电电压值。在正常工作条件下，在操作人员通常可接触到的外壳和操作点上，按规定施加静电放电电压，正负极性放电各10次，每次放电间隔至少为1s。在静电放电情况下设备的各项性能指标均应符合5.5的要求。

表16  静电放电试验主要参数
	试验项目
	级别
	试验值

	
	
	接触放电
	空气放电

	静电放电
	4
	8kV
	15kV

	注：级别说明：
2级  安装在具有防静电设施的专用房间内控的设备；
3级  安装于具有湿度控制系统的专用房间内的设备；
4级  安装在不加控制环境中的设备。



5.5.5工频磁场和阻尼振荡磁场干扰
按照GB/T 15153.1中的有关规定执行。
设备在表17规定的工频磁场和阻尼振荡磁场条件下应能正常工作，而且各项性能指标满足5.5的要求。
表17  工频磁场和阻尼振荡磁场试验主要参数
	试验项目
	级别
	电压/电流波形
	实验值/（A/m）

	工频磁场
	4
	连续正弦波
	100

	阻尼振荡磁场
	4
	衰减振荡波
	100

	注：级别说明：
2级  安装于受保护的环境中的设备；
3级  安装于典型工业环境中的设备；工厂、电厂或处于特别居民区内的设备；
4级  处于恶劣的工业环境或严重骚扰环境中的设备；极为靠近中、高压敞开式和GIS（气体绝缘开关设备）或真空开关装置或其他电气设备的设备。



5.5.6辐射电磁场干扰
对于使用无线电收发信机进行通信的设备，应具有抗辐射电磁场的能力。试验的主要参数按GB/T 15153.1-1998中的有关规定执行，设备在表18规定的辐射电磁场条件下应能正常工作，而且各项性能指标满足5.5的要求。
表18  辐射电磁场试验主要参数
	试验项目
	级别
	电压/电流波形
	试验值/（V/m）

	辐射电磁场
	3
	频率范围为80MHz～1000MHz的连续波
	10

	注：级别说明：
2级  安装于中等辐射环境中的设备；工厂或电厂内的设备；
3级  安装于严重辐射环境中的设备；居民区、工业区或电厂内的设备；
4级  安装于非常严重辐射环境中的设备；处于居民区、工业区或电厂中极为靠近电磁辐射源的设备。



5.5.7电源电压突降和中断
按GB/T 15153.1-1998中的要求进行试验，设备在表19规定的条件下应能正常工作，而且各项性能指标满足5.5的要求。
表19  电源电压突降和中断试验主要参数
	试验项目
	级别
	电压/电流波形
	试验值

	
	
	
	电源突降
	电压中断

	
	
	
	△U
	△t
	△U
	△t

	电源电压突降和中断
	2
	重复的阶跃电压变化，其变化幅值为△U，持续时间为△t
	60%
	0.5s
	100%
	0.5s

	注：级别说明：
1级  具有专用电源（例如不间断电源系统或蓄电池稳压直流电源）的设备；
2级  直接和公用电网、或工厂与电厂的低压供电网连接的设备。



5.5.8 机械振动性能
机械影响因素中场所类型和运输条件，以及有关正弦稳态振动、冲击、自由跌落的参数等级详见GB/T 15153.2-2000中第4章规定。

5.5.9 连续通电试验
设备完成调试后，在出厂前进行不少于72小时连续稳定的通电试验，考核其稳定性，交直流电压为额定值，正常运行负载条件下，各项功能和性能均应符合5.4、5.5的要求。

5.5.10 可靠性
软件系统可用率≥99.9%，装置平均无故障时间MTBF≥20000小时。

6  产品对环境的影响
6.1.坚持以资源节约型和环境友好型的原则，同时应考虑降低投资成本和提高运行经济性
6.2.优先选用损耗低的产品。

7  企业VI标识
[bookmark: _Toc24692]7.1南网标识：设备外立面上应有统一的南方电网公司企业VI标识，并符合最新版《中国南方电网视觉识别系统管理手册》的要求。
7.2标识的内容：中国南方电网标志、“南方电网大数据服务有限公司”中英文名称。
7.3标牌颜色：标识采用企业标准色C100 M69 YO K38, 背景采用白色。
7.4材质：选用厚度为1mm的拉丝不锈钢板，工艺为表面文字蚀刻、烤漆入色。
7.5标识位置：在设备外立面正面醒目位置，南网标识牌的图案、色泽、造型按最新版《南方电网公司视觉识别系统管理手册》要求，按所需比例修正。

[bookmark: _Toc3357]8  技术文件要求
8.1.投标方提供的图纸、资料、文件应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。
8.2.资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容耍正确、准确、一致、清晰、完整，满足工程要求。
8.3.对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，一经发现，投标方也应及时免费提供；如后续设备有改进时，投标方应及时免费提供新的技术资料。
8.4.投标方应至少提供包括原理图、安装图、产品说明书、合格证、出厂报告、配套检验软件电子版、装箱单、货运单及其他相应技术资料。

[bookmark: _Toc9100][bookmark: _Toc32427]9  技术服务、工厂检验和监造及技术培训
9.1 [bookmark: _Toc17956][bookmark: _Toc29189]技术服务与联络
9.1.1.投标方应指派合格的有经验的技术人员和试验工程师，对合同设备的安装和现场试验等做好技术支持。投标方监管人员应对所有数字能源管控装置装置能够在项目现场正常运行。
9.1.2.投标方获得本项目的参与权后，应就本项目提供详尽的代工生产及配套服务方案，并组织由招标方外部专家参与的方案审查。
9.1.3.产品供货周期要满足招标方订单要求。投标人需按照订单合同规定的供货时间要求，供货计划要具备产品生产交付能力。投标人对提供的供货计划的完整性、科学合理性、及时性、供货保障措施的有效性负责。
9.1.4.投标方对运行中的数字能源管控装置装置出线的问题进行限时处理。响应时间应在不超过24小时内到达现场，具备一定的现场服务措施和本地化服务人员。在问题处理过程中需保证业主正常生产不受影响，一般问题需要在7个工作日内出具分析报告。
9.2 [bookmark: _Toc14323][bookmark: _Toc9754]工厂检验和监造
9.2.1.投标方必须在签订合同后10天之内以书面形式提供所供设备的生产制造进度表和产品年度生产计划。按照DL/T 586-1995《电力设备用户监造导则》的要求，招标方可随时进厂监造。监造和检验人员有权了解生产过程、查询质量记录和参加各种试验。
9.2.2.监造范围包括设备的设计、加工、制造、储运、材料采购、组装和试验等重要过程，关键部件的质量控制，进行见证、检验和审核。
9.2.3.运行单位的工厂监造和检验工作，不减少投标方对产品的质量责任，监造和检验人员不签署任何质量证明。
9.2.4.投标方应在出厂前提前至少5个工作日书面通知招标方进行出厂试验监督。
9.2.5.投标方提供的检验/检测报告中产品型式试验内容包括但不限于结构及外观、接口功能和性能、高温、低温、静电放电抗扰度等。

9.3 [bookmark: _Toc27870][bookmark: _Toc2356]技术培训
投标方对招标方相关人员应免费提供三次现场培训，并提供相应的培训资料。投标方要配合招标方做好产品运营策划、设计、执行分析决策过程中技术支撑和运维保障。

[bookmark: _Toc1851]10  包装、运输、安装及质量保证
10.1.设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护。其包装应符合铁路、公路和海运部门的有关规定。
10.2.所有部件经妥善包装或装箱后，在运输过程中尚应采取其它防护措施，以免散失损坏或被盗。
10.3.包装箱外应标明需方的订货号、发货号。
10.4.各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。
10.5.包装箱上应有明显的包装储运图示标志。
10.6.整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。
10.7.随产品提供的技术资料应完整无缺。
10.8.设备质量保证期至少为三年以上。

[bookmark: _Toc25880]11  装置关键技术参数和性能要求响应表
投标方应认真逐项填写所供物资技术参数和性能要求响应表(见表11)中“投标方保证值”栏，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动本表内 “投标方保证值”栏之外的数
值。如有差异，请填写表15技术差异表。
表11.1  数字能源管控装置技术参数和性能要求响应表
	序号
	名称
	标准参数值
	投标人保证值

	1
	供电方式
	1） 装置支持交流或者直流供电方式；
2） ★当采用直流供电时，需支持宽压供电（9~36V），宜支持到48V供电；并配备高性能可靠的开关电源，用于支持交流直接供电。
3） ★具有备用超级电容，在外部电源掉电的情况下，至少能够支持设备正常运行时间不低于10S，并具备掉电提醒功能。
	

	2
	关键器件要求
	★核心芯片采用国产芯片，如主处理器、RAM存储器、Flash存储器、无线模组等，其他非核心器件宜采用国产化芯片。
	

	3
	硬件要求
	5.2.1 硬件要求
★1）处理器采用国产控制芯片，处理器架构不低于Cortex-A7，主频不低于1.2GHz，RAM存储不低于1GB，Flash存储不低于4GB。
★2）以太网口
具有两路以上独立的以太网通信接口，支持10/100Mbit/s自适应，宜支持1000Mbit；
★3）串口
具有8路RS485通信接口，可支持1200 bps、2400 bps、4800 bps、9600bps、19200bps、115200bps等波特率；
★4）远程无线通信接口
具有至少1路4G无线通信接口，宜支持5G，支持全网通，内嵌加密模块；支持国密SM2加密通信。
4）开入开出接口
宜具有开入量、开出量接口，用于接入烟感、水浸等IO量传感器，及IO输出告警。
5）调试接口
宜具有本地维护通信接口。宜配置1个RS232接口或1个USB接口，作为数字能源管控装置本地参数设置、软件程序升级、本地测试和数据导出等；

	

	4
	采集与控制要求
	5.2.2  功能要求
1） 数据采集需求
· 支持表计类实时数据的采集：电压/电流有效值、频率、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、电压线频率等电气量数据以及设备状态类数据；
· 支持电房内设备与传感器的采集：单/双向多功能表、微机保护、断路器（10kV断路器、框架断路器、塑壳断路器）、无功补偿装置、直流屏、无线测温采集器、环境类传感器、状态监测类传感器等；
· 支持楼宇监测设备和传感器的采集：空调机组、新风机组、智能灯控、环境类监测等；
· 支持新能源设备的采集：风光储充设备、柔性负载；
· ★支持的采集协议包括：Modbus-RTU、Modbus-TCP、DLT645、IEC104。宜支持协议插件或规约库的方式配置采集；
· ★设备接入量不低于300个，采用模型化配置的方式快速批量接入园区设备。
2） 设备控制需求
支持对园区内光伏、风电、储能、柔性负荷等设备进行能量调控；支持对园区楼宇照明等灯控设备进行控制。

	

	5
	主站对接要求
	3） ★主站接入
装置支持挑点上送至北向主站，支持方便快捷的配置选择所需上报的采集数据进行上送到主站，并支持多个主站同时上送，支持以下主站类型的接入：
1、物联网平台的接入
2、IEC104主站
3、Modbus-TCP主站
	

	6
	可视化运维要求
	4） ★人机交互与便捷运维
支持通过可视化运维管理工具查看各类设备的运行数据、通讯报文等。
支持通过可视化运维管理工具快速接入采集设备，支持模型化配置管理，方便对园区各类设备进行快速的接入配置。
	

	7
	外观结构要求
	5.2.3  外观结构要求
金属结构件应有防锈措施。安装在室内设备其外壳防护等级不得低于GB/T 4208中IP20的规定。
★机械尺寸不得大于：185*130*56mm。

	

	8
	环境适应性要求
	★满足极端条件下的运行温度要求：最高温度：85℃，最低温度：-40℃。
	

	9
	第三方试验要求
	具备第三方型式试验报告认证
	


标注“★”的为关键参数条款，投标人必须满足要求。
[bookmark: _Toc6613]12  主要元器件来源
投标方应按表12如实填写主要元器件来源。  
表12主要元器件来源一览表(投标方填写)
	序号
	元器件名称及型号
	生产厂家名称
	生产厂家地址
	生产厂家联系方式

	1
	主控芯片
	
	
	

	2
	内存芯片
	
	
	

	3
	外存芯片
	
	
	

	4
	4G模组
	
	
	



[bookmark: _Toc20750]13  技术差异表
投标方应将所供物资与本招标书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本招标书技术文件
要求，均汇集成此表。
表15技术差异表(投标方填写)
	序号
	招标文件
	投标文件

	
	条且
	简要内容
	条且
	简要内容

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
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[bookmark: _Toc10691]14  投标方需说明的其他问题
如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。
[bookmark: _Toc26741]15  附表1
[bookmark: _Toc17953]特殊说明
	序号
	主要内容
	要求
	备注

	1
	供应商资格要求
	
	

	2
	业绩要求
	
	

	3
	注册资本要求
	
	

	4
	样品图册要求
	
	

	5
	售后服务条款
	
	

	6
	培训要求
	
	

	7
	安装条款
	
	

	8
	物资生产、销售资格(授权或代理)
	
	

	9
	是否限价或相关要求
	
	

	10
	质量管理体系要求
	
	

	11
	其他
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