一种便携可智能连接的高空作业接线装置（B类推广）项目加工测试零星采购技术要求

项目概况：

职工创新项目《便携可智能连接的高空作业接线装置（B类推广）》，测试服务采购要求.将传统高空接线钳改造成为更小型、易控、可远程智能接线的装置：它包括智能高空接线钳操作杆主体、可拆卸绝缘护套圈、蓄电池磁吸装置、操作感智能卡接器及智能遥控装置，装置使用时，带有线夹头段的绝缘操作杆底部安装有电磁吸式装置，能够通过遥控远程控制实现绝缘操作杆的吸附连接和断离，需要对装置进行加工并进行测试，并提供检测报告。
一、技术要求：

   1.在使用接线钳完成测试线连接时，研制的便携可智能连接的高空作业接线装置，应能防止工作人员操作过程因为钳头挂接不稳固，发生高空接线钳操作杆倾倒触碰临近带电体，确保人身、设备的安全。         

2.便携可智能连接的高空作业接线装置，能够将传统高空接线钳改造成一种小型、易控、风险系数低的便携可智能连接的高空接线装置，解决高空接线钳杆体重量大、尺寸长以及长期挂靠设备存在倒杆等风险。
 3.将传统高空接线钳改造成为更小型、易控、可远程智能接线的装置：它包括智能高空接线钳操作杆主体、可拆卸绝缘护套圈、蓄电池磁吸装置、操作感智能卡接器及智能遥控装置，装置使用时，带有线夹头段的绝缘操作杆底部安装有电磁吸式装置，能够通过遥控远程控制实现绝缘操作杆的吸附连接和断离。
4.便携可智能连接的高空作业接线装置的质量需要把关，要有一定的磁吸强度，要具备一定倾角下的磁吸力足够。
5.需要对装置进行以下检测

	序号
	加工测试服务内容
	加工测试服务目标
	数量
	单位
	备注

	1
	接线杆及磁吸装置
	1、外观检查无缺陷。

2、辅磁磁吸力5KG。

3、抗拉强度70Mpa以上。

4、抗弯强度180Mpa以上。

5、缺口冲击强度250J/m。

6、热变形温度130℃。

7、绝缘性能（满足直流220kv、交流10kV耐受电压）
	1
	次
	

	2
	绝缘护套
	1、外观检查无缺陷。

2、防腐等级WF2。
3、绝缘性能（满足直流220kv、交流10kV耐受电压）、热变形温度。
4、热变形温度100℃。
	1
	次
	

	3
	蓄电池装置
	外观检查无缺陷。

电流0.25A.
电压24DC。
功率6W。
磁吸力45KG。
遥控距离15M。

7、电池容量3400mA
	1
	次
	


二、交付项：

协助完成发明专利技术交底书1份；

便携可智能连接的高空作业接线装置检测报告一份，包含测试项目及检测结果。
三、数量和期限要求：

1.成交通知书发出（或签约）——30天内协助完成发明专利技术交 底书。

2.成交通知书发出（或签约）——30天内完成1套便携可智能连接的高空作业接线装置样品加工和调试。
