“基于蓄电池阻抗谱的在线监测装置的研制”项目材料费零星采购

技术规范书
2024年07月04日
1  标的概况

标的名称：“基于蓄电池阻抗谱的在线监测装置的研制”项目材料费零星采购

1.1 标书适用范围和界限

（1）本标书适应于所供基于蓄电池阻抗谱的在线监测装置设备的设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。

1.2 采购范围

（1）投标方应按本标书的要求提供全新的、合格的基于蓄电池阻抗谱的在线监测装置设备、备品备件、专用工具和仪器。

（2）供货范围一览表

投标方提供的基于蓄电池阻抗谱的在线监测装置设备的具体规格见表1.1：供货范围及设备需求一览表。包括设备及设备所有软/硬件、附属设备、备品备件、安装工具和安装附件等。

表1.1 供货范围及设备需求一览表

	序号
	名  称
	型号规格
	数量

	1
	电池监测芯片
	内部集成多种蓄电池参数监测功能，包括电压监测、温度监测及电化学阻抗谱监测等。
	54只

	2
	交流电源模块
	将交流输入电源转为直流以供电池监测芯片及外围电路正常工作，满足电流范围: 0-20A，

精度≤1%±100mA。
	2个

	3
	印刷电路板
	-
	2张

	4
	数据采集模块
	多位AD数据采集
	1个


（3）供货期、工厂验收、安装调试、技术培训、软件升级/维护、通讯协议开放等服务要求，见本技术规范书相应章节。

供货期：至2024年9月30日

1.3 应用场景
本设备所采购的软硬件均为配合“基于蓄电池阻抗谱的在线监测装置的研制”项目硬件装置在线监测功能测试零星采购（以下简称为硬件功能测试零星采购），研发一款基于阻抗谱的蓄电池在线监测装置，该装置针对站用直流系统使用场景，可有效监测蓄电池的健康状况，对于蓄电池的容量下降、失水等蓄电池各种缺陷能够提前发现，在蓄电池失效前提醒，不至于造成蓄电池组开路或容量不足等严重问题，提高电池系统安全性与可靠性。
2  应遵循的主要标准

下列文件中的条款通过本技术条件书的引用而构成为本规范书的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本技术条件书，然而鼓励根据本技术条件书达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本技术条件书。

3  技术要求

3.1 功能要求

所采购设备中的电池检测芯片应设计以多种正弦交流信号激励扰动电池电极再采样分析其响应信号，以降低了外部因素对于交流阻抗测量的影响并表征电池内部EIS信息，同时所采购的芯片应具备高集成度的特点，应可同时检测电池温度、电压、阻抗等特征并提供电池均衡功能，针对所采购设备的电路设计板应设计包含电池均衡功能，可设置时间触发和电压出发终止均衡。
3.2 性能要求

采购设备配合硬件功能测试零星采购所完成的硬件装置应实现以下性能参数指标：
1）单体电池电压：测量范围 0～16.000V，测量偏差≤±0.2%；

2）单体电池温度：测量范围 0～90℃，测量偏差≤±1℃；

3）单体电池内阻：测量范围 0～125.00mΩ，测量偏差≤±5%；

4）电池组总电压：测量范围 0～300.0V，测量偏差≤±0.5%；

5）电池组总电流：测量范围-400～+400A，测量偏差≤±1%；

6）阻抗谱测量频率：66～1000Hz；

7）印刷电路板为电池监测芯片提供外围工作电路。
3.3 结构要求

无具体要求，符合型号规格即可。

4  包装、运输、验收、安装及质量保证

4.1 包装和运输

4.1.1 包装要求

投标方提供的所有合同设备应包装牢固，保证设备免受潮湿、生锈，雨淋和振动。包装应能够承受大批量搬运和装卸以及长距离空运、陆运运输，保证设备安全抵达用户现场而无损坏。设备包装应符合下述条件：

（1）所有设备包装应便于装卸、转运和现场安装。

（2）投标方应负责将所供设备严密包装，防止潮气、锈蚀、淋雨和震动。包装应牢固可靠，应考虑到运输过程中，可能受到的最大加速度所产生的冲击，设备不松动、不损坏、不变形。在运输和存储期间，设备的电气绝缘应防止受潮和灰尘进入。

（3）对于那些受冲击和振动易于损坏的设备，应按要求用于运输的方法包装。贵重设备和仪器应考虑与一般设备分开，采用特殊包装，并在箱上注明“小心轻放”等标志。

（4）在设备到达目的地后，由投标方组织，买方参加，进行开箱验收。如果发现任一设备有偏差、损坏、损失、遗漏或数量、质量、技术规范因投标方的责任与合同不符或隐藏的损坏，投标方应立即修复或更换损坏的部件和设备，所需费用由投标方承担，买方有权向投标方提出索赔。

4.1.2 运输要求

（1）从投标方到目的地的运输由投标方负责。目的地为广东省东莞市。

（2）应有运输及起吊标志：“向上”、“防潮”、“小心轻放”等字样，标志内容应符合相关标准规定。

（3）整体及内部元件的结构应在经过正常的铁路、公路或水路运输后内部结构相互位置不变，紧固件不松动。各元件的结构及布置位置应不妨碍吊装、运输及运输中的紧固定位。

（4）整体运输时，内部元件应不得移位、损坏和受潮，不得影响安装。

（5）从投标方发货至招标方收到期间，设备应完好无损。

4.2 验收

4.2.2 到货验收

（1）按照投标方响应的供货范围一览表，招、投标双方共同开箱核查到货设备软/硬件、附属设备、备品备件、安装工具及安装附件等的外观、数量、型号。

（2）按照条款6.2 到货验收试验要求进行到货验收试验，需要满足投标方响应要求。

（3）投标方应按本规范书的要求，向招标方提供出厂试验报告、产品说明书等。
