














贵州黔能企业有限责任公司2024-2025安全工器具技术规范书


















贵州黔能企业有限责任公司
2024年5月[image: ]


目  录
1、总则	3
2、技术要求	4
3、样品要求	10
4、验收要求	10
5、质量保证及技术服务	10
★6、增值服务	11
7、投标人响应部分	11








本技术规范书带★部分为关键技术要求，必须响应，否则按 否决投标处理。



[bookmark: _Toc7610]贵州黔能企业有限责任公司2024-2025安全工器具技术规范书

1、总则
1.1 本技术条件书适用于贵州电网有限责任有限公司贵州黔能企业有限责任公司2024-2025安全施工用具公开招标工作，对要招标的所有安全用品结构、性能、验收及售后服务等方面的技术要求。部分技术规范要求参照贵州电网有限责任公司电力安全工器具标准技术规范书（2023年版）。
1.2 本技术条件书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，卖方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。凡本技术 规范中未规定，但在相关国家标准中有规定的规范条文，卖方应按相应标准的条文进行设计、制造、试验。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。
1.3 如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则买方认为卖方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有任何异议，都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。
1.4 本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。
1.5 本招标技术文件经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。
1.6 本招标技术文件未尽事宜，由买、卖双方协商确定。
1.7 投标方在应标招标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标招标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。
1.8 投标方应在供货时向买方提供经国家相关检验机构鉴定的合格证书和符合国家、行业标准的产品证明资料，产品预防性试验报告、出厂试验报告、安装使用、测试、运行、维护说明资料等(随产品打包提供)。
1.9 本规范书未尽事宜，均须遵守最新的国家标准(GB)、国际电工委员会(IEC)标准、国际单位制(SI)标准、电力行业标准（DL/T）、南方电网公司相关标准等，以上标准未规定事宜由招标人和投标人在合同技术谈判时双方协商确定。
[bookmark: _Toc5476]2、技术要求
2.1 技术标准
下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的 条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本规范。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本规范。
投标方提供的产品要符合以下标准但不局限于以下标准：
GB 26860	电业安全工作规程（发电厂和变电所电气部分）
GB/T 14286	带电作业工具设备术语
GB/T 16927.1	高电压试验技术 第1部分：一般定义及试验要求
DL/T 976	带电作业用工具、装置和设备预防性试验规程
DL/T 1476	 电力安全工器具预防性试验规程
GB/T 17622	带电作业用绝缘手套
Q/CSG 510001 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程
GB/T 23469 坠落防护 连接器GB 24543 坠落防护 安全绳GB 6095 安全带
GB 24537 坠落防护 带柔性导轨的自锁器GB 23468 坠落防护装备安全使用规范
GB 24544 坠落防护 速差自控器GB/T 24538 坠落防护 缓冲器GB/T 6096 安全带测试方法
GB/T9944 不锈钢丝绳
DL/T 1147 电力高处作业防坠器GB 2811 头部防护 安全帽GB/T 2812 安全帽测试方法
GB/T 30041 头部防护 安全帽选用规范
Q/CSG 510001 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程

GB 13398	带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒
GB/T	2900.55	电工术语 带电作业
GB/T	12970.2	电工软铜交线	第2部分：软铜绞线标准
GB/T	13035	带电作业用绝缘绳索
GB/T	14286	带电作业工具设备术语
GB/T	16927.1	高电压试验技术 第一部分：一般定义及试验要求
DL/T 477	农村电网低压电气安全工作规程
DL/T 878	带电作业用绝缘工具试验导则
DL/T 879	带电作业用便携式接地和接地短路装置
DL/T 976	带电作业工具、装置和设备预防性试验规程
DL/T 740-2014 《电容型验电器》标准GB 12011-2009 足部防护 电绝缘鞋
DL/T 676-2012 带电作业用绝缘鞋(靴)通用技术条件
GB/T 3293-2017 中国鞋楦系列
GB/T 13035	带电作业用绝缘绳索
DL/T 976	带电作业工具、装置和设备预防性试验规程
GB 26860	电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分
GB 26859	电力安全工作规程电力线路部分 2.2 一般要求
2.2.1 投标产品必须符合国家和行业有关安全工器具的法律法规、强制性标准及技术规程规范的要求，并具有权威机构试验检验报告。
2.2.2 投标方产品的材质、样式和颜色必须符合有关岗位工种操作、使用的安全要求。
2.2.3 投标方应承诺履行以下责任：
（1）对产品的安全性能、质量保证和技术指标负责；
（2）负责对用户做好其产品使用、维护的培训工作；
（3）负责对有质量问题的产品，及时、无偿更换或退货；
（4）根据用户需要，向用户提供相应备品、备件；
（5）承担因产品质量问题造成不良后果的责任；
（6）对被强制要求退出使用的产品，未使用过的应全数全额退款；已使用的应根据使用年限按适当比例全数退款；
（7）提供的出厂检验报告及内容、项目符合要求并属实；新型产品应有机械、电气、安全检测试验的数据报告。
2.3 类别及需求（带★的需要提供第三方检测报告）
明细及需求
	序号
	名称
	规格
	单位
	备注
	投标人相
应值

	1
	★全方位安全带
	1、 双背带蚕丝绝缘安全带或同等质量产品。
2、 每副安全带配有绝缘定位腰绳，长度2米。根据工程配220KV后背保险绳φ18X4米(配备双钩、品字环)或500kV后背保险绳φ18X8米(配备双钩、品字环)。
	付
	配缓冲器，中标后送样
	

	2
	★接地线
	0.4kV线路型，三相分相式，夹导线型平口螺旋接地线夹，普通螺旋型，接地铜线连接处均采用双螺栓固定。绝缘操作杆共三相，每相操作杆直径*长*根数为φ30mm*1m*3，颜色绿色；接地线采用多股铜质软绞线，截面不小于25mm2，外覆透明绝缘层；接地线长为2m*3+12m；接地端采用0.8m长、φ16mm圆钢接地针；配单独防水背袋。
	套
	中标后送样
	

	3
	★接地线
	220kV线路型，三相分相式，夹导线型平口螺旋接地线夹，普通螺旋型，接地铜线连接处均采用双螺栓固定；绝缘操作杆共三相，每相直径*长*根数为φ30mm*1.5m*3，颜色蓝色；接地线采用多股铜质软绞线，截面不小于25mm2，外覆透明绝缘层；每相接地线长不小于4m；每相接地端采用螺旋扭紧式接地线夹；配单独防水背袋。
	套
	中标后送样
	

	4
	★接地线
	110kV线路型（铁塔、钢管杆、门型杆用），三相分相式，夹导线型圆口式螺旋接地线夹，接地铜线连接处均采用双螺栓固定；绝缘操作杆与导线端线夹可脱卸操作，绝缘操作杆共三根，操作杆直径*长*根数为φ30mm*1.5m*3，颜色红色；接地线采用多股铜质软绞线，截面不小于25mm2，外覆透明绝缘层，每相接地线长大于5m；每相接地端采用螺旋扭紧式接地线夹；配单独防水背袋。
	套
	中标后送样
	

	5
	★接地线
	35kV线路型，三相合相式，夹导线型平口接地线夹，普通螺旋型，接地铜线连接处均采用双螺栓固定；绝缘操作杆共三根，每根直径*长为φ30mm*1.5m，颜色黄色；接地线采用多股铜质软绞线，截面不小于25mm2，外覆透明绝缘层；接地线长为5m*3+15m；接地端采用0.8m 长、φ16mm 圆钢接地针；配单独防水背袋。
	套
	中标后送样
	

	6
	★接地线
	10kV线路型，三相合相式，夹导线型平口螺旋接地线夹，普通螺旋型，接地铜线连接处均采用双螺栓固定；绝缘操作杆共三根，每根直径*长为φ30mm*1m，颜色绿色；接地线采用多股铜质软绞线，截面不小于25mm2，外覆透明绝缘层，接地线长为2m*3+12m；接地端采用 0.8m长、φ16mm圆钢接地针；配单独防水背袋。
	套
	中标后送样
	

	7
	★绝缘手套
	名称：绝缘手套参数：12kV 材质:橡胶 执行标准：GB/T17622-2008标准试验电压：25kV/3 分钟适用范围：交流：≤21.75kV 该系列产品适用于电力、电器设备带电作业时戴用防止手部直接触碰带电体，以免遭到电击，起到手部绝缘防护作用，操作者可根据不同电压等级的作业场作选择不同型号的产品。注：一般劳动防护用品产品符合国家一般劳动防护用品相关规定，特种劳动防护用品产品符合国家关于特
种劳动防护用品相关规定。
	双
	中标后送样
	

	8
	★绝缘手套
	名称：绝缘手套参数：25kV 材质:橡胶执行标准： GB/T17622-2008 标准试验电压：25kV/3 分钟适用范围：交流：≤21.76kV 该系列产品适用于电力、电器设备带电作业时戴用防止手部直接触碰带电体，以免遭到电击，起到手部绝缘防护作用，操作者可根据不同电压等级的作业场作选择不同型号的产品。注：一般劳动防护用品产品符合国家一般劳动防护用品相关规定，特种劳动防护用品产品符合国家关于特种劳动防护用品相关规定。
	双
	中标后送样
	

	9
	★绝缘手套
	名称：绝缘手套参数：35kV 材质:橡胶 符合
GB/T17622-2008、Q/12HG6837	标准试验电压：35kV/3 分钟适用范围：交流：≤22kV,最大使用电压：21.25KV。该系列产品适用于电力、电器设备带电作业时戴用防止手部直接触碰带电体，以免遭到电击，起到手部绝缘防护作用， 操作者可根据不同电压等级的作业场作选择不同型号的产品。注：一般劳动防护用品产品符合国家一般劳动防护用品相关规定，特种劳动防护用品产品符合国家关于特种劳动防护用品相关规定。
	双
	中标后送样
	

	10
	★绝缘靴
	25kV，符合 DL/T 676-2012 《带电作业用绝缘鞋(靴)通用技术条件》标准，由天然橡胶及填充剂等绝缘材料制成，鞋底具备防滑功能，辅助绝缘安全工器具，防止工作人员脚部触电，样式:高筒，高度不小于 GB12011-2009 标准要求:鞋底厚度>4mm。鞋帮抗张强度≥15N/mm²
	双
	中标后送样
	

	11
	★绝缘靴
	35kV，符合DL/T 676-2012 《带电作业用绝缘鞋(靴)通用技术条件》标准，由天然橡胶及填充剂等绝缘材料制成，鞋底具备防滑功能，辅助绝缘安全工器具，防止工作人员脚部触电，样式:高筒，高度不小于 GB12011-2009 标准要求:鞋底厚度>4mm。鞋帮抗张强度≥
15N/mm²
	双
	中标后送样
	

	12
	★普通安全帽
	满足 GB 2811-2019《头部防护 安全帽》标准，普通型， 使用无毒、无害及非回收再生材料作为原料，下颏带宽度不小于 10mm，质量不超过 430g，具备通风散热设计，帽壳通气孔总面积 150mm2~450mm2，安全帽内衬大小可自动调节，头筛调节带为按钮式:便于套装卸防寒内衬，按招标方要求在安全帽外表面印刷指定的图案、文字和编号。
	顶
	中标后送样
	

	13
	★绝缘挡板
	10kV型，标识清晰完整，表面均匀，无小孔、裂缝、局部隆起、切口、异物、折缝、空隙等。
	块
	中标后送样
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[bookmark: _Toc12521]3、样品要求
中标后，厂家需提供以下样品备检：样品须满足本文件中技术要求。
[bookmark: _Toc18943]4、验收要求
4.1 到货检验
货物到货签收时，按送货批次中货物数量进行抽检，对照 GB/T 2828.1-2003《计数抽样检验程序》，原则上按一批次货物数量1-50抽检样本量为1、51-200抽检样本量为3、201-500抽检样本量为5、501及以上抽检样本量为10。中标方将产品送至有国家认可有合法检测资质的单位进行品控检验，并以检验合格为判断标准，合格者由中标方将产品送至合同约定的收货地点。
4.2 投标报价需考虑产品抽检试验费用，该费用由投标方负责，抽检试验不合格者，由中标方负责更换。
4.3 投入使用前使用方将对产品进行全检，全检试验不合格者，由中标方负责更换。全检不合格率超过 10%取消供货资格。
[bookmark: _Toc8761]5、质量保证及技术服务
5.1 检验规则：出厂检验是验证产品在出厂前，其产品性能是否符合要求，出厂时由制造厂负责进行。
★5.2 物资统一到货后，中标方负责送达相关需求单位，并由需求单位验收合格后出具签收证明，对性能不符合要求的产品，中标方应积极进行退换。
5.3 产品标志齐全，包装完整，包装袋（箱）上应注明厂名、厂址、商标、产品名称、规格、型号、合格证及产品说明书。
5.4 产品运输过程中和移交前应保存在干燥、通风、避免阳 光直晒和无腐蚀及有害物质的环境场所。
5.5 中标方应根据需求单位提出的要求，提供必要的使用培 训和现场指导等服务。
5.6 永久标识
5.6.1 需采购商品的永久标识与产品一体并可识别的永久性 铭牌上，并在产品整个生命周期内一直保持清晰可辨的标识，至少应包括以下内容：
执行标准编号； 制造厂名；
生产日期（年、月）；
产品名称（由生产厂命名）； 产品的分类标记；
产品的使用期限。
5.7 未尽事宜由供货商与各需求单位安监部门协商。
[bookmark: _Toc15306]★6、增值服务
对贵州黔能企业有限责任公司每一批次购买的安全工器具，在临近检测周期前提醒甲方到期检测。
[bookmark: _Toc8782]7、投标人响应部分
7.1 技术偏差
投标人提供的产品技术规范应与本招标文件中规定的 要求一致。若有偏差投标人应如实、认真地填写偏差值；若无技术偏差视为完全满足本技术规范的要求，则在投标人技术偏差表中注明“无偏差”。


投标人技术偏差表
	序号
	项	目
	对应条款编号
	技术规范要求
	偏	差
	备	注
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