
[bookmark: _Toc86671994][bookmark: _Toc352233105][image: 模板-3]







便携式应急蓄电池系统
技术规范书







广西电网有限责任公司崇左供电局
2024年7月


1总则
1.1本规范书适用于便携式应急蓄电池系统购置。它提出设备的功能设计、结构、性能、和试验等方面的技术要求。
1.2 本招标技术文件提出的是最低限度的技术要求, 并未对一切技术细节作出规定, 也未充分引述有关标准和规范的条文，凡本招标技术文件中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。
1.3 如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议, 则意味着投标方提供的设备(或系统)完全符合本招标技术文件的要求。如有异议, 不管是多么微小，都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。
1.4 本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时, 按较高标准执行。
1.5 本招标技术文件经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。
1.6 投标方在应标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。
1.7 投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。
1.8 投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。
1.9 本招标技术文件未尽事宜, 由买卖双方协商确定。
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2规范性引用文件
投标方须执行现行国家标准和行业标准等。应遵循的主要现行标准如下。下列标准所包含的条文，通过在本技术规范中引用而构成为本技术规范的条文。本技术规范出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，招标方、投标方双方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。如与最新的国家或行业标准有偏差时，按高标准执行。
DL/T 781-2021      电力用高频开关整流模块
DL/T 5044-2014     电力工程直流系统设计技术规程
DL/T 724-2021      电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程
YD/T 1051-2018     通信局（站）电源系统总技术要求
YD/T 1058-2015     通信用高频开关电源系统
YD/T 585－2010     通信用配电设备
YD/T 731-2008      通信用高频开关整流器
YD/T 944－2007     通信电源设备的防雷技术要求和测试方法
Q/CSG1204081-2020  南方电网通信电源技术规范
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3.1.投标方应按本标书的要求提供全新的、合格的设备及其附属设备、备品备件、专用工具和仪器。投标方所提供的组件或附件如需向第三方外购时，投标方应对质量向招标方负责，并提供相应出厂和验收证明。
3.2 供货范围一览表
投标方应确保供货范围完整，对于属于合同设备运行所必需的部件（含备品、专用工具等），即使本供货范围未列出或数目不足，投标方仍须在执行合同时补足。
	序号
	名称
	规格参数
	数量
	备注

	1
	便携式应急蓄电池系统
	48V/50Ah锂电池，可伸缩拉杆与脚轮，方便携带转移
	1
	


[bookmark: _GoBack]交货地址：广西崇左市江南路崇左供电局江南生产区 
收件人：黄深  15978122743
3.3投标方应根据自身设备的具体情况，提供详细的设备配置清单，包括安装材料、专用工具和备品备件，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。
[bookmark: _Toc86671997]4 使用环境条件要求
4.1环境温度：-15℃～＋50℃
4.2环境相对湿度: 0～90%(20℃)，≤90%RH，无结露
4.3海拔：≤3000m
4.4设备使用年限：大于5年
4.5环境适应能力：仪器在用户所在地区及环境条件条件下，能够可靠稳定运行，且监测结果不受影响
4.6使用地点：户内/户外
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5.1技术参数
5.1.1电压显示：准确度不应低于±0.5%。
5.1.2 交流输入：AC220V±10%。
5.1.3*直流输出电压：40～60V,调节精度0.1%。
5.1.4*直流输出电流：0～50A，调节精度0.5%。
5.1.5 *锂电池包容量与输出
1） 额定容量50Ah，48V。
2） 有效输出容量不低于额定容量85%。
5.1.6 输入、输出接口
1） 输入接口：国标要求的220V交流电及插头。
2） 直流输出接口:快速连接接头。
5.1.7*自动监测匹配外部电压输出，限流值为最大值。
5.1.8安全保护功能
便携式应急蓄电池系统在过充电、过放电、短路、过载、误操作情况下自启动保护，不爆炸、不泄气、不起火、不漏液。
5.2主要功能要求
5.2.1自带7寸液晶显示屏，可显示输出电压类型、输出电压大小及剩余电量。
5.2.2操作方式：触摸屏操作。
5.2.3输出电压、电流在量程范围内连续可调。
5.2.4可自适应匹配外电压输出：可直接并接在外部直流系统（蓄电池组），监测外部直流电压，自动匹配输出对应电压值，避免压差回灌。
5.2.5具备均衡功能，自动均衡模式工作。
5.2.6能反复充电使用，充电过程中可以同时输出直流。
5.2.7具有声光报警功能，电芯电压下限、剩余容量、放电温度、充电温度等告警门限可设置。
5.2.8带有安全保护功能，在过充电、过放电、过载、短路等情况下能启动自保护功能。
5.2.9配置可伸缩拉杆与脚轮，方便携带转移。
5.2.10便携式应急蓄电池系统具有使用说明书及接线图操作说明功能。
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6.1现场调试
6.1.1设备运到现场安装完毕，招标方应通知投标方人员到场参加设备调试。投标方应派出有经验的专家提供技术服务。
6.1.2在调试过程中，若发现设备存在元器件损坏或不正常工作情况，投标方应负责更换。
6.2现场验收
6.2.1现场验收应在所有设备安装调试完毕，且设备准备投入试运行时进行,并出具书面测试报告。
6.2.2备品备件、文档资料均作为验收的一部分。
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