梅蓄电站营地电梯问题清单
	序号
	名称
	电梯技术参数
	存在的问题

	1
	宿舍楼电梯（A梯）消缺
	电梯型号：日立MCA-1050-CO90

电梯参数：5层5站5门

1050kg，1.5m/s
	1.该电梯在使用过程中，发生故障停运，经检查为主板烧损导致，需对主板进行更换。

	2
	宿舍楼电梯（B梯）消缺
	电梯型号：日立MCA-1050-CO90

电梯参数：5层5站5门

1050kg，1.5m/s
	1.该电梯在使用过程中，发生故障停运，经检查为光幕及门机板损坏导致，需对故障的光幕及门机板进行更换。

	3
	综合楼电梯（A梯）消缺
	电梯型号：日立MCA-900-CO90

电梯参数：5层5站5门

900kg，1.5m/s
	1.该电梯在使用过程中，发现主轨导靴（轿厢）、副轨导靴（对重）磨损严重，若进一步恶化的话，将进一步影响电梯使用安全，需对其进行更换。

2.该电梯1个应急照明存在故障，需对其进行更换。

	4
	综合楼电梯（B梯）消缺
	电梯型号：日立MCA-900-CO90

电梯参数：5层5站5门

900kg，1.5m/s
	1.该电梯1个应急照明存在故障，需对其进行更换。

	5
	办公楼电梯（B梯）消缺
	电梯型号：日立MCA-1050-CO90

电梯参数：5层5站5门

1050kg，1.5m/s
	1.该电梯在使用过程中，发现主轨导靴（轿厢）、副轨导靴（对重）磨损严重，若进一步恶化的话，将进一步影响电梯使用安全，需对其进行更换。

2.因该电梯井存在渗水情况，导致底坑安全回路泡水，存在安全隐患，需对其进行更换。（后续将对电梯井渗水缺陷进行处理。）


