避雷器在线监测仪技术规范书

项目名称：2024年河池供电局变电管理二所生产材料费购置项目

河池供电局

2024年05月

目             录

- 总则

- 使用环境条件

- 技术参数和性能要求

- 供货范围

- 供方在投标时应提供的资料

- 技术资料和图纸交付进度

- 包装、贮存和运输

- 技术服务与设计与联络

1 总则

1.1本设备技术规范书适用于避雷器在线监测仪，它提出了该在线监测仪的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，未对一切技术细则作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。

1.3如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议，则意味着供方提供的设备（或系统）完全满足本规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在投标书中以“对规范书的意见和与规范书的差异（表）”为标题的专门章节加以详细描述。本规范书的条款，除了用“宜”字表述的条款外，一律不接受低于本技术规范条款的差异。不允许直接修改本技术规范书的条款而作为供方对本技术规范书的应答。

1.4本设备技术规范书和供方在投标时提出的“对规范书的意见和与规范书的差异（表）”经需、供双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

- 5供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下：

JB 2440-1991        避雷器用放电监测仪

JB/T 10492-2004     交流无间隙金属氧化物避雷器用监测器

上述标准所包含的条文，通过在本技术规范中引用而构成为本技术规范的条文。本技术规范出版时，所列标准版本均为有效。所有标准都会被修订，供需双方应探讨使用上述标准最新版本的可能性。标准之间有矛盾时，按技术要求较高的标准执行。

1.6本设备技术规范书未尽事宜，由需供双方协商确定。

2 使用环境条件。

2.1周围空气温度

最高温度：+45℃；

最低温度：-10℃；

最大日温差：25K

2.2海拔高度海   ≤1000m

2.3最大风速    35m/s（离地面高10m处持续10min的平均最大风速）

2.4环境湿度：

月平均相对湿度不大于90%；

日平均相对湿度不大于95%

2.5地震烈度    8度
    地面水平加速度  0.25g；

地面垂直加速度  0.125g。

按IEC61166进行试验，地震波为正弦波持续时间三个周波，安全系数1.67。

2.6雷暴日：    ≤130日/年（除特别注明外）

2.7日照强度：  0.1W/cm2（风速0.5m/s）

2.8覆冰厚度：   5mm

2.9电源频率：≤62Hz，≥48；额定50 Hz

2.10工作电压：长期工作电压不超过持续运行电压。

2.11大气条件：大气中无严重侵蚀性和爆炸性介质。

2.12系统的接地方式：110kV系统为中性点有效接地,10 kV系统为中性点非有效接地。

2.13 污秽条件：Ⅳ级及以下污秽等级。

3 技术参数和性能要求

(1) 监测仪应按照规定程序批准的图样和工艺文件进行制造。

(2) 监测仪的指示应清晰，便于观察。

(3) 当标称电流流过监测仪时，监测仪两端的残压应不大于3kV（峰值）。

(4) 监测仪在下表规定的上限（标称放电电流）、下限电流幅值范围内，以及连续两次冲击时间间隔为1s的情况下应能可靠动作。

表                监测仪特性参数等级

| 监测仪类别 | 上限动作电流 kA（峰值） | 下限动作电流 A（峰值） | 2000μs方波电流 A（峰值） | 冲击大电流 kA（峰值） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 配用于金属氧化物避雷器 | 5 | 80 | 800,600,400 | 40 |
|  | 10 |  | 400，600，1000，1200 | 65 |
|  | 20 |  | 1500 | 65 |

(5) 监测仪非线性电阻片耐受方波电流、标称放电电流和冲击大电流的电流幅值的能力应符合上表规定。

(6) 监测仪应有可靠的密封性能。

(7) 监测仪干、湿工频耐受电压应不低于4kV（有效值）。

(8) 监测仪的外露金属零件及内部黑色金属零件均应有防腐蚀措施，外壳采用铸铝或不锈钢材料制成。

(9) 监测仪及其引线应符合热稳定的要求。

(10) 交接试验时应检查放电记数器的动作可靠性。

（11）参考图片：

3.10.2 带有泄漏电流在线监测装置的监测仪，泄漏电流表的准确等级为5.0级，量程为2mA（110kV避雷器）或1mA（35kV、10kV避雷器）。在交接试验时应检验泄漏电流在线监测装置的准确性。

3.18寿命要求

产品的设计和材料的选用应保证整个避雷器使用寿命不小于15年。产品从交接验收合格之日起，如运行单位按“使用说明书”的规定进行运输、保管、安装和使用，当产品五年之内出现质量问题时，要求生产厂家免费更换。

4 供货范围

4.1避雷器在线监测仪供货范围

型号、参数及主要要求如下：

| 工程项目 | 2024年河池供电局变电管理二所生产材料费购置项目 |
| --- | --- |
| 物资名称 | 避雷器在线监测仪 |
| 型号/厂家/要求 | 泄漏电流监测仪及放电记数器（一体化），变电站用。 |
| 统一爬电比距（mm/kV） | ≥53.7mm/kV |
| 其它要求 | 防污等级：e级，搭配110kV、35kV、10kV电站型氧化锌避雷器用 |
| 数量(台) | 21台 |
| 交货地点 | 按照合同要求 |
| 交货时间 | 按照合同要求 |
| 备注 | 配置安装监测仪所需的金具 |

注：（1）按表中要求分别报单价。

（2）合同设备（包括备品备件和专用工具）的交货时间指合同设备到达需方指定交货地点的日期。

合同设备（包括备品备件和专用工具）的交货时间指合同设备到达需方指定交货地点的日期。

# 4．2  备品备件

供方应按有关标准和规定提供避雷器的备品备件，备品备件应是新的，与设备同型号、同工艺。供方在投标时提供避雷器备品备件清单。

4．3专用工具
    供方应提供避雷器安装、检修、测试等所需的专用工具，包括专用调试、测试设备。供方在投标时提供避雷器专用工具清单。

5 供方在投标时应提供的资料

提供与投标产品一致，而且有效的产品型式试验报告（检验报告）、鉴定证书、型号使用证书等。

6 技术资料和图纸交付进度

6.1一般要求

6.1.1供方提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。

6.1.2 资料的组织结构清晰、逻辑内容要正确、准确、一致、清晰、完整，满足工程要求。

6.1.3 供方资料的提交及时充分，满足工程进度要求。在合同签订后10天内给出全部技术资料清单和交付进度，并经需方确认。

6.1.4 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必须的文件和资料，一经发现，供方也应及时免费提供。

6.2资料提交的基本要求

# 6.2.1 供方应在投标阶段提供有关资料。

6.2.2在签订合同时，供方应向需方提供配合工程设计的资料与图纸6份（并提供CAD软盘）。

# 6.2.3 供方应提供满足合同设备性能检验/见证所需的全部技术资料。

6.2.4施工、调试、试运和运行维护所需的技术资料（需方提出具体清单和要求，供方细化，需方确认）包括但不限于：

6.2.4.1提供设备安装、调试和试运说明书，以及组装、拆卸时所需用的技术资料。

6.2.4.2安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸和技术文件，包括设备总图、部件总图、分图和必要的零件图、计算资料等。

6.2.4.3供方应提供备品、配件总清单和易损零件图。

# 6.2.5 供方须提供的其它技术资料（需方提出具体清单，供方细化，需方确认）包括以下但不限于：

6.2.6供方提供电子版全套资料1份。

# 7包装、贮存和运输

7.1包装

避雷器的包装必须保证在运输中，不因包装不良而使产品损坏。在包装箱上应注明：

(1) 制造厂名、产品名称及型号；

(2) 发货单位、收货单位及详细地址；

(3) 产品净重、毛重、体积等；

(4)“小心轻放”、“向上”、“易碎”字样和标记，字样和标记还应符合GB191的要求。

(5) 复合绝缘外套避雷器的包装应采取有效措施防止伞裙受力变形。

# 7.2 运输和贮存

整只产品或分别运输的部件和包装，都要适用运输、装卸的要求。如产品对运输、装卸和保管有其他特殊要求时，制造厂应在包装箱上明确标志。复合绝缘外套避雷器应存放在环境温度-40℃～+40℃的无强酸碱及其它有害物质的库房内。

# 8 技术服务与设计联络

8.1合同签订后，供方应指定负责本工程的项目经理，负责协调供方在工程中的各项工作，如设计图纸、工程进度、设备制造、包装运输、现场安装、调试验收、交底培训等。

8.2供需双方可根据工程需要召开工程联络协调会议或其他形式解决设计和制造中的问题。

8.3工程文件的交接要有记录，联络协调会议应有会议纪要。

8.4供方必须提供产品说明书等技术文件电子版。