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一、使用环境条件

表1  设备外部条件一览表 （项目单位填写）

	序号
	名   称
	单位
	标准参数值
	投标人保证值

	1
	环境温度
	最高日温度
	℃
	+70
	

	
	
	最低日温度
	
	-25
	

	
	
	最大日温差
	
	30K
	

	2
	海拔
	m
	
	

	3
	太阳辐射强度
	W/cm2
	0.1
	

	4
	污秽等级
	
	≥e
	

	5
	覆冰厚度
	mm
	≤20
	

	6
	风速
	m/s
	35
	

	7
	相对

湿度
	最大日相对湿度
	%
	≤100
	

	
	
	最大月平均相对湿度
	
	≤95
	

	8
	耐受地震能力（烈度）
	度
	8度
	

	注：表1.2中“标准参数值”为正常使用条件，项目单位可根据工程实际使用条件进行修改并在表3中填写。


二、设备详细技术要求

2.1 供货需求及供货范围

投标方提供的箱柜配件（配网）的具体规格、数量见表2：供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。

表2 供货范围及设备技术规格一览表

	序号
	名  称
	单位
	招标方要求
	投标方保证

	
	
	
	型式、规格
	数量
	型式、规格
	数量

	1
	箱柜配件（配网）
	个
	
	1
	
	

	1.1
	智能塑壳断路器：125A 3P，电子式、热磁式保护，具备远程通信功能，二次模块热插拔设计
	台
	智能塑壳断路器：125A 3P，电子式、热磁式保护，具备远程通信功能，二次模块热插拔设计
	1
	
	


2.2 标准技术特性参数表

投标人应认真逐项填写技术参数表中投标人响应值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动项目单位要求值。如有差异，请填写投标方技术偏差表。

注：需按照以下类型参数填写方式准确填写：

针对标准值特性“单一”，项目单位无需填写，投标人必须完全响应，如有偏差逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；

针对标准值特性“可选”，项目单位可选定参数，投标人必须完全响应，如有偏差逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；

针对标准值特性“投标人响应”，有标准参数值要求，投标方需根据自身实际情况，提供限制要求范围内的响应值，同时需将此部分逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；

针对标准值特性“（投标人响应）”，无标准参数值要求，投标方根据实际情况填写投标响应值；

针对标准值特性“扩建”，项目单位根据原项目情况填写，投标方根据实际情况填写投标响应值；

针对标准值特性“特殊”，项目单位提出的所有特殊要求，需附对应审批流程，投标方根据实际情况填写投标响应值。

表3 标准技术特性参数表（投标方填写）

	序号
	参数类型
	标准参数值
	标准值特性
	项目单位要求值
	投标人响应值

	1
	智能塑壳断路器：125A 3P，电子式、热磁式保护，具备远程通信功能，二次模块热插拔设计
	智能塑壳断路器：125A 3P，电子式、热磁式保护，具备远程通信功能，二次模块热插拔设计
	
	
	


2.3 投标人资料提交时间及培训要求

（1）投标方资料的提交及时充分，满足工程进度要求。在合同谈判日或收到中标通知书后（以先到为准）        天内（项目单位填写）给出全部最终技术资料，经招标方确认后不能更改。

（2）培训要求：理论培训        天（项目单位填写）实操培训       天（项目单位填写）。

（3）投标方应在技术协议签订后的     天内（项目单位填写）向招标方提供正式版的用于设计、设备监造和检验、现场安装和调试以及运行维护方面的图纸、说明书和有关技术资料，同时向招标方设计代表提供拷贝磁盘2份（图纸为AutoCAD R2000版、文字资料为Word07版）。

2.4 主要元器件来源

表4 主要元器件来源一览表  （投标方填写）

	序号
	名   称
	单位
	投标方响应生产厂家
	投标方响应型号或材质

	1.1
	智能塑壳断路器：125A 3P，电子式、热磁式保护，具备远程通信功能，二次模块热插拔设计
	台
	
	


三、投标方技术偏差

3.1 投标方技术偏差

投标方应将所供设备与本采购标准有差异之处，无论优于或劣于本招规范书要求，均汇集成此表。

表5 技术差异表  （投标方填写）

	序

号
	招 标 文 件
	投  标  文  件

	
	条  目
	简  要  内  容
	条  目
	简  要  内  容

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


投标方：                盖章：

3.2 投标方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。
四、设计图纸提交要求

4.1 图纸资料提交单位

表6 提交的图纸资料及其接收单位

	提交图纸资料名称
	接收图纸单位名称、地址、邮编、电话
	提交份数
	提交时间

	图纸类
	
	
	

	安装使用说明书
	
	
	

	试验报告
	
	
	

	其它资料
	
	
	

	图纸类
	
	
	

	安装使用说明书
	
	
	

	试验报告
	
	
	

	其它资料
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