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1 总则

1.1 一般规定

1.1.1 投标人应具备招标公告所要求的资质，具体资质要求详见招标文件的商务部分。
1.1.2 投标人须仔细阅读本技术规范阐述的全部条款。投标人提供的产品，应符合招标文件所规定的各项要求。
1.1.3 本招标文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应提供符合本招标文件引用标准的最新版本标准和技术要求的全新产品，如果所引   用的标准之间不一致或本招标文件所使用的标准与投标人所执行的标准不一致时，按要求较高的标准执   行。
1.1.4 本招标文件提出了对产品技术上的规范和说明。如果投标人没有以书面形式对本招标文件的条文提出差异，则意味着投标人提供的产品完全符合本招标文件的要求。如有与本招标文件要求不一致的地方，   必须逐项在“技术差异表”中列出。
1.1.5 本招标文件将作为订货合同的附件，与合同具有同等的法律效力。本招标文件未尽事宜，由合同签约双方在合同谈判时协商确定。
1.1.6 本招标文件中涉及有关商务方面的内容，如与招标文件的商务部分有矛盾时，以商务部分为准。

1.2 投标人应提供的资格文件

投标人应按以下内容和顺序提供详实投标资料。如果以下资质不满足要求、投标资料不详实、严重漏   项将导致废标：
1） 投标产品应具备国网计量中心出具的检验报告
[bookmark: _GoBack]
1.3 设备交付时应提供的技术资料

（1） 产品合格证；
（2） 国家权威机构出具的产品检定/检测证书或报告；
（3） 产品出厂检验/测试报告；
（4） 正确完整的产品以及各试验仪器设备的（包括进口产品）中文技术手册或使用说明书 1 份（含电子版）；
（5） 产品软件光盘（若有）和使用说明书一份（纸版或光盘）；
（6） 产品装箱清单一份；
（7） 产品备品、附件清单一份。

1.4 标准和规范

除采购标准规范和图纸中要求的技术条件外，卖方还将再次确认下表标准的最新版本（以文字形式通知买方），并遵照最新标准要求执行，并将最新标准通知买方。


	序号
	标
	准
	号
	标
	准
	名
	称

	1
	GB/T 191
	包装储运图示标志

	2
	GB 4793.1
	测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第 1 部分：通用要求

	3
	GB4208
	外壳防护等级

	4
	GB191
	包装贮运标志

	5
	Q／GDW 537—2010
	电容型设备及金属氧化物避雷器绝缘在线监测装置技术规范

	6
	Q/GDW 538-2010
	变电设备在线监测系统运行管理规范

	7
	Q/GDW 539-2010
	变电设备在线监测系统安装验收规范

	8
	Q/GDW 540
	变电设备在线监测装置检验规范

	9
	GB 6587.1
	电子测量仪器 环境试验总纲

	10
	GB 6587.3
	电子测量仪器 湿度试验

	11
	GB 6587.5
	电子测量仪器 冲击试验

	12
	GB 6587.6
	电子测量仪器 运输试验

	13
	GB 6587.8
	电子测量仪器 电源频率与电压试验

	14
	GB/T 6592
	电工和电子测量设备性能表示

	15
	GB/T 6593
	电子测量仪器质量检验规则

	16
	JB/T10492-2004
	交流无间隙金属氧化物避雷器用监测器

	17
	GB11032-2000
	交流无间隙金属氧化物避雷器

	18
	JB/T2440-1991
	避雷器用放电计数器

	19
	GB50150-2006
	电气装置安装工程电力设备交接试验标准

	20
	JB/T10492-2004
	交流无间隙金属氧化物避雷器用监测器



注：上述标准是招标方最低要求。除此标准以外，投标人可以推荐其他标准，但事先必须通过招标方   认可。

1.5 必须提交的技术数据和信息

1.5.1 投标人提供的技术数据应为产品的性能保证数据，这些数据将作为合同的一部分，任何与这些数据的   偏差都应经过买方的同意。
1.5.2 卖方提供产品的特性参数和其他需要提供的信息。

1.6 外观和结构要求

1.6.1 产品外壳应具有足够的机械强度，无凹痕﹑划伤﹑变形、缺损和开裂。零部件整体和元器件装配位   置要牢固，并实现可靠的机械和电气连接，晃动应无异常响动。
1.6.2 产品及其各种配件不应出现明显的划伤、凹陷、变形、脱漆，壳体应清洁无污迹，装饰件文字、数   字、符号标志应正确、易辨、清晰，颜色应无异常色斑、色晕、色点，图案文字丝印精细。
1.6.3 各操作键应灵活可靠，无卡死或接触不良的现象。
1.6.4 监测仪外壳采用铝合金材料铸造而成，全身无一处缝隙，耐用不会锈蚀，泄露电流监测量程0-10 mA，适用于500kV避雷器。
1.6.5 监测仪的结构是采用圆形设计，利于密封。
1.6.6 具有2个安装孔和1个接地端。
1.6.7 监测仪的密封性能非常好，监测仪采用双层密封圈密封，外层采用不锈钢圈密封；内层采用进口硅橡胶圈密封而成的（硅橡胶圈：耐水防潮性好，在-60-200℃保持良好的性能，耐酸、碱和多种化学药品，   常年不变质）
1.6.8 监测仪放入水中 30 天不会有进水现象。
1.6.9 泄流电流表均为彩色刻度，且把避雷器的正常泄流电流、告警泄流电流用了不同颜色刻度标出，便   于观察。
1.6.10 装有避雷器泄流电流告警灯（和泄流电流告警指示表为双重显示，也就是用 2 种方式来显示避雷器的泄流电流告警，若有一种方式出现故障另一种会正常运行，起到双保险）同时还带有设备带电灯，便于巡视。
1.6.11 监测仪的放电计数器采用数码指示，可以归零，便于读取。
1.6.12 监测仪的上端安装孔接口是采用模具铸造成的具有 1.5 厘米厚度的铝合金，此接头牢固，安装方便。
1.6.13 监测仪的表盘是圆形大屏幕设计，便于观察。
1.6.14 监测仪质保期为8年（若质保期内出现任何非人为问题，免费更换，质保期重新计算）
1.6.15 设备标志：产品上应有铭牌，铭牌上应有下列标志：
1.6.16 厂名；
1.6.17 设备的名称，型号；
1.6.18 制造日期；
1.6.19 出厂编号。
1.6.20 产品验收
1.6.21 招标人组织产品验收并出具验收意见。供应商应派出熟练的技术人员配合验收，并将验收合格的产品交付给用户。项目包括：产品的完整性、外观检查、性能检查、产品基本特性检查及现场试验检查。
1.7.1 在验收过程中发现元件、部件、插件等的损坏，供货商应负责更换。
1.7.2 产品现场试验验收不合格者，制造厂应免费负责更换，若现场试验检查仍不合格，买方有权退货。

1.8 技术培训

1.8.1 交货后供方须派技术人员指导用户进行 1次现场实测，以验证设备性能。
1.8.2 卖方应负责对买方进行现场培训，并提供相应的培训资料。
1.8.3 对产品原理、安装试验和运行注意事项进行详细的技术培训。


1.9 售后服务

1.9.1 免费质保期不低于8年（质保期从产品交付日起）；
1.9.2 产品终身维修；
1.9.3 系统软件终身免费升级；
1.9.4 卖方必须在 4小时内响应买方的技术服务要求，24小时内到达服务现场；
1.9.5 产品故障现场无法修复时，卖方应在 24小时内提供备用产品，故障产品返厂维修；
1.9.6 卖方长期为买方提供备件采购和供应服务：
1.10
供货范围一览表




	序号
	名  称
	单位
	数量
	招标方要求
	投标方保证

	1
	避雷器泄漏电流监测仪
	只
	10
	监测仪适用于500kV避雷器，泄露电流监测量程0-10 mA，防水等级：7级及以上。
	

	
	




2 性能要求和技术参数

3 使用环境

4 2.1.1 环境温度：-10℃～+60℃；
5 2.1.2 相对湿度：10%～90%；
6 2.1.3 海拔：≤2000m。
7 适用于户内及户外。
8 安装处无强烈振动。

9 2.2主要技术要求

10  避雷器用监测仪应符合本招标文件技术规范通用部分的要求。
11  投标人应认真逐项填写标准技术参数表中投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不   允许改动招标人要求值。如有偏差，请填写技术偏差表。
12  避雷器用监测仪的技术参数应符合表 2 的要求。
13  填写以下表格注意事项：其中“项目单位填写”的部分由各项目单位根据工程实际情况和需要必须全   面认真填写；空白部分的参数根据需要选择填写，不需要填写的应以“—”表示。
表2	技术参数响应表

	项	目
	单 位
	招标人要求值
	投标人保证值

	












列特点及性能要求
	
	1、监测仪外壳采用铝合金材料铸造而成，全身无一处 缝隙，耐用不会锈蚀，泄露电流监测量程0-10 mA，适用于500kV避雷器。
2、具有2个安装孔和1个接地端。
3、监测仪的结构是采用圆形设计，利于密封。
4、监测仪的密封性能非常好，监测仪采用双层密封 圈密封，外层采用不锈钢圈密封；内层采用进口硅橡胶圈密封而成的（硅橡胶圈：耐水防潮性好，在
-60-200℃保持良好的性能，耐酸、碱和多种化学药 品，常年不变质）
5、监测仪放入水中 30 天不会有进水现象。
6、泄流电流表均为彩色刻度，且把避雷器的正常泄 流电流、告警泄流电流用了不同颜色刻度标出，便于观察。
7、装有避雷器泄流电流告警灯（和泄流电流告警指 示表为双重显示，也就是用 2 种方式来显示避雷器的泄流电流告警，若有一种方式出现故障另一种会正常运行，起到双保险）同时还带有设备带电灯， 便于巡视。
8、监测仪的放电计数器采用数码指示，可以归零， 便于读取。
9、监测仪的上端安装孔接口是采用模具铸造成的具有 1.5 厘米厚度的铝合金，此接头牢固，安装方便。
10、监测仪的表盘是圆形大屏幕设计，便于观察。
	














（投标人填写）

		
	
	11、监测仪质保期为8年（若质保期内出现任何非人为问题，免费更换，质保期重新计算）
12、防水等级：7级及以上。
	




3 投标人响应部分

3.1 投标人技术偏差表

投标人提供的产品技术规范应与本招标文件中规定的要求一致。若有偏差投标人应如实地填写偏差   值；若无技术偏差则视为完全满足本技术规范的要求，且在投标人技术偏差表中填写“无偏差”。




表 4  投标人技术偏差表
	
序号
	
项目
	
对应条款编号
	
技术招标文件要求
	
偏差
	
备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	



3.2 推荐的备品备件、专用工具

表 5 推荐的备品备件、专用工具表
	序号
	名称
	型号和规格
	单位
	数量

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


3.3 供货范围
投标方应按本标书的要求提供全新的、合格的设备及其附属设备、备品备件、专用工具和仪器。投标方所提供的组件或附件如需向第三方外购时，投标方应对质量向招标方负责，并提供相应出厂和验收证明。
供货范围一览表
	序号
	名  称
	单位
	项目要求
	投标方保证

	
	
	
	型式、规格
	数量
	型式、规格
	数量

	
	
	
	
	
	
	

	
	




