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[bookmark: _Toc11307][bookmark: _Toc494551860]1.1 工程概况
本技术规范书采购的设备适用的工程概况如下：
表1.1工程概况一览表 （项目单位填写）
	序号
	名 称
	项目单位填写

	1
	工程名称
	35kV东侨站扩建工程

	2
	工程建设单位
	广西电网有限责任公司柳州供电局

	3
	工程地址
	柳州市柳城县东泉镇35kV东侨站

	4
	是否为扩建工程（是/否）
	是

	5
	运输条件
	公路

	6
	系统标称电压
	10

	7
	系统最高电压
	12

	8
	系统额定频率
	50

	9
	系统中性点接地方式
	35kV侧不接地、10kV侧经小电阻接地


[bookmark: _Toc12254][bookmark: _Toc494551861]1.2 使用条件
本技术规范书采购的设备适用的外部条件如下：
表1.2设备外部条件一览表 （项目单位填写）
	序号
	参数类型
	单位
	正常使用条件
	特殊使用条件
	项目需求值或表述
	投标人保证值
	备注（须说明本工程适用的是正常使用条件或是特殊使用条件）

	1
	环境温度

	1.1
	最高日温度
	℃
	+40
	
	+40
	
	正常使用条件

	1.2
	最低日温度
	℃
	-10
	
	-10
	
	正常使用条件

	1.3
	最大日温差
	℃
	25
	
	25
	
	正常使用条件

	2
	海拔
	m
	≤1000
	
	≤1000
	
	正常使用条件

	3
	太阳辐射强度
	W/cm2
	0.1
	
	0.1
	
	正常使用条件

	4
	污秽等级
	 
	e
	
	e
	
	特殊常使用条件

	5
	覆冰厚度
	mm
	10
	
	10
	
	正常使用条件

	6
	风速
	m/s
	≤35
	
	≤35
	
	正常使用条件

	7
	相对湿度
	
	
	
	
	
	

	7.1
	最大日相对湿度
	%
	≤100
	
	≤100
	
	正常使用条件

	7.2
	最大月平均相对湿度
	%
	≤100
	
	≤100
	
	正常使用条件

	8
	耐受地震能力（地震烈度8度/9度）
	g
	8度
	
	8度
	
	正常使用条件

	9
	系统标称电压
	kV
	10
	
	10
	
	/

	10
	系统最高电压
	kV
	12
	
	12
	
	/

	11
	系统额定频率
	Hz
	50
	
	50
	
	/

	12
	系统中性点接地方式
	
	/
	
	35kV侧不接地、10kV侧经小电阻接地
	
	/

	13
	安装点母线短路电流
	kA
	
	
	5.5
	
	/

	14
	直流控制电压
	V
	220
	
	220
	
	/

	15
	设备运输条件
	
	陆运
	
	陆运
	
	/


[bookmark: _Toc494551862][bookmark: _Toc26453]二、设备详细技术要求
[bookmark: _Toc494551863][bookmark: _Toc3952]2.1 供货需求及供货范围
投标方提供的设备具体规格、数量见表2.1: 供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。
表2.1   供货范围及设备技术规格一览表（投标方填写）
	序号
	名称
	单位
	项目要求
	投标方保证

	
	
	
	型式、规格
	数量
	型式、规格
	数量

	1
	10kV干式电压互感器
	台
	干式电磁式电压互感器
（10/√3）：（0.1/√3）：（0.1/√3）：（0.1/3）kV, 0.2/0.5/3P，30/30/10VA
	3
	
	


[bookmark: _Toc10508][bookmark: _Toc494551864]2.2 标准技术特性参数表
投标人应认真逐项填写技术参数表中投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动招标人要求值。如有差异，请填写投标方技术偏差表。注：需明确以下类型参数填写方式：
1、 针对标准值特性“单一”，投标人必须响应，或者提出偏差填写在“3.1投标方技术偏差”部分；
2、 针对标准值特性“可选”，项目单位可选定参数，投标人填写投标响应值；
3、 针对标准值特性“扩建”，项目单位根据原有项目实际情况填写，投标人应满足项目单位要求值；
4、 针对标准值特性“投标人提供”，投标方根据实际情况填写投标响应值；
5、 针对标准值特性“特殊”，项目单位提出的不在“单一、可选、扩建、投标人提供”的特殊要求，需附对应审批流程。
表2.2   标准技术特性参数表（投标方填写）
	序号
	参数类型
	标准参数值
	标准值特性
	项目单位要求值
	投标人响应值

	1
	规格型号
	干式电磁式电压互感器
	单一
	符合标准参数值
	投标人提供

	1.1
	额定值

	1.1.1
	额定一次电压（kV）
	10
	单一
	10
	符合/偏差

	1.1.2
	额定最高电压（kV）
	12
	单一
	12
	符合/偏差

	1.1.3
	额定二次电压（kV）

	1.1.3.1
	主二次绕组
	
0.1/
	单一
	0.1/√3
	投标人提供

	1.1.3.2
	额定电压比
	10/ √3：0.1/ √3：0.1/3；
	单一
	（10/√3）：（0.1/√3）：（0.1/√3）：（0.1/3）
	投标人提供

	1.1.4
	额定频率（Hz）
	50
	单一
	50
	投标人提供

	1.1.5
	额定输出容量（VA）
	50/75VA
	单一
	30/30/10VA
	投标人提供

	1.1.6
	热极限输出（VA）
	/
	投标人提供
	/
	投标人提供

	1.1.7
	准确级
	0.5(3P)/ 3P
	单一
	0.2/0.5/3P
	投标人提供



[bookmark: _Toc28190][bookmark: _Toc494551867]2.3备品备件、专用工具和仪器仪表供货表
投标方应向需方提供必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单见表2.4, 要求提供的备品备件、专用工具和仪器仪表应是新品, 与设备同型号、同工艺。
表2.4必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单 （项目单位填写）
	序号
	名称
	型号及规格
	单位
	数量
	使用处
	制造商
	备  注
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[bookmark: _Toc4475][bookmark: _Toc494551869]3.1投标方技术偏差
投标方应将所供设备与本规范书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本规范书要求，均汇集成此表。
表3.1 投标单位技术差异表
	序
号
	招标文件
	投标文件

	
	条目
	简要内容
	条目
	简要内容

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	



投标方：   盖章：

[bookmark: _Toc494551870][bookmark: _Toc16798]3.2 投标方需说明的其他问题
如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。







[bookmark: _Toc494551871][bookmark: _Toc5522]四、设计图纸提交要求
[bookmark: _Toc155113115][bookmark: _Toc250553834][bookmark: _Toc494551872][bookmark: _Toc155169637][bookmark: _Toc8336][bookmark: _Toc155194182]4.1 图纸资料提交单位
表4.1 提交的图纸资料及其接收单位
	提交图纸资料名称
	接收图纸单位名称、地址、邮编、电话
	提交份数
	提交时间

	[bookmark: _GoBack]图纸类
	设计单位：中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司
地址：广西南宁市西乡塘区科园西九路18号
邮编：530007
电话号码：15994375316
       传真号码：0771-5622655
联系人：李建军      
 Email地址：761081025@qq.com
	电子版1份、纸质版（盖公章）2份
	按合同指定的时间

	安装使用说明书
	
	
	

	试验报告
	
	
	

	其它资料
	
	
	

	图纸类
	广西电网有限责任公司柳州供电局
	电子版1份、纸质版（盖公章）5份
	按合同指定的时间

	安装使用说明书
	
	
	

	试验报告
	
	
	

	其它资料
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