10kV干式电压互感器

技术规范书

35kV东侨站扩建工程

中国南方电网有限责任公司

2018年08月 
 目  录

一、工程概述	3

1.1 工程概况	3

1.2 使用条件	3

二、设备详细技术要求	4

2.1 供货需求及供货范围	4

2.2 标准技术特性参数表	4

2.3备品备件、专用工具和仪器仪表供货表	5

三、投标方技术偏差	6

3.1投标方技术偏差	6

3.2 投标方需说明的其他问题	6

四、设计图纸提交要求	6

4.1 图纸资料提交单位	6

- 一、工程概述

- 1.1 工程概况

本技术规范书采购的设备适用的工程概况如下：

表1.1工程概况一览表 （项目单位填写）

| 序号 | 名 称 | 项目单位填写 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 35kV东侨站扩建工程 |
| 2 | 工程建设单位 | 广西电网有限责任公司柳州供电局 |
| 3 | 工程地址 | 柳州市柳城县东泉镇35kV东侨站 |
| 4 | 是否为扩建工程（是/否） | 是 |
| 5 | 运输条件 | 公路 |
| 6 | 系统标称电压 | 10 |
| 7 | 系统最高电压 | 12 |
| 8 | 系统额定频率 | 50 |
| 9 | 系统中性点接地方式 | 35kV侧不接地、10kV侧经小电阻接地 |

- 1.2 使用条件

本技术规范书采购的设备适用的外部条件如下：

表1.2设备外部条件一览表 （项目单位填写）

| 序号 | 参数类型 | 单位 | 正常使用条件 | 特殊使用条件 | 项目需求值或表述 | 投标人保证值 | 备注（须说明本工程适用的是正常使用条件或是特殊使用条件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境温度 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 最高日温度 | ℃ | +40 |  | +40 |  | 正常使用条件 |
| 1.2 | 最低日温度 | ℃ | -10 |  | -10 |  | 正常使用条件 |
| 1.3 | 最大日温差 | ℃ | 25 |  | 25 |  | 正常使用条件 |
| 2 | 海拔 | m | ≤1000 |  | ≤1000 |  | 正常使用条件 |
| 3 | 太阳辐射强度 | W/cm2 | 0.1 |  | 0.1 |  | 正常使用条件 |
| 4 | 污秽等级 |  | e |  | e |  | 特殊常使用条件 |
| 5 | 覆冰厚度 | mm | 10 |  | 10 |  | 正常使用条件 |
| 6 | 风速 | m/s | ≤35 |  | ≤35 |  | 正常使用条件 |
| 7 | 相对湿度 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 最大日相对湿度 | % | ≤100 |  | ≤100 |  | 正常使用条件 |
| 7.2 | 最大月平均相对湿度 | % | ≤100 |  | ≤100 |  | 正常使用条件 |
| 8 | 耐受地震能力（地震烈度8度/9度） | g | 8度 |  | 8度 |  | 正常使用条件 |
| 9 | 系统标称电压 | kV | 10 |  | 10 |  | / |
| 10 | 系统最高电压 | kV | 12 |  | 12 |  | / |
| 11 | 系统额定频率 | Hz | 50 |  | 50 |  | / |
| 12 | 系统中性点接地方式 |  | / |  | 35kV侧不接地、10kV侧经小电阻接地 |  | / |
| 13 | 安装点母线短路电流 | kA |  |  | 5.5 |  | / |
| 14 | 直流控制电压 | V | 220 |  | 220 |  | / |
| 15 | 设备运输条件 |  | 陆运 |  | 陆运 |  | / |

- 二、设备详细技术要求

- 2.1 供货需求及供货范围

投标方提供的设备具体规格、数量见表2.1: 供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。

表2.1   供货范围及设备技术规格一览表（投标方填写）

| 序号 | 名称 | 单位 | 项目要求 |  | 投标方保证 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型式、规格 | 数量 | 型式、规格 | 数量 |
| 1 | 10kV干式电压互感器 | 台 | 干式电磁式电压互感器 （10/√3）：（0.1/√3）：（0.1/√3）：（0.1/3）kV, 0.2/0.5/3P，30/30/10VA | 3 |  |  |

- 2.2 标准技术特性参数表

投标人应认真逐项填写技术参数表中投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动招标人要求值。如有差异，请填写投标方技术偏差表。注：需明确以下类型参数填写方式：

- 针对标准值特性“单一”，投标人必须响应，或者提出偏差填写在“3.1投标方技术偏差”部分；

- 针对标准值特性“可选”，项目单位可选定参数，投标人填写投标响应值；

- 针对标准值特性“扩建”，项目单位根据原有项目实际情况填写，投标人应满足项目单位要求值；

- 针对标准值特性“投标人提供”，投标方根据实际情况填写投标响应值；

- 针对标准值特性“特殊”，项目单位提出的不在“单一、可选、扩建、投标人提供”的特殊要求，需附对应审批流程。

表2.2   标准技术特性参数表（投标方填写）

| 序号 | 参数类型 | 标准参数值 |  | 标准值特性 | 项目单位要求值 | 投标人响应值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格型号 | 干式电磁式电压互感器 |  | 单一 | 符合标准参数值 | 投标人提供 |
| 1.1 | 额定值 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 额定一次电压（kV） | 10 |  | 单一 | 10 | 符合/偏差 |
| 1.1.2 | 额定最高电压（kV） | 12 |  | 单一 | 12 | 符合/偏差 |
| 1.1.3 | 额定二次电压（kV） |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 | 主二次绕组 |  | 0.1/ | 单一 | 0.1/√3 | 投标人提供 |
| 1.1.3.2 | 额定电压比 |  | 10/ √3：0.1/ √3：0.1/3； | 单一 | （10/√3）：（0.1/√3）：（0.1/√3）：（0.1/3） | 投标人提供 |
| 1.1.4 | 额定频率（Hz） |  | 50 | 单一 | 50 | 投标人提供 |
| 1.1.5 | 额定输出容量（VA） |  | 50/75VA | 单一 | 30/30/10VA | 投标人提供 |
| 1.1.6 | 热极限输出（VA） |  | / | 投标人提供 | / | 投标人提供 |
| 1.1.7 | 准确级 |  | 0.5(3P)/ 3P | 单一 | 0.2/0.5/3P | 投标人提供 |

- 2.3备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

投标方应向需方提供必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单见表2.4, 要求提供的备品备件、专用工具和仪器仪表应是新品, 与设备同型号、同工艺。

表2.4必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单 （项目单位填写）

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 使用处 | 制造商 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 三、投标方技术偏差

- 3.1投标方技术偏差

投标方应将所供设备与本规范书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本规范书要求，均汇集成此表。

表3.1 投标单位技术差异表

| 序 号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

投标方：   盖章：

- 3.2 投标方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。

- 四、设计图纸提交要求

- 4.1 图纸资料提交单位

表4.1 提交的图纸资料及其接收单位

| 提交图纸资料名称 | 接收图纸单位名称、地址、邮编、电话 | 提交份数 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图纸类 | 设计单位：中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司 地址：广西南宁市西乡塘区科园西九路18号 邮编：530007 电话号码：15994375316 传真号码：0771-5622655 联系人：李建军 Email地址：761081025@qq.com | 电子版1份、纸质版（盖公章）2份 | 按合同指定的时间 |
| 安装使用说明书 |  |  |  |
| 试验报告 |  |  |  |
| 其它资料 |  |  |  |
| 图纸类 | 广西电网有限责任公司柳州供电局 | 电子版1份、纸质版（盖公章）5份 | 按合同指定的时间 |
| 安装使用说明书 |  |  |  |
| 试验报告 |  |  |  |
| 其它资料 |  |  |  |