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一、工程概述
1.1 工程概况

本技术规范书采购的设备适用的工程概况如下：

表1.1  工程概况一览表 （项目单位填写）
	序号
	名 称
	项目单位填写

	1
	工程名称
	220kV融安站变电站保护及综自系统改造

	2
	工程建设单位
	广西电网有限责任公司柳州供电局

	3
	工程地址
	广西柳州市融安县220kV融安变电站

	4
	是否为扩建工程（是/否）
	是

	5
	运输条件
	公路


1.2 使用条件
本技术规范书采购的设备适用的外部条件如下：

表1.2 设备外部条件一览表 （项目单位填写）
	序号
	参数类型
	单位
	正常使用条件
	特殊使用条件
	项目需求值或表述
	投标人保证值
	备注（须说明本工程适用的是正常使用条件或是特殊使用条件）

	1
	环境温度

	1.1
	最高日温度
	℃
	
	
	
	
	

	1.2
	最低日温度
	℃
	
	
	
	
	

	1.3
	最大日温差
	℃
	
	
	
	
	

	1.4
	年平均温度
	℃
	
	
	
	
	

	2
	大气压力
	kPa
	
	
	
	
	

	3
	相对湿度

	3.1
	最大日相对湿度
	%
	
	
	
	
	

	3.2
	最大月平均相对湿度
	%
	
	
	
	
	

	4
	耐受地震能力（地震烈度8度/9度）
	g
	
	
	
	
	

	5
	设备运输条件
	
	
	
	
	
	


二、设备详细技术要求

2.1 供货需求及供货范围

投标方提供的设备具体规格、数量见表2.1: 供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。

表2.1   供货范围及设备技术规格一览表（投标方填写）

	序号
	名称
	单位
	项目要求型式、规格
	项目要求数量
	投标方保证型式、规格
	投标方保证数量

	
	并列（切换）装置
	台
	每套含以下设备
	1
	
	

	1.1
	110kV PT并列装置
	台
	
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


2.2 标准技术特性参数表
投标人应认真逐项填写技术参数表中投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动招标人要求值。如有差异，请填写投标方技术偏差表。
注：需按照以下类型参数填写方式准确填写：

针对标准值特性“单一”，项目单位无需填写，投标人必须完全响应，如有偏差逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；
针对标准值特性“可选”，项目单位可选定参数，投标人必须完全响应，如有偏差逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；
针对标准值特性“投标人响应”，有标准参数值要求，投标方需根据自身实际情况，提供限制要求范围内的响应值，同时需将此部分逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；

针对标准值特性“投标人提供”，无标准参数值要求，投标方根据实际情况填写投标响应值；
针对标准值特性“扩建”，项目单位根据原项目情况填写，投标方根据实际情况填写投标响应值；
针对标准值特性“特殊”，项目单位提出的所有特殊要求，需附对应审批流程，投标方根据实际情况填写投标响应值。
表2.2   标准技术特性参数表（投标方填写）

	序号
	参数类型
	标准参数值
	标准值特性
	项目单位要求值
	投标人响应值

	1
	电流量、电压量测量误差
	
≤1.0%

	单一
	
	

	2
	有功功率、无功功率测量误差
	≤1.0%
	单一
	
	

	3
	电网频率测量误差
	±0.005Hz
	单一
	
	

	4
	模拟量死区整定值
	≤0.2%
	单一
	
	

	5
	事件顺序记录分辨率（SOE）
	≤2 ms
	单一
	
	

	6
	遥测信息响应时间

	6.1
	从遥测量越死区至远动装置向远方调度发出报文的延迟时间
	≤4s
	单一
	
	

	6.2
	总召唤时通信装置向远方调度发出报文的延迟时间
	≤2s
	单一
	
	

	6.3
	从遥测量越死区至站控层显示的延迟时间
	≤2s
	单一
	
	

	7
	遥信变化响应时间

	7.1
	从遥信变位至远动装置向远方调度发出报文的延迟时间
	≤4s
	单一
	
	

	7.2
	从遥信变位至站控层显示的延迟时间
	≤2s
	单一
	
	

	8
	从操作员工作站发出操作指令到现场变位信号返回总的时间响应(扣除回路和设备的动作时间)
	≤4s
	单一
	
	

	9
	画面实时数据更新周期模拟量
	≤3s
	单一
	
	

	10
	遥控动作成功率
	≥99.99%
	单一
	
	

	11
	遥测合格率
	≥98%
	单一
	
	

	12
	事故时遥信年正确动作率
	≥99%
	单一
	
	

	13
	系统可用率
	≥99.9%
	单一
	
	

	14
	测控装置对时精度
	≤1ms
	单一
	
	

	15
	事故追忆

	15.1
	事故前
	1 min
	单一
	
	

	15.2
	事故后
	2 min
	单一
	
	

	16
	控制操作正确率
	100%
	单一
	
	

	17
	系统平均无故障间隔时间（MTBF）
	≥20000h
	单一
	
	

	18
	间隔级测控单元平均无故障间隔时间
	≥30000h
	单一
	
	

	19
	各工作站的CPU平均负荷率

	19.1
	正常时（任意30min 内）
	≤30%
	单一
	
	

	19.2
	电力系统故障（10S 内）
	≤50%
	单一
	
	

	20
	监控系统网络平均负荷率

	20.1
	正常时（任意30min 内）
	≤20%
	单一
	
	

	20.2
	电力系统故障（10S 内）
	≤40%
	单一
	
	

	24
	模拟输入信号容量
	≥10000
	单一
	
	

	25
	开关量输入信号容量
	≥32768
	单一
	
	

	26
	开关量输出信号容量
	≥1024
	单一
	
	

	27
	动态画面响应时间
	≤2s
	单一
	
	

	28
	监控单元的CPU负荷率

	28.1
	正常时
	≤30%
	单一
	
	

	28.2
	故障时
	≤50%
	单一
	
	

	29
	实时数据扫描周期
	≤2s
	单一
	
	

	30
	实时数据循环上送周期
	≤5min
	单一
	
	

	31
	项目单位需求差异（项目单位原则上不能改动通用部分技术条款及专用部分标准技术参数值，根据工程实际情况，如有差异，应逐项在“项目单位需求差异表” 中列出。本表是对技术规范的补充和修改，如有冲突，应以本表为准。）

	31.1
	 
	 
	特殊
	 
	 

	31.2
	 
	 
	特殊
	 
	 


2.3 投标人资料提交时间及培训要求

（1）投标方资料的提交及时充分，满足工程进度要求。在合同谈判日或收到中标通知书后（以先到为准）    7    天内（项目单位填写）给出全部最终技术资料，经招标方确认后不能更改。
（2）培训要求：理论培训     7   天（项目单位填写）实操培训    1   天（项目单位填写）。

（3）投标方应在技术协议签订后的  7  天内（项目单位填写）向招标方提供正式版的用于设计、设备监造和检验、现场安装和调试以及运行维护方面的图纸、说明书和有关技术资料，同时向招标方设计代表提供拷贝磁盘2份（图纸为AutoCAD R2000版、文字资料为Word07版）。
2.4 主要元器件来源

产品零整比不大于3，供货商零部件成本不应超过综自系统设备本体成本3倍。

表2.3 主要元器件来源一览表  （投标方填写）

	序
号
	名称
	单位
	项目单位要求型式、规格
	项目单位要求数量
	投标方响应型式、规格
	投标方响应生产厂家
	投标方响应数量

	
	主机/操作员/五防工作站
	套
	每套含1台主机/操作员服务器、操作系统、实时数据库、历史数据库、后台软件（智能巡视、智能操作、智能安全配合、事故质量运行诊断等）、一体化五防软件、VQC软件。每台主机参数要求不低于：塔式服务器；CPU：2颗，2.0GHz、8核；内存≥32GB DDR-3 ECC或DDR-4 ECC；硬盘/固态硬盘≥500 GB SAS (10000 rpm)*4；(独立阵列卡,512MB缓存)；RAID：支持RAID0、1、10、5；电源风扇：1个460W电源；IO插槽：板载3个/2个PCIE和一个RAID卡专用PCIE插槽,可再扩展2或3个PCIE；原厂光驱、键盘、鼠标、电源线以及其他必须的软硬件；支持LINUX操作系统；2个100M以太网络接口、2个串口，1台音响。
	
	
	
	

	
	远动装置
	套
	含：远动装置主机（7个100M以太网络接口、6个串口）、操作系统、支撑软件、远动通讯软件
	
	
	
	

	
	网络激光打印机（A3/A4）
	台
	以太网接口
	
	
	
	

	
	二层网络交换机（24电口）
	台
	工业级100M或更高速率自适应交换机，以太网电口≥24，机架式安装，采用直流220V或110V电源
	
	
	
	

	
	二层网络交换机（24电口，2光口）
	台
	工业级100M或更高速率自适应交换机，以太网电口≥24，光口≥2，机架式安装，采用直流220V或110V电源
	
	
	
	

	
	二层网络交换机（16光口,2电口）
	台
	工业级100M或更高速率自适应交换机，以太网光口≥16，电口≥2，机架式安装，采用直流220V或110V电源
	
	
	
	

	
	超五类屏蔽以太网线
	百米
	超五类屏蔽以太网线
	
	
	
	

	
	调制解调器（300/600/1200bps）
	只
	含配套的模拟防雷器
	
	
	
	

	
	尾纤
	组
	多模，用于屏内连接光纤熔接盒与交换机， 3根一组(2用1备)，每根3米
	
	
	
	

	
	屏蔽双绞线
	百米
	
	
	
	
	

	
	音响报警装置
	套
	
	
	—
	
	

	
	110kV线路测控装置
	台
	YX≥64，YC≥10，YK≥8，电缆分合闸
	
	
	
	

	
	110kV母线PT测控装置
	台
	YX≥48，YC≥10，YK≥8，电缆分合闸
	
	
	
	

	
	110kV公共测控装置
	台
	YX≥64，YC≥10，YK≥8，电缆分合闸
	
	
	
	

	
	110kV分段测控装置
	台
	YX≥64，YC≥10，YK≥8，电缆分合闸
	
	
	
	

	
	110kVPT并列装置
	台
	
	1
	
	
	

	
	主变变高测控装置
	台
	YX≥64，YC≥10，YK≥8，电缆分合闸
	
	
	
	

	
	主变变中测控装置
	台
	YX≥64，YC≥10，YK≥8，电缆分合闸
	
	
	
	

	
	主变变低测控装置
	台
	YX≥32，YC≥10，YK≥8，电缆分合闸
	
	
	
	

	
	主变本体测控装置
	台
	YX≥96，YC≥10，YK≥8，ZL≥15，电缆分合闸
	
	
	
	

	
	35kV及以下线路保护测控装置(无光差保护功能)
	台
	3个100M以太网接口，自定义遥信开入≥12，不少于3对遥控分合接点和1对遥分接点
	
	—
	
	

	
	35kV电容器保护测控装置
	台
	3个100M以太网接口，自定义遥信开入≥12，不少于3对遥控分合接点和1对遥分接点
	
	
	
	

	
	35kV电抗器保护测控装置
	台
	3个100M以太网接口，自定义遥信开入≥12，不少于3对遥控分合接点和1对遥分接点
	
	
	
	

	
	35kV分段保护测控装置
	台
	3个100M以太网接口，自定义遥信开入≥15，不少于3对遥控分合接点和1对遥分接点
	
	
	
	

	
	35kV母线PT测控装置
	台
	YX≥48，YC≥10，YK≥8，电缆分合闸
	
	
	
	

	
	35kV备自投装置
	台
	电缆分合闸
	
	
	
	

	
	35kV PT并列装置
	台
	
	
	
	
	

	
	35kV及以下线路保护测控智能终端合一装置(无光差保护功能）
	台
	3个100M以太网接口；自定义遥信开入≥12；不少于3对遥控分合接点和1对遥分接点
	
	
	
	

	
	10kV电容器保护测控装置
	台
	3个100M以太网接口；自定义遥信开入≥12；不少于3对遥控分合接点和1对遥分接点
	
	
	
	

	
	10kV电抗器保护测控装置
	台
	3个100M以太网接口；自定义遥信开入≥12；不少于3对遥控分合接点和1对遥分接点
	
	
	
	

	
	10kV分段保护测控装置
	台
	3个100M以太网接口；自定义遥信开入≥15；不少于3对遥控分合接点和1对遥分接点
	
	
	
	

	
	10kV母线PT测控装置
	台
	YX≥48，YC≥10，YK≥8，电缆分合闸
	
	
	
	

	
	10kV备自投装置
	台
	电缆分合闸
	
	
	
	

	
	10kV PT并列装置
	台
	
	
	
	
	

	
	接地变保护测控装置
	台
	3个100M以太网接口；自定义遥信开入≥12；不少于3对遥控分合接点和1对遥分接点
	
	
	
	

	
	站用变保护测控装置
	台
	3个100M以太网接口；自定义遥信开入≥12；不少于3对遥控分合接点和1对遥分接点
	
	
	
	

	
	0.38kV测控装置
	台
	YX≥48，YC≥10，YK≥8
	
	
	
	

	
	0.38kV备自投装置
	台
	
	
	
	
	

	
	0.38kV断路器操作箱
	台
	
	
	
	
	

	
	全站公用测控装置
	台
	YX≥96，YC≥10，YK≥8，ZL≥8，电缆分合闸
	
	
	
	

	
	小电流接地选线装置
	台
	应满足至少24个间隔的选线和跳闸要求。
	
	
	
	

	
	规约转换器/网关
	套
	含：直流系统通信软件、交流系统通信软件、电度计量系统通信软件、接地消弧系统通信软件、消防报警系统通信软件、小电流接地选线装置通信软件（不少于6个以太网口和10个串口）；
	
	
	
	

	
	串口防雷器
	只
	标称放电电流不小于2kA（8/20µs）的相应信号SPD
	
	—
	
	

	
	电力监控系统安全防护集成
	项
	集成商负责提供电力监控系统安全防护设备组屏及设备之间互联线缆，配合互联调试、验收测试等相关工作内容
	
	
	
	

	
	顺控服务器（可选）
	台
	参数要求不低于：塔式服务器；CPU：2颗，2.0GHz、8核；内存≥16GB DDR-3 ECC或DDR-4 ECC；硬盘/固态硬盘≥500 GB SAS (10000 rpm)*4；(独立阵列卡,512MB缓存)；RAID：支持RAID0、1、10、5；电源风扇：1个460W电源；IO插槽：板载3个/2个PCIE和一个RAID卡专用PCIE插槽,可再扩展2或3个PCIE；原厂键盘、鼠标、电源线以及其他必须的软硬件；支持LINUX操作系统；2个100M以太网络接口、2个串口，1台音响。
	
	
	
	

	
	温度变送器
	台
	交直流两用（DC220V、DC110V、AC220V）
精度:0.2%FS
接线方式：三线制;
输入：Pt100 铂电阻、Cu50铜电阻;
输出：（4-20）mA
量程：（-20-140）℃
	
	
	
	

	
	针式打印机
	台
	
	
	
	
	

	
	E1协议转换器
	台
	2路RS232/E1口
	
	
	
	

	
	E1协议转换器
	台
	4路RS232/E1口
	
	
	
	

	
	路由器
	台
	4个网口，2个E1接口
	
	
	
	

	
	监控屏柜1(含屏内配接线、小开关、按钮、端子排、连片、电源防雷器等)
	面
	前后开门2260mm×800mm×600mm；标称放电电流不小于10kA（8/20µs）的电源SPD
	
	—
	
	

	
	监控屏柜2(含屏内配接线、小开关、按钮、端子排、连片、电源防雷器等)
	面
	前开旋转门2260mm×800mm×800mm；标称放电电流不小于10kA（8/20µs）的电源SPD
	
	
	
	

	
	电力监控系统安全防护屏柜1(含屏内配接线、小开关、按钮、端子排、连片、电源防雷器等)
	面
	前后开门2260mm×800mm×600mm；标称放电电流不小于10kA（8/20µs）的电源SPD
	
	
	
	

	
	电力监控系统安全防护屏柜2(含屏内配接线、小开关、按钮、端子排、连片、电源防雷器等)
	面
	前开旋转门2260mm×800mm×800mm；标称放电电流不小于10kA（8/20µs）的电源SPD
	
	
	
	

	
	五防电脑编码器（含电脑钥匙、连接线、备用电池及备用电池充电座等）
	把
	
	
	
	
	

	
	五防锁具（含检修隔离）
	把
	
	
	
	
	

	
	通用解锁工具（含检修隔离）
	套
	
	
	
	
	

	
	检修隔离附件及套装（含串口卡、支架、管理箱等）
	套
	
	
	
	
	

	
	智能远动机
	套
	含：智能远动主机（不少于10个10M/100M以太网络接口、6个串口）、支撑软件、功能软件（须包含源端维护、告警直传、AVC防误闭锁等功能模块）
	
	
	
	

	
	4线EM音频电缆
	百米
	配套专线通道使用，含设备侧电缆接头
	
	
	
	

	
	35kV线路测控装置
	台
	YX≥64，YC≥10，YK≥8，电缆分合闸
	
	
	
	

	
	35kV电容器测控装置
	台
	YX≥64，YC≥10，YK≥8，电缆分合闸
	
	
	
	

	
	35kV电抗器测控装置
	台
	YX≥64，YC≥10，YK≥8，电缆分合闸
	
	
	
	

	
	35kV分段测控装置
	台
	YX≥64，YC≥10，YK≥8，电缆分合闸
	
	
	
	

	
	显示器
	台
	23英寸或以上液晶显示器
	
	
	
	

	
	铠装光缆1
	百米
	8芯
	
	
	
	

	
	铠装光缆2
	百米
	12芯
	
	
	
	

	
	铠装光缆3
	百米
	18芯
	
	
	
	

	
	铠装光缆4
	百米
	24芯
	
	
	
	

	
	插座
	个
	额定电流：≥10A
标称放电电流：≥10kA（8/20µs）
保护电压：≤1.4kV
插孔数量：≥5，插孔形式须与设备兼容
防雷保护模式：要求采用相线对地（L-PE）、相线对中性线（L-N）、中性线对地(N-PE)全保护模式
	
	
	
	

	
	监控屏柜3(含屏内配接线、小开关、按钮、端子排、连片等)
	面
	前后开门2260mm×800mm×1000mm；
	
	
	
	

	
	监控屏柜4(含屏内配接线、小开关、按钮、端子排、连片等)
	面
	前开旋转门2260mm×800mm×1000mm；
	
	
	
	

	
	KVM延长器
	台
	输入接口：1路
输出接口：≥1路
有效传输距离：≥20米
支持分辨率：≥1920*1200
音频传输：支持
服务器接口类型：PS-2、USB 
抗压差：发射端使用UPS机柜用电，接收端使用市电时不出现黑屏
操作系统：支持LINUX系统
	
	
	
	

	
	光纤熔接盒
	台
	12口
	
	
	
	

	
	光纤熔接盒
	台
	24口
	
	
	
	

	
	档位变送器
	台
	
	
	
	
	

	
	35kV及以下光纤电流差动线路保护(光缆跳闸装置）
	台
	3个100M以太网接口
	
	
	
	

	
	35kV及以下光纤电流差动线路保护(电缆跳闸装置）
	台
	3个100M以太网接口
	
	
	
	

	
	同轴电缆
	百米
	SYV75-2-1，单芯
	
	
	
	


2.5备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

投标方应向需方提供必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单见表2.3, 要求提供的备品备件、专用工具和仪器仪表应是新品, 与设备同型号、同工艺。

表2.4 必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单 （项目单位填写）

	序号
	名称
	型号及规格
	单位
	数量
	使用处
	制造商
	备  注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


三、投标方技术偏差
3.1 投标方技术偏差

投标方应将所供设备与本招标书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本招标书要求，均汇集成此表。
表3.1 投标单位技术差异表

	序
号
	招标文件条目
	招标文件简要内容
	投标文件条目
	投标文件简要内容

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	


投标方：                盖章：

3.2 投标方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。
四、设计图纸提交要求

4.1 图纸资料提交单位

表4.1 提交的图纸资料及其接收单位

	提交图纸资料名称
	接收图纸单位名称、地址、邮编、电话
	提交份数
	提交时间

	图纸类
	柳州电力勘察设计有限公司

凌宏清
382897237@qq.com
0772-3893902
	8
	中标后7天内

	安装使用说明书
	
	
	

	试验报告
	
	
	

	其它资料
	
	
	

	图纸类
	（项目单位）
	（项目单位填写）
	（项目单位填写）

	安装使用说明书
	
	
	

	试验报告
	
	
	

	其它资料
	
	
	


4.2 一次、二次及土建接口要求（适用于扩建工程）

4.3 设备图纸及资料

五、其他

5.1 LCC数据文件

根据设备全生命周期成本（LCC）管理要求，投标方应如实填写表5.1：设备投资成本费用表。同时投标方还应提供专用工具、备品备件、在线监测装置的详细清单。
表5.1 设备投资成本费用表 （投标方填写）
	序号
	设备型号
	数量
	单价
	专用工具费
	备品备件费
	在线监测装置费
	现场服务费
	供货方运输费
	合计
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