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1  总则
投标商应仔细阅读本标书中的所有条款，投标商提供的货物必须满足本标书的要求。

投标方必须具有15年以上接地环保降阻材料产品的设计和制造的经验, 并有质检部门的质量认可文件（ISO－9000系列）、质量认证书、权威机构对机械等性能的检测报告。

本项目的业主（买方）是**电网公司。
1.1  工作范围

本技术条件用于送电线路的国内采购部分接地凝水环保型降阻材料的设计、制造、试验、检验、包装、运输及供货要求。 

1.2   工艺 

本技术条件要求生产厂提供的高效凝水环保型降阻材料应按照买方批准的有关文件生产。

不能因图纸和本技术规范书的遗漏、疏忽和不明确而解脱卖方提供第一流产品、工作质量及服务的责任。倘若发现不正确之处，卖方应及时通知买方。在差异问题未纠正之前仍进行的任何工作，应由卖方负责。
1.3  标准

除技术条件书和图纸中所提供的之外，卖方应遵循国家标准的最新版本。
GB50169《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》

GB50233 《110～750kV架空送电线路施工及验收规范》

DL/T5235 《±800kV及以下直流架空输电线路工程施工及验收规程》

GB/T21698 《复合接地体技术条件》

JGJ18《钢筋焊接及验收规程》


DL/T887《杆塔工频接地电阻测量》

DL475《接地装置工频特性参数的测量导则》

GB50065《交流电气装置的接地设计规范》

DL/T380 《接地降阻材料技术条件》

DL/T887《杆塔工频接地电阻测量》

1.4  度量单位

在设计资料、技术条件和图纸等文件中, 应使用SI公制单位。温度应以摄氏度作单位。 

1.5  投标商应提供的资料

为了能合理的进行评标，每个投标商应在标书中提供以下信息和资料:

（1）投标商所提供的高效凝水环保型降阻材料的生产厂厂名。

（2）必要的图纸，产品型录，散页资料，材料技术条件及其识别和描叙性文字，以明确表明该高效凝水环保型降阻材料能满足标书的所有要求。

（3）同种或类似产品在500kV及以上电压等级的线路工程中的成功供货记录，包括用户所在地区、供货量、供货形式、供货率和运行经验。

（4）同种产品的型式试验的鉴定合格报告, 以证明所提供的产品能完全满足标书的要求。

（5）根据铁塔处土壤电阻率设计并推荐使用的接地装置安装图。

（6）按附件要求提供有关技术资料。

1.6  文件和图纸

1.6.1  生产进度表

卖方应尽快且在合同签订后不超过一个月内, 向买方提供生产进度表,以详细说明工作开展的程序。这份文件应包括如下部分：技术装备、材料采购、生产、工厂试验及运输。同时应提供足够的资料以说明每一工作环节的情况及进度安排。今后对于任何延误的产生原因和影响以及卖方为保持原定生产进度采取的补救措施，都应即时向买方解释。

卖方应在合同签订后不超过十天的时间内向买方提供文件和图纸的交付时间表，以详细说明文件和图纸的交付时间。
1.6.2  文件和图纸审批

1.6.2.1  在工作开展前，卖方应提供产品的详细说明文件、图纸及详细的试验进度表各六件， 以供买方审批。如果为满足技术要求作出修改时，卖方应重新提供修改后的其它文件，以供买方审批 。

1.6.2.2  技术条件以及其它文件的修改都不能成为修改合同价格的依据。 如果卖方按照未经审批的文件进行生产，则卖方应承担进行必要修改的费用。 卖方不能因文件的审批，而以任何方式解脱其满足技术条件要求和生产进度的义务,以及根据审批意见修改其文件的责任。 

1.6.2.3   所有报送审批的图纸, 应有标注修改内容的栏目。审批过的图纸进行修改，应用红色箭头或其他方法清楚地标明修改的部分。买方的名称、标题、卖方的负责工程师的签名、制图日期和相应的图纸编号， 应在图标的右下角或适宜位置标明。图纸和文件应统一使用297mm(420mm(A3)或210mm(297mm(A4)图幅。

1.6.2.4  详细的试验时间表，应在开始试验前一个月提交买方审批 。
1.7  检验

1.7.1 工厂检验

1.7.1.1  卖方在发货前负责对产品的有关质量、规格、性能、数量进行准确的和全面的检验，并出具其产品质量合格证书、出厂试验报告和买方所要求的试验项目数据和资料。除非买方书面放弃检验，凡未经检验和试验合格的产品不得从制造地点发运，在任何情况下都只有在规定的试验全部合格后，产品才能发运。

卖方应在工厂检验开始的十天前, 用信件或电传通知买方。买方对每批产品派工程师到工厂，见证产品的生产、例行试验和包装。    

买方的代表，有权在合同有效期内任何时间进入工厂和产品生产的所有地点。同时，卖方应为代表提供充分的便利条件，以对卖方所进行的在此详细叙述的必要的试验，不受限制地进行检查。

卖方应就开工时间和材料制造各阶段的进度，提前与买方进行联系，以便对检验作出安排。 

在产品发运之前，每种试验的鉴定报告的6份副本应提前送交买方 。
 1.7.2 到达合同交货地的检验
当产品运到指定合同交货地后，买方及委托的质检部门将在车站根据装货清单，检查收到的产品的数量、包装情况及运输和装卸中是否引起物理损坏或丢失。若买方认为有必要还可进行抽样检验。卖方有权参加检验。根据检验结果，如果产品数量和质量不满足合同要求，卖方应根据买方的要求对产品免费进行更换，并承担所有批次的抽样试验费用。

现场抽样试验项目有：(1) 降阻材料室温下电阻率测量试验；(2)PH值测量试验；（3）现场凝水试验，吸水率不低于40%。试验单位由买方指定或委托。如第一次抽样试验不合格，则第二次加倍抽样试验如再不合格则此批交货高效凝水环保型降阻材料作退货处理，卖方并承担两次试验的费用。 

1.7.3  现场检验
当产品到达施工现场，在拆除外包装敷设前六天内，买方书面通知卖方到现场当面进行检查，若发现高效凝水环保型降阻材料质量、规格、数量与合同规定不符,买方将根据质量条款立即向卖方提出索赔。若卖方未按通知时间到达现场或书面答复不派人参加开包检查，发生上述情况时责任属卖方承担。

1.8  质保期

1.8.1  质保期一般是指工程竣工之日起12个月或卖方发运的最后一批货物到货之日起24个月。

1.8.2  卖方保证其提供的产品是全新的、未使用过的, 并在各个方面符合招标文件规定的质量、规格和性能。卖方保证其产品在正确施工、正常使用的情况下，运行安全、可靠。在合同规定的质量保证期内，卖方对由于设计、制造、运输和原料的缺陷等原因而造成产品的任何破坏、缺陷负责，则当卖方收到买方的书面通知后，卖方应在(十)天内免费负责更换有缺陷的高效凝水环保型降阻材料，以达到技术条件规定的要求。

在接到该通知后，如果卖方不能够或延误按买方满意的方式竭尽全力的不间断的完全履行对这些破坏、缺陷或故障的完善工作，则买方将根据 合同中有关索赔的条款进行工作，以确保工程项目能在良好的外部条件下运作。卖方对买方为此而承担的费用，负有责任。
2  技术条件

2.1  使用环境条件

详见表一。       

表一    高效凝水环保型降阻材料使用环境条件
	序号
	项   目
	内   容

	1
	安装地点
	海南省昌江县、东方市

	2
	电压等级(kV)
	500

	3
	最高海拔高程 (m)
	800

	4
	环境温度 (℃)
	0～40℃

	5
	日照 (w/cm2, 风速0.5m/s)
	0.25

	6
	覆冰厚度 (mm)
	0mm

	7
	最大风速 (m/s)
	41

	8
	年平均相对湿度 (%)
	80～90

	9
	污秽等级
	c/d/e

	10
	最大档距(m)
	1000


2.2  标准

除技术条件和设计图纸所提供的之外，卖方应遵循下列技术条件：

（1）全国电力系统高电压专业工作网《高效凝水环保型降阻材料暂行技术条件》（修改稿-1991.5）

（2）交流电气装置的接地（DL/T621-1997）
2.3  高效凝水环保型降阻材料技术条件

2.3.1 技术参数表

本工程高效凝水环保型降阻材料的技术参数见表二。
表二    高效凝水环保型降阻材料技术参数表

	项 目 名 称
	保   证  值

	电阻率 (（ ( .m）
	≤1.5

	PH值
	7～12

	理化性能

考核试验
	失水试验（( .m）
	≤2.0

	
	冷热循环试验（( .m）
	≤2.0

	
	水浸泡试验（( .m）
	≤2.0

	冲击电流耐受（工频电阻变化率(R％）
	≤5％

	工频电流耐受（工频电阻变化率(R％）
	≤5％

	高效凝水环保型降阻材料对金属接地体表面的平均腐蚀率
	纯高效凝水环保型降阻材料对金属接地体的腐蚀率（mm/年）
	 0.02

	
	埋地后对金属接地体的腐蚀率（mm/年）
	 0.025

	放射性试验
	内照射指数
	≤0.5

	
	外照射指数
	≤0.5

	重金属含量检测
	汞含量
	＜1.0mg/kg

	
	铬含量
	＜250mg/kg

	
	铅含量
	＜350mg/kg

	
	砷含量
	＜25mg/kg

	
	铜含量
	＜100mg/kg


2.3.2  设计及制造

2.3.2.1 工艺

成品高效凝水环保型降阻材料应为固体粉末，长效、无毒、无污染、无腐蚀、便于运输、便于施工，能有效降低铁塔接地电阻。

2.3.2.2  样品高效凝水环保型降阻材料的制造和试验

当高效凝水环保型降阻材料配方准备好以后，应进行样品生产和试验，以保证高效凝水环保型降阻材料加工后的电阻率、PH值、腐蚀性等理化指标与本技术条件的要求相一致。

2.3.3   试验和检验        

2.3.3.1  通则

提供的高效凝水环保型降阻材料必须按有关规定通过型式试验、抽样试验和出厂试验。所有质量试验应在经业主同意的国家认可的质量检验权威机构进行，并向业主提供由试验承担机构编写的试验报告。为满足本技术条件书要求的试验项目而需进行的试验所涉及的费用，均由卖方承担。

2.3.3.2  抽样

对每一批高效凝水环保型降阻材料进行随机抽样，抽样率不得小于5％。

2.3.3.3  试验

高效凝水环保型降阻材料的试验按照全国电力系统高电压专业工作网《高效凝水环保型降阻材料暂行技术条件》（1991.5）中的方法进行。

2.3.3.4  检测

使用高效凝水环保型降阻材料的接地装置敷设完成后，将按照《交流电气装置的接地》（DL/T621-1997）附录中规定的方法进行杆塔接地电阻的测量，其测量结果应满足设计要求。

在线路运行一年后（质保期内），将进行杆塔接地电阻的复测，接地电阻应满足设计要求。
2.3.4  包装及标志

2.3.4.1  高效凝水环保型降阻材料的包装的要求具有良好的防潮、防散落等保护措施，以确保高效凝水环保型降阻材料安全运抵现场而不因上述原因使高效凝水环保型降阻材料性能等受损，否则卖方将承担高效凝水环保型降阻材料损坏、丢失的责任和经济损失。

2.3.4.2  高效凝水环保型降阻材料外包装上面应用不能抹除的墨水印刷下列显著易读的标志。标记应清楚和正确，以保证安全地运抵目的地，并避免产品丢失或出现包装错误等情况的可能性。

a.     高效凝水环保型降阻材料型号及规格

b.     毛重及净重

c.     到达目的地

d.     合同号及收货人

f.    制造厂名及符号、生产日期

卖方应采取可能的预防措施以防止高效凝水环保型降阻材料在运输中的损坏装载材料的车辆应清洁并清除任何可能影响高效凝水环保型降阻材料性能。
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