一种保护出口硬压板电位检测装置的测试加工服务技术要求
1. 总则
1.1本文为阳江供电局职工创新项目一种保护出口硬压板电位检测装置的测试加工服务技术要求文件，适用于阳江供电局职工创新项目一种保护出口硬压板电位检测装置的测试加工服务。
2. 范围
2.1本技术要求适用研发一种能自动检测压板上下端电位，且自动判断电位是否正确，并进行可视化的装置，该装置包括压板电位采集模块、压板电位逻辑判断模块以及显示模块。通过自动检测压板上下端电位，且自动判断电位是否正确，并进行可视化的装置，解决人工用仪器测量及读数判断易出错问题。解决人工使用测量仪器操作流程的复杂性，以及降低因人工读数出错或者错选档位所造成的电网风险。
2.2本技术要求适用于一种保护出口硬压板电位检测装置。
3. [bookmark: _Toc5394]使用条件 
3.1气候环境条件
工作环境温度：5 - 40℃；
存储环境温度：- 10 - 50℃；
工作环境湿度：30% - 80% R.H.；
存储环境湿度：10% - 90% R.H.。
[bookmark: _Hlk175576680]3.2电源要求
供电方式：锂电池供电；
电池容量：4000mah；
额定电压：21V
4.技术要求
4.1 功能要求：
研发一种能自动检测压板上下端电位，且自动判断电位是否正确，并进行可视化的装置，解决人工使用测量仪器操作流程的复杂性，以及降低因人工读数出错或者错选档位所造成的电网风险。
4.2参数要求：
输入电阻：10M，
量程：DC750V，AC 500V
测量精度：1%+2个字
4.3性能要求：
研发了一种保护出口硬压板电位检测装置，该装置包括压板电位采集模块、压板电位逻辑判断模块以及显示模块。


图1 压板电位采集模块
图1为压板电位采集模块，通过实际采集压板上下端电位给模块开入，检测压板上下端电压，由模拟量转化为数字量给到逻辑判断和显示模块。 



图2 压板电位逻辑判断模块



图3 逻辑运算图
[bookmark: _GoBack]图2为压板电位逻辑判断模块，图3为逻辑运算图，通过比较采集模块输入的某压板电位数值是否在装置整定的某压板电位数值范围内，例如压板上端整定电位为大于0V（X2>0V）,压板上端采集电位为55V（X1=55V），则运算结果为1（U1=1)，同理对下端进行同样运算，若压板上下端结果都为1，那么最终输出压板可投入指示，否则输出不可投入指示。



图4 显示模块
图4为显示模块，显示采集模块输入的某压板上下端电位数值，以及显示压板电位逻辑判断模块的最终判断结果，让运行人员更直观的看到压板上下端电位以及是否可投入状态。
2

image3.emf
输入

X1

、

X2

IF(x1

Ĵ

x2)

输入

X3

、

X4

IF(x3

Ĵ

x4)

U1=1 U2=1

是 是

IF(U1*U2>0)

可投入

是

不可投

否

否

否


Microsoft_Visio___4.vsdx

压板1上端电位：***V
压板1下端电位：***V
压板2上端电位：***V
压板2下端电位：***V
压板3上端电位：***V
压板3下端电位：***V
不可投
可投入
可投入

翻页
实时状态



image4.emf
压板1上端电位：***V

压板1下端电位：***V

压板2上端电位：***V

压板2下端电位：***V

压板3上端电位：***V

压板3下端电位：***V

不可投

可投入

可投入

翻页

实时状态


Microsoft_Visio___1.vsdx


a1
1
a2
2
3
a3
4
a4
b1
b2
b3
b4
5
6
7
8
Vcc1
GND
0
0
GND
0
0
Vcc2


出口压板1上端电位采集
出口压板1下端电位采集
出口压板2上端电位采集
出口压板2下端电位采集
出口压板3上端电位采集
出口压板3下端电位采集
出口压板4上端电位采集
出口压板4下端电位采集



image1.emf
出口压板

1

上端电位采集

出口压板

1

下端电位采集

出口压板

2

上端电位采集

出口压板

2

下端电位采集

出口压板

3

上端电位采集

出口压板

3

下端电位采集

出口压板

4

上端电位采集

出口压板

4

下端电位采集


Microsoft_Visio___2.vsdx

u2
u3
u4
u5
un
x3
x4
x5
xn
u1
x2
x1
xy
0
F(x1∈x2)
出口压板1上端采集电位
出口压板1上端整定电位

&
0
0
0
0
0
0

0
0
0

u2
u3
u4
u5
un
x3
x4
x5
xn
u2
x4
x3
xy
0
F(x3∈x4)
出口压板1下端采集电位
出口压板1下端整定电位
压板1是否可投入



image2.emf
u

1

x

2

x

1

F(x1

Ĵ

x2)

出口压板

1

上端采集电位

出口压板

1

上端整定电位

&

0

0

0

u

2

x

4

x

3

F(x3

Ĵ

x4)

出口压板

1

下端采集电位

出口压板

1

下端整定电位

压板

1

是否可投入


Microsoft_Visio___3.vsdx
输入X1、X2


IF(x1∈x2)


输入X3、X4


IF(x3∈x4)


U1=1


U2=1


是
是
IF(U1*U2>0)



可投入


是
不可投


否
否
否



