
	研究内容
	社会的快速发展对电网的可靠性要求越来越搞，为了兼顾用户和电力设备升级改造和维修需求转供电已成为了达到目的的重要手段，而转供电前对不同线路进行核相是保障转电网安全运行和供电成功的必要措施，因此操作人员具备扎实的核相技能变得十分重要，目前核相培训和岗位胜任能力考核主要是通过使用核相仪模拟对线路和设备进行核相，因为培训线路不存在电压，导致培训和考核不能达到需要的效果。同时由于各单位和培训场地条件不一，部分地方不具备一、二次的核相培训设备，使得培训效果大打折扣。本项目在于提供一种便携式中低压一二次核相仿真培训装置达到：1.能真实模拟现场10kV线路核相和开关柜二次的同源和异源核相和低压线路核相等场景；2.同时通过对装置调整改变输出，即可模拟不同相序和角度使培训多样化；3.装置内置电源方便携带，同时可根据培训现场条件随时调整培训方式的目的。

	预期成果
	便携式中低压一二次核相仿真培训装置1套；

发明专利1项（已授权）；
第三方检测报告1份；
4、试点应用报告1份；
5、论文成果1篇（录用）；
6、加工图纸1套；
7、总结报告1份。

	应用前景
	通过本装置可真实模拟作业现场一、二次核相各种情况进行培训，贴合生产实际；

装置携带方便，实用性强，应用面广，不受场地限制，保证了培训质量；


	项目采用的技术原理
	便携式中低压一二次核相仿真培训装置，包括：主培训箱；一二次融合核相装置和输出附件。其中主培训箱的功能包括：1.主培训箱本体为二次核相仿真模拟主体，装置面板上模拟现场设备设置了一次接线图、3路开关和3路对应的带电显示器，装置内部设有低电压输出模块，对应各开关设有快速相序调整模块、电压输出调整模块和相角度调整模块；2.与输出附件配套使用外接到培训场地10kV架空线路模拟架空线路核相；3.装置内还设有保护单元，当发生触电、漏电和短路等情况时，装置自动切除电源，保证了人员和设备的安全；4.内置电源具备，使用无需外接电源，内置电源耗尽后充电可外接电源充电，提升了使用的便利性。另外一二次融合核相装置用于执行中一、二核相核相使用。

	技术关键点及创新点
	技术关键点：
装置各控制开关相互独立，输出的相序、电压和角度独立可调；

二次验电接口兼具外接功能，可结合培训场地实际应用；

装置内还设有保护单元，实现人员和设备的保护；

装置输出电压低，需要与一二次融合核相装置匹配。

创新点：

1、输出的相序、电压和角度独立可调；

2、主培训箱本体能实现模拟二次同源和异源核相；
3、可外接培训场架设的线路实现模拟线路一次核相；

4、培训装置携带方便，使用可根据现场条件灵活使用；

5、使用培训装置能让培训人员的到现场仿真操作的效果。 


其他要求：供应商具有4年及以上同类项目业绩经验，须提供项目合同、成交通知书或发票任意一样的资料复印件/扫描件。



