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Minimum interval between operations: 0s
Ambient temperature: -20..+65°C
Inspection interval for the on-oad tap changer
First inspection: after 2 years or each 100,000 operations
 Depending on which criteia are reached first.
further information sse operation instructions forthe relevant tap changer
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超高压输电公司昆明局干式变压器温度控制器及指示灯零星采购项目

一、项目概况及批复文件
1.1项目概况

该项目需购买需要采购1个SC-BWD-3K330D干式变温度控制器及配套的传感器、1个5TE5 700指示灯H1 进行消缺。

物资采购来源是昆明局换流站某10kV站用变有载分接开关后控制面板上H1待机指示灯故障。另外一个为干式变温度控制器电路板损坏。为进行消缺，需要采购1个SC-BWD-3K330D干式变温度控制器及配套的传感器、1个5TE5 700指示灯H1。

1.2批复文件：\。
1.3项目最高限价（一般不超概算）：  0.4533 万元。

二、项目实施内容及要求
2.1实施内容：购置楚雄站1个5TE5 700指示灯H1、1个SC-BWD-3K330D干式变温度控制器及配套的传感器。

2.2时间要求：2024年10月20日前到货，若定标时间晚于到货时间，到货时间双方协商后调整，以双方函件为准。
2.3到货地点：  云南省昆明市经济技术开发区玉缘路21号  
2.4其他要求：  无                                     
2.5采购明细详见“六设备附图及参数”
三、 资质要求

	3.1
	具备以下条件之一：

①具有独立法人资格且为中华人民共和国境内注册的法人，持有合法有效的企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证或有工商行政管理部门核发统一社会信用代码的企业法人营业执照；

②具有独立承担民事责任能力的事业单位或其他组织；

③个体经营户。

	3.2
	没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组或接管。

	3.3
	在经营活动中无重大违法记录，在中国南方电网有限责任公司或超高压输电公司没有处于限制投标资格的处罚。

	3.4
	单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目报价。


四、 技术及售后服务要求

4.1 产品发票要求：卖方可提供符合规定税率的全额增值税专用发票。（若卖方未能按上述要求开具增值税专用发票，或实际开票税率与上述要求不符，买方有权根据实际收取的发票类型及税率从货物价款中直接扣除相应金额进行结算。买方有权在任一批次的付款中直接扣减税款差额。若未支付合同款不足以弥补税款差额，卖方应将差额退还买方。税款差额计算方式如下：税款差额=承诺税率对应的增值税进项税额﹣实际开具发票的进项税额（若计算得出的扣款小于0，则取0）其中：增值税进项税额=∑开票金额÷（1+税率）×税率）

4.2 产品质量保证及售后服务响应要求：

4.2.1 卖方应保证标的物的包装能满足长途运输、多次搬运、装卸、防潮、防震、防碎、箱内不留异物等各种包装要求，并按照采购货物的特点和需要分别加上防冲撞、防霉、防锈、防腐蚀、防冻、防盗的保护措施。

4.2.2卖方用于标的物的包装材料，应符合国家相关环保标准；属应检验检疫的，应依法办理检验检疫手续并将相关资料移交给买方，否则，买方有权拒收。

4.2.3卖方负责将标的物运至采购文件约定的交货地点（另有约定除外）并完成车板交货，在到货同时提交书面文件及电子文档。在货物送达后三日内，卖方应到货物交接地点办理交接手续。

4.2.4在标的物备妥发出前24小时内，卖方应以传真或函件等方式向买方提交发货通知单以告知买方货物发运日期、装箱清单、承运人信息等事项。

4.2.5买方有权对标的物进行抽检和到货验收，卖方应积极配合并提供抽检所需的资料和必要条件。卖方人员未按时赶赴现场，买方自行实施或委托具备相应资质的检验机构做出的抽检结果或验收结果，卖方应认可，买方有权拒收验收不合格货物。

4.2.6标的物的质量保证期和使用寿命应当符合国家标准或行业标准的要求。没有相关标准时，各类物资的质保期和使用寿命应当满足产品设计要求。

4.2.7卖方完成本次投标活动视为接受并认可本采购文件所有条款。

4.2.8质保期自验收合格日期起计算，质保期为  12  个月。
4.2.9质保期内有任何质量问题将免费进行修理、更换；售后服务的响应时间在48小时内。

4.3.0其他要求：   无                                
五、违约责任

5.1卖方在提供产品或服务期间，应执行买方相关管理要求或制度，履行本项目相关约定，卖方未有效响应并解决的，买方有权另行委托第三方机构提供服务，并有权追究卖方法律和经济责任。
5.2卖方若造成买方直接或间接经济损失，应全额赔偿。

5.3卖方应妥善作好买方所提供的文件资料的保存、回收及保密工作，不得泄漏、传播与监造设备有关的技术秘密和商业秘密。造成损失由卖方承担。
5.4卖方与买方若存在纠纷，应友好协商解决，若存在诉讼，应在买方所在地提起诉讼或仲裁。
5.5卖方所提供的产品或服务应不涉及知识产权纠纷，若出现任何知识产权问题，由卖方承担全部责任。

5.6合同货物质保期届满前，如发现卖方提供的货物有缺陷，不符合采购文件约定时，卖方应根据买方的要求采取修理、更换、退货、削价、赔偿损失等补救措施。卖方承担任何一种或几种补救措施均不减轻卖方依据合同所应承担的违约责任。

5.7合同货物实际交付日期以符合合同要求的全部合同货物到达合同约定的交货地点为准。卖方违反合同约定迟延交货的，买方有权单方面解除合同且不承担相关责任。

5.8其他责任：  无                                     
六、设备附图及参数
	序号
	子项名称
	型号及参数
	附图
	备注

	1
	待机指示灯H1
	5TE5 700
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	该物资用于楚雄站10kV 18B站用变有载分接开关后控制面板上待机指示灯不亮消缺，物资到货后需厂家提供后续更换的技术指导，保证产品不会因为安装过程损坏。

	2
	干式变压器温度控制器（含配套的传感器）
	SC-BWD-3K330D
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	该物资用于楚雄站10kV 12B干式变温度控制器控制电路板损坏消缺，该备件具体参数见技术规范要求。


附干式变温湿度传感器技术规范参数：

一、功能要求
1.1、三相巡回测量；三相巡回显示/最大值显示及两种功能相互切换；输入开路及故障自检显示并输出；

1.2、冷却风机自动启停输出；超温报警显示并输出；超温跳闸显示并输出；

1.3、采用非线性热敏电阻PTC对超温、跳闸输出触点的双重保护功能；

1.4、风机手动/自动控制两种状态显示、输出及相互切换；各通道显示值数字补偿；“黑匣子”功能；

1.5、风机定时启停控制功能；输出状态检测；RS485串行通讯功能。

1.6、需提供该设备的CE认证和省级及以上质量研究院出具的第三方检验报告。

1.7、正常工作环境下使用寿命不低于10年 。

二、技术指标 
2.1 测量范围：  -20.0℃～150.0℃

2.2 测量精度：  精度等级： 1级(温控器0.5级，传感器B级) 

               分 辨 力：  0.1℃

2.3 使用条件：  环境温度： -20℃～55℃ 

               相对湿度： < 95％(25℃) 

               电源频率： 50Hz(±2Hz)

               电源电压： AC220V(+10％，-15%)      

2.4 温控器功耗：≤8W 

2.5 继电器触点输出：风机触点总容量：6A/250VAC (cosφ= 0.4)(单相风机) 9A/380VAC (cosφ= 0.4)(三相风机)

控制输出容量：5A/250VAC；5A/30VDC (阻性)

2.6 防护等级：IP40；面板防护等级：IP54

2.7、执行标准:  JB/T7631-2016《变压器用电子温控器》

联系人信息
                          ***公司（供应商填写）
	姓名
	职务
	联系方式
	邮箱
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


为方便沟通，请将此项目联系人信息填写后，上传系统。
零星采购（物资类）技术要求文件
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