附件1：低压电线电缆技术规范书

1.本次采购电缆产品名称：ZR-YJV22-0.6/1KV-4*35+1*16mm² 阻燃铜芯低压钢带铠装电缆；产品型号：ZR-YJV22

2.引用标准

| GB/T 3956-2008 | 电缆的导体 |
| --- | --- |
| GB/T 6995-2008 | 电线电缆识别标志方法 |
| GB/T 9330－2008 | 塑料绝缘控制电缆 |
| GB/T 18380-2008 | 电缆在火焰条件下的燃烧试验 |
| GB/T 19666-2005 | 阻燃和耐火电线电缆通则 |
| JB/T 8137-2013 | 电线电缆交货盘 |

3.使用特性

3.1 工频额定电压Uo/U为0.6/1kV。
3.2电缆导体的允许长期工作最高温度为90℃
3.3短路时（最长持续时间不超过5s）电缆导体的允许最高温度：250℃
电缆敷设时环境温度应不低于0℃。
3.4多芯电缆弯曲直径径不小于电缆外径15倍，单芯电缆弯曲直径不小于电缆外径的20倍。

4.技术参数

4.1  导体

4.1.1  电缆导体的结构及电性能符合GB/T9330-2008和GB/T3956-2008的规定。

4.1.2  导体表面光洁、无油污、无损伤绝缘的毛刺、锐边及凸起或断裂的单线。

4.1.3  耐火电缆导体外绕包云母带做耐火层。

4.1.4  材质为紫铜，截面积误差小于±0.3%，同时需满足国标。

4.2  绝缘

4.2.1  绝缘紧密地挤包在云母带上，且容易剥离而不损伤绝缘体、导体，绝缘表面平整、色泽均匀，绝缘层的横断面上无目力可见的气泡和砂眼等缺陷。

4.2.2电缆绝缘材料采用符合GB/T9330-2008的PVC/A型聚氯乙烯绝缘料。绝缘厚度的平均值不小于GB/T 9330－2008中规定的标称值。

4.2.3  绝缘线芯的识别符合GB/T6995-2008的规定。

4.2.4  线芯绝缘层平均厚度大于0.9毫米。

4.2.5  线芯颜色：35平方线芯颜色有黄、绿、红、蓝4种颜色，16平方铜线为黄绿色。

4.3  成缆

4.3.1  绝缘线芯最外层的成缆方向为右向，电缆绞合节距不大于绞合外径的20倍。

4.3.2  电缆允许采用非吸湿性材料填充。缆芯允许用非吸湿性扎带扎紧。

4.4 阻燃特性

4.4.1  阻燃交联聚乙烯绝缘电力电缆按企业标准制造，其中阻燃特性符合GB12666.5（IEC332-3）的要求

4.5  护套

4.5.1  护套应采用符合GB/T 9330-2008的ST1型聚氯乙烯护套料，护套应紧密的挤包在成缆线芯包覆层或屏蔽包覆层上，且容易剥离而不损伤护套，护套表面光洁、色泽均匀。

4.5.2  电缆护套厚度符合GB/T 9330－2008的要求，护套绝缘层最薄处大于1.3毫米。

4.6  钢铠

4.6.1  电缆钢铠使用镀锌材质，厚度不小于0.8毫米，宽度大于25毫米，双层均匀缠绕。

5.成品电缆

5.1 成品电缆能经受5分钟3.5kV的交流电压试验而不击穿。20℃时导体直流电阻符合GB/T 3956-2008的规定，70℃时绝缘电阻符合GB/T 9330－2008的规定。

5.2  成品电缆绝缘及护套的物理机械性能等指标符合本规范中表1的规定。

表1  额定电压600/1000V阻燃铜芯低压钢带铠装电缆的物理机械性能

| 序号 | 项 目 | 单 位 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘物理机械性能 |  |  |
| 1.1 | 老化前 抗张强度 | N/mm2 | ≥12.5 |
|  | 断裂伸长率 | % | ≥150 |
| 1.2 | 老化后 抗张强度 | N/mm2 | ≥12.5 |
|  | 抗张强度变化率 | % | ≤±25 |
|  | 断裂伸长率 | % | ≥150 |
|  | 断裂伸长率变化率 | % | ≤±25 |
| 1.3 | 失重试验 | mg/cm2 | ≤2.0 |
| 1.4 | 抗开裂试验 | - | 不开裂 |
| 1.5 | 高温压力试验 | % | ≤50 |
| 1.6 | 低温试验 |  |  |
|  | 卷绕试验 | - | 不开裂 |
|  | 拉伸试验 | % | ≥20 |
|  | 冲击试验 | - | 不开裂 |
| 2 | 护套物理机械性能 |  |  |
| 2.1 | 老化前 抗张强度 | N/mm2 | ≥12.5 |
|  | 断裂伸长率 | % | ≥150 |
| 2.2 | 老化后 抗张强度 | N/mm2 | ≥12.5 |
|  | 抗张强度变化率 | % | ≤±25 |
|  | 断裂伸长率 | % | ≥150 |
|  | 断裂伸长率变化率 | % | ≤±25 |
| 2.3 | 失重试验 | mg/cm2 | ≤2.0 |
| 2.4 | 抗开裂试验 | - | 不开裂 |
| 2.5 | 高温压力试验 | % | ≤50 |
| 2.6 | 低温试验 |  |  |
|  | 卷绕试验 | - | 不开裂 |
|  | 拉伸试验 | % | ≥20 |
|  | 冲击试验 | - | 不开裂 |

5.3  成品电缆的表面印有制造厂名、产品型号、额定电压等连续标志，印刷标志符合GB/T 6995-2008的规定。

5.4  电缆标志应满足：沾水的脱脂棉或抹布来回擦拭10次依然清晰。

6.包装及运输和保管

6.1  电缆妥善包装在符合JB/T8137-2013规定要求的电缆盘上交货。电缆端头可靠密封，伸出盘外的电缆端头加保护罩，伸出的长度不小于300mm。

6.2  每盘电缆附有产品质量检验合格证，电缆盘上标明：

a.制造厂名或商标；

b.电缆型号及规格；

c.长度，m；

d.毛重，kg；

f.制造日期： 年  月；

g.表示电缆盘正确滚动方向的符号；

h.标准编号。

6.3　运输和保管应符合下列要求:

a.电缆应避免露天存放，电缆盘不允许平放

b.运输中严禁从高处扔下装有电缆的电缆盘，严禁机械损伤电缆；

c.吊装包装件时，严禁几盘同时吊装。在车辆、船舶等运输工具上，电缆盘必须放稳，并用合适方法固定，防止互撞或翻倒。