附件1：低压电线电缆技术规范书

1.本次采购电缆产品名称：ZR-YJV22-0.6/1KV-4*35+1*16mm² 阻燃铜芯低压钢带铠装电缆；产品型号：ZR-YJV22
2.引用标准
	GB/T 3956-2008
	电缆的导体

	GB/T 6995-2008
	电线电缆识别标志方法

	GB/T 9330－2008
	塑料绝缘控制电缆

	GB/T 18380-2008
	电缆在火焰条件下的燃烧试验

	GB/T 19666-2005
	阻燃和耐火电线电缆通则

	JB/T 8137-2013
	电线电缆交货盘


3.使用特性
3.1 工频额定电压Uo/U为0.6/1kV。
3.2电缆导体的允许长期工作最高温度为90℃
3.3短路时（最长持续时间不超过5s）电缆导体的允许最高温度：250℃
电缆敷设时环境温度应不低于0℃。
3.4多芯电缆弯曲直径径不小于电缆外径15倍，单芯电缆弯曲直径不小于电缆外径的20倍。
4.技术参数
4.1  导体
4.1.1  电缆导体的结构及电性能符合GB/T9330-2008和GB/T3956-2008的规定。
4.1.2  导体表面光洁、无油污、无损伤绝缘的毛刺、锐边及凸起或断裂的单线。
4.1.3  耐火电缆导体外绕包云母带做耐火层。
4.1.4  材质为紫铜，截面积误差小于±0.3%，同时需满足国标。
4.2  绝缘
4.2.1  绝缘紧密地挤包在云母带上，且容易剥离而不损伤绝缘体、导体，绝缘表面平整、色泽均匀，绝缘层的横断面上无目力可见的气泡和砂眼等缺陷。
4.2.2电缆绝缘材料采用符合GB/T9330-2008的PVC/A型聚氯乙烯绝缘料。绝缘厚度的平均值不小于GB/T 9330－2008中规定的标称值。 
4.2.3  绝缘线芯的识别符合GB/T6995-2008的规定。
4.2.4  线芯绝缘层平均厚度大于0.9毫米。
4.2.5  线芯颜色：35平方线芯颜色有黄、绿、红、蓝4种颜色，16平方铜线为黄绿色。
4.3  成缆
4.3.1  绝缘线芯最外层的成缆方向为右向，电缆绞合节距不大于绞合外径的20倍。  
4.3.2  电缆允许采用非吸湿性材料填充。缆芯允许用非吸湿性扎带扎紧。
4.4 阻燃特性
4.4.1  阻燃交联聚乙烯绝缘电力电缆按企业标准制造，其中阻燃特性符合GB12666.5（IEC332-3）的要求
4.5  护套
4.5.1  护套应采用符合GB/T 9330-2008的ST1型聚氯乙烯护套料，护套应紧密的挤包在成缆线芯包覆层或屏蔽包覆层上，且容易剥离而不损伤护套，护套表面光洁、色泽均匀。
4.5.2  电缆护套厚度符合GB/T 9330－2008的要求，护套绝缘层最薄处大于1.3毫米。
4.6  钢铠
4.6.1  电缆钢铠使用镀锌材质，厚度不小于0.8毫米，宽度大于25毫米，双层均匀缠绕。
5.成品电缆
5.1 成品电缆能经受5分钟3.5kV的交流电压试验而不击穿。20℃时导体直流电阻符合GB/T 3956-2008的规定，70℃时绝缘电阻符合GB/T 9330－2008的规定。
5.2  成品电缆绝缘及护套的物理机械性能等指标符合本规范中表1的规定。
表1  额定电压600/1000V阻燃铜芯低压钢带铠装电缆的物理机械性能
	序号
	项      目
	单  位
	技术指标

	1
	绝缘物理机械性能
	
	

	1.1
	老化前  抗张强度
	N/mm2
	≥12.5

	
	        断裂伸长率
	%
	≥150

	1.2
	老化后  抗张强度
	N/mm2
	≥12.5

	
	        抗张强度变化率
	%
	≤±25

	
	        断裂伸长率
	%
	≥150

	
	        断裂伸长率变化率
	%
	≤±25

	1.3
	失重试验
	mg/cm2
	≤2.0

	1.4
	抗开裂试验
	-
	不开裂

	1.5
	高温压力试验
	%
	≤50

	1.6
	低温试验
	
	

	
	卷绕试验
	-
	不开裂

	
	拉伸试验
	%
	≥20

	
	冲击试验
	-
	不开裂

	2
	护套物理机械性能
	
	

	2.1
	老化前  抗张强度
	N/mm2
	≥12.5

	
	        断裂伸长率
	%
	≥150

	2.2
	老化后  抗张强度
	N/mm2
	≥12.5

	
	        抗张强度变化率
	%
	≤±25

	

	        断裂伸长率
	%
	≥150

	
	        断裂伸长率变化率
	%
	≤±25

	2.3
	失重试验
	mg/cm2
	≤2.0

	2.4
	抗开裂试验
	-
	不开裂

	2.5
	高温压力试验
	%
	≤50

	2.6
	低温试验
	
	

	
	卷绕试验
	-
	不开裂

	
	拉伸试验
	%
	≥20

	
	冲击试验
	-
	不开裂


5.3  成品电缆的表面印有制造厂名、产品型号、额定电压等连续标志，印刷标志符合GB/T 6995-2008的规定。
5.4  电缆标志应满足：沾水的脱脂棉或抹布来回擦拭10次依然清晰。
6.包装及运输和保管
[bookmark: _GoBack]6.1  电缆妥善包装在符合JB/T8137-2013规定要求的电缆盘上交货。电缆端头可靠密封，伸出盘外的电缆端头加保护罩，伸出的长度不小于300mm。
6.2  每盘电缆附有产品质量检验合格证，电缆盘上标明：
a.制造厂名或商标；
b.电缆型号及规格；
c.长度，m；
d.毛重，kg；
f.制造日期： 年  月；
g.表示电缆盘正确滚动方向的符号；
h.标准编号。
6.3　运输和保管应符合下列要求:
a.电缆应避免露天存放，电缆盘不允许平放
b.运输中严禁从高处扔下装有电缆的电缆盘，严禁机械损伤电缆；
c.吊装包装件时，严禁几盘同时吊装。在车辆、船舶等运输工具上，电缆盘必须放稳，并用合适方法固定，防止互撞或翻倒。
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