融冰操作箱电池的放电维护及剩余寿命检测装置研制项目技术规范书
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总则
1.1本技术规范书适用于中国南方电网超高压输电公司贵阳局“融冰操作箱电池的放电维护及剩余寿命检测装置研制项目”。本规范书提出了项目工作内容的要求，规范书的所有解释权归中国南方电网超高压输电公司贵阳局所有。 
1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，投标方应提供符合本规范书的项目成果。

1.3 如投标方提供的技术服务或方案与本技术规范书要求有差异，即使是微小的差异，也应以书面形式言明，并说明原因。如投标方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，那么投标方提供的技术服务或方案应完全满足本技术规范书的要求。

1.4 在根据本技术规范书签订协议之后，招标方有权提出因标准或规程规范发生变化而产生的一些补充，具体项目由招标方、投标方双方共同商定。

1.5 本技术规范书所使用的标准如与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行，本技术规范书未全部引用应用标准，凡是本技术规范书牵涉的各项内容均按最新标准实施。

1.6 技术规范书未尽事宜，由招标方、投标方双方协商确定。

 项目有关内容

项目名称

融冰操作箱电池的放电维护及剩余寿命检测装置研制。

项目内容

历年来南方电网深受寒潮带来的覆冰灾害，一旦输电线路覆冰严重，利用融冰装置进行融冰工作刻不容缓，而地线融冰操作过程中的导地线间的合/分闸动作的可靠性，要求电池性能必须可靠。融冰电源充足的容量是顺利进行融冰工作的前提，因此，对电池容量的检测也愈发重要。
由于电池易受环境温度、充放电次数等许多方面因素的影响，造成电池充放电过程呈现出一种动态的非线性的特性。
同时，由于融冰操作用电池实际使用时段是冬季，其余时间为非融冰季节。电池如果长期不使用，需要进行定期维护，防止电池损伤，缩短电池的寿命。
基于以上问题，本项目拟设计一种装置，可以对电池进行放电维护，并可监测电池的寿命，以延长电池寿命并保证电池在现场能够正确完成合/分闸操作，完成地线融冰工作。具体研究内容如下：
（1）具备对电池的放电维护功能。在非融冰季节，对电池进行定期放电，且装置结构简单，放电可靠，安全性能高。
（2）具备对电池容量的检测功能，可定期对电池容量进行检测。通过该装置对电池容量进行检测，检测出电池的现有容量与出厂时的容量对比，显示出电池现有的容量与出厂时的容量百分比，从而得到电池的剩余寿命。
（3）具备温度等检测功能。定期放电维护过程中，监测电池的端电压及电流、温度等，以使电池放电过程中安全可靠，当监测数据出现危险阈值时，装置发出报警信号。
总体要求

投标方应详细描述项目的整体方案，包括项目技术方案、预期目标、主要工作量、主要技术经济指标、最终成果形式和验收标准、进度计划及考核目标、项目费用安排、人员组织安排、培训计划等。投标方提供需招标方配合的内容。投标方提供所使用的研究工具的描述、使用方式和时间，对环境和平台的要求。投标方提供单位背景材料和业绩说明。

引用标准

除本规范书特殊规定外，投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本规范书规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于规范书规定的标准，并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下：

GB/T 18287-2013移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范
GBT31486电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法
GBT31484电动汽车用动力蓄电池循环寿命要求及试验方法
GB/T 36972-2018 电动自行车用锂电池蓄电池

技术要求

5.1项目研究工作应该遵循以下要求进行：

（1）先进实用

项目研究成果力求先进，并达到满足实际业务应用需求的实用化水平。

（2）成果归属

项目的研究成果归属为招标方，投标方经招标方批准方可使用研究成果，但无转让权。

（3）可控性

对项目研究的工具、方法、进度和全过程要在招标方可控的范围之内。

（4）保密性

对项目研究的过程、结果数据、文档、成果严格保密，未经授权不得泄露给任何单位和个人。

5.2项目技术服务研究内容要求
5.2.1投标方在项目研究过程中应解决的关键技术问题：
寿命监测技术：对电池充放电进行检测采样，分析采样数据监测电池的寿命状态，评估电池的剩余寿命。
电池维护技术：对电池充放电维护，监测电池的充放电过程中电压、电流等参数状态。
温度检测技术：通过温度传感器监测充放电过程中电池周围温度。
5.2.2本项目必须满足以下技术经济指标要求：

（1）适用于地线融冰自动接线装置使用的电池的放电维护及剩余寿命监测。

（2）设备测量范围：电压30~60V，充电电流50~10000mA，放电电流50~20000mA，对电池的容量检测精度达到±2%。

（3）在充放电过程中对电池温度实时监控并设置温度报警参数，到达设置报警温度立即停止放电。

5.2.3其他技术服务要求：

（1）投标方必须具备良好的运行机制和研发条件。

（2）投标方必须拥有一支稳定的项目团队。项目负责人必须具有较高的专业技术水平（中级及以上职称），有较强的组织协调能力。

（3）投标方项目团队不少于5个人。

（4）投标方对招标方提供技术培训和操作指导，投标方负责培训全部费用。

（5）不少于2个工作日的现场服务。投标方负责招标方人员的软件系统操作方面培训工作

（6）投标方应免费提供远程技术服务，远程技术服务项目期限不受限于保修期，远程技术服务在设备报废前有效。

（7）投标方应确保其系统的完整性和可用性，保证系统能在招标方提供的工作站正常运行。若出现由于投标方提供的软件应用不满足要求或所提供的技术支持和服务不全面而导致系统功能无法实现或不能完全实现，由投标方承担全部责任。

（8）项目成果的免费维护期为1年。超过年限后，投标方可以根据市场价格收取维护费用。

（9）投标方对售后服务的应答需要24小时内完成，在48小时内提供技术服务。

（10）投标方应提出完整的售后服务方案。

（11）为确保招标方人员全面参与项目研发全过程。招标方指派技术人员组成技术团队参与核心技术攻关。投标方应指派本单位主要技术负责人配合招标方技术团队的工作。

（12）招标方技术团队有权对投标方研发制造全过程的技术工作进行检查监督，有权参与设备图纸设计、审核、主要原材料选用、重大技术变更等关键技术环节工作。投标方应在设备研发、制造主要技术节点通知招标方技术团队参与。

（13）项目研发的新技术产品在项目验收前应提供具备CMA、CNAS等资质的检测机构出具的试验报告。
5.2.4投标方技术文件编制要求

投标方技术文件应包括：

（1）投标方的项目团队详细情况（人员构成、各成员的专业方向及成就）；

（2）投标方在本项目相关技术领域发表的论文及申请的专利，投标方所具备的软、硬件基础；

（3）近3年承担的相关项目情况及证明材料，主要研究思路或方法；详细技术方案描述，其中包括对本技术规范书已有内容的落实措施，以及对本课题研究内容（这些内容尽管有可能未在本技术规范书中具体明确的列出）的补充和拓展；预期目标和成果，主要技术难点、创新点及解决措施；人员分工和进度计划。

6.※工期进度要求

本项目应按照下表所示进度安排开展试验工作：

	任务名称
	工作时间
	主要内容及交付项

	项目调研、资料收集
	采购结果确定后1月内
	主要内容：调研行业现有产品资料制定项目实施方案。
交付项：项目实施方案。

	开展理论分析和技术方案的设计、讨论和评审
	采购结果确定后2月内
	主要内容：资料汇总，讨论制定技术方案。
交付项：技术方案。

	完成硬件设备的选型、测试
	采购结果确定后3月内
	主要内容：产品涉及到的硬件选型以及硬件测试。

交付项：硬件选型及测试报告。

	对样机各项性能进行试验验证和调试
	采购结果确定后4月内
	主要内容：融冰操作箱电池的放电维护及剩余寿命检测装置研发。

交付项：
（1）电池的放电维护及剩余寿命测试设备1套。
（2）电池的放电维护及剩余寿命测试操作指导手册1套。

	项目验收
	2024年11月
	主要内容：项目结题验收。

交付项：研究报告。


7. 项目验收、交付和技术服务

验收

验收时间及地点由双方另行协商。

项目交付项

投标方应在招标方规定时间内，将本技术规范书所界定的工作完成，并在通过双方认可的验收后，交付给招标方。

交付项主要包括以下项目：

（1）电池的放电维护及剩余寿命测试设备1套；

（2）电池的放电维护及剩余寿命测试操作指导手册1套。
8. 其他

本技术规范书中的未尽事宜，请与中国南方电网超高压输电公司贵阳局联系。


