
 贵港供电局220kV社步站、110kV康宁站等10站交直流系统设备维修项目
技术规范书

  1.工程概况

 贵港网区目前220kV社步站、110kV康宁站、35kV平龙站等10站点UPS电源设备、直流系统与通信电源监控器、充电机、表计等出现故障，当前设备故障直接影响站内交直流系统的可靠运行。

2.工程量

对220kV社步站、110kV康宁站、35kV平龙站等10站点UPS电源设备、直流系统与通信电源监控器、充电机、表计等设备进行送维修厂维修等出现故障损坏的设备进行返修、检测、试验、清洁等工作。维修清单如下：

	序号
	站点
	设备名称
	设备型号
	数量

	1
	220kV社步站
	通信电源整流模块
	ATC48M50III
	1

	2
	110kV康宁站
	通信电源监控器
	JKQ-3000A
	1

	3
	110kV茶香站
	UPS测控模块
	WUJ-9A-B
	1

	4
	110kV江北站
	直流监控器
	TEP-I-C
	1

	5
	110kV小江站
	电压监测器
	DYJ-1
	1

	6
	110kV小江站
	直流充电机
	ATC230M20II
	1

	7
	110kV麻垌站
	直流充电机
	WEPR-220/10F
	1

	8
	35kV平龙站
	直流充电机
	GML-10220A2-3
	1

	9
	35kV油麻站
	直流充电机
	WEPR-220/10F
	1

	10
	35kV康安站
	直流电流表
	FZB-22/21
	1

	11
	35kV大诚临时站
	直流充电机
	K3B10
	3


3.规范性应用文件
下列文件中的条款通过本工作要求的引用而成为本工作要求的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本工作要求。凡是不注日期的引用文件，其截止本工作要求发布之日前最新版本适用于本工作要求。

DL/T 1392-2014        直流电源系统绝缘装置技术条件

DL/T 724              电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程

Q/CSG 1203003         变电站直流电源系统技术规范

Q/CSG 1205019-2018    电力设备交接验收规程                                   

Q/CSG 1206007-2017    电力设备检修试验规程

Q/CSG1204081-2020     南方电网通信电源技术规范
设备技术要求

4.1 充电模块试验技术要求

充电模块输出检查：

对充电机模块进行输出检查，满足以下要求：

	直流电源系统标称电压
	110V（220V）

	充电电压调整范围
	（90%～125%）Un


充电模块电流检查：

对充电模块电流检查，模块电流正常、均流特性良好，满足DL/T724-2000表2的规定

控制母线输出检查：

	直流控制母线电压范围
	（85%～112.5%) Un

	直流合闸母线电压范围
	（87.5%～117.5%) Un


辅助元器件检查：

对辅助元器件、表计进行检查，运行正常，显示准确。

通信功能检查：

检查电压巡检仪、绝缘监测装置与监控单元能否正常通信，检查监控单元与综合自动化后台能否正常通信。

定值执行功能：

限流、限压特性，均充浮充转换等定值执行响应正确无误。

稳压精度测试：

输出电流在其额定值的 0-100%调节范围内任一数值上保持稳定，其稳压精度数值应满足≤0.5%。
稳流精度测试：

按照 GB19826-2005《电力工程直流电源设备特性通用技术条件及安全要求》的规定，充电浮充装置在恒流充电（稳流）状态下，交流输出电压在额定值的±15％内变化，输出电压在规定调节范围内变化，输出电流在其额定值的 20-100%调节范围内任一数值上保持稳定，其稳流精度数值应满足≤1%。
均流不平衡度测试：

总输出电流在其额定值的 30-100%调节范围内任一数值上保持稳定，其均流不平衡度数值应满足≤5%。
纹波系数测试：

按照GB/T 19826-2005《电力工程直流电源设备通用技术条件及安全要求》规定，充电装置在稳压状态下，直流输出电压在规定的整定范围内，交流输入电压在（85％～115％）额定值范围内变化，调整负载电流为30～100%额定值，分别测量其充电装置的输出电压，输出电压的脉动峰值和直流电压脉动谷值，所测得的纹波系数应满足≤0.5%
4.2 监控模块技术要求

4.2.1 监控模块的测量功能

1）应能测量如下模拟量：

a) 充电装置交流输入电压（交流输入电压 323～456V 范围内）；

b) 充电装置输出电压/电流；

c) 合闸母线/控制母线电压；

d) 蓄电池组电压/电流；

e) 各个高频电源模块输出电流。

2）测量精度

a）电流：1%0.0005C10；

b）电压：0.5%（90%～130%额定电压范围内）。

4.2.2 监控单元应具有限压限流特性，当模块输出电流小于其设置电流时，控制模块工作在恒压状态；当模块输出电流达到设置电流时，控制模块工作在恒流状态。

4.2.3 监控单元应具备自诊断功能，能够诊断内部的电路故障和不正常的运行状态，并以硬节点和报文形式给出报警到变电站综合自动化系统后台。监控单元的退出应不影响整个直流电源系统可靠运行。

4.2.4 监控单元控制功能以及定值执行正确无误，定值设置应具有掉电保持功能。
4.2.5 运行方式设置功能：具有自动/手动进行均衡充电/浮充电切换功能；停电时间超过一定时间或蓄电池放电容量超过设定值时，应能自动转为均衡充电；根据整定时间监控单元应能自动控制充电装置定期对蓄电池组进行均衡充电，确保蓄电池组随时具有额定的容量。

4.2.6告警功能：告警或故障时，监控单元应能发出声光报警，并应以硬节点形式和通讯口软报文输出。

4.2.7 事件记录功能：监控单元应能储存不少于 500 条事件。运行参数的修改、直流电源系统告警、均充等事件，事件记录应包括开始时间和结束时间，且时间记录应精确到秒。事件记录具有掉电保持功能。

4.2.8 温度补偿功能：监控单元应具有蓄电池浮充电压温度补偿功能，当蓄电池环境温度偏离设定温度 25℃时，监控单元应能自动调节充电装置的浮充电压，实现温度补偿，补偿系数根据蓄电池厂家推荐值设定。蓄电池环境温度测温探头不应少于 3 个，测温探头工作异常时应报警。

4.2.9 显示功能：监控单元应能显示相关定值、模拟量测量值、事件记录和告警记录等。

4.2.10 通讯功能：监控单元应能实现与成套装置中各子系统通讯功能，实现对直流设备的遥测、遥信及遥控功能。
4.2.11 对时功能：监控单元应满足 PPS(秒脉冲)或 IRIG-B（DC）码对时，且对时误差应不大于 1ms。

4.2.11 馈线状态监测单元功能：馈线状态监测模块应能采集每回直流馈线回路的断路器位置，并与监控单元通讯，实现对所有直流馈线的工作状态进行监视。
4.3 UPS装置技术要求

4.3.1稳压精度要求
当交流输入电压和直流输入电压分别在额定值±15%范围内变化、负载在额定值0~100%范围内变化时，输出电压波动范围应满足技术规范要求。

4.3.2纹波系数试验

纹波系数应满足技术规范要求。

4.3.3并机均流性能试验

输入电压和频率为额定值，输出功率分别为额定值的50％和100％（平衡线性负载），测量各个UPS单元的交流输出电流，不均衡度应满足技术规范要求。

UPS并机负载电流不均衡度计算公式:


[image: image1.wmf]%

100

I

I

I

n

m

i

´

-

=

z

d

                       

式中：δi —并机负载电流不均衡度；

Im ——UPS单元输出电流波动最大值；

Iz ——UPS单元输出电流平均值；

In ——UPS单元的额定输出电流值。

4.3.4效率试验

在额定交流、直流输入条件下，测量UPS电源整机和逆变器满载（阻性负载）时的变换效率，测量结果应满足规范技术规范要求。

4.3.5功率因数试验

在效率试验时，读取交流输入功率因数值，应满足技术规范要求。

4.3.6报警及保护功能试验

人为模拟各种故障，UPS电源的保护动作值和报警信号应满足技术规范要求。

4.3.7保护和故障管理

能准确判断监控设备的工作状态和故障类型，并自动实施故障保护和报警。

监控装置应提供用于信号报警输出的硬接点。

4.4 其他设备技术要求

各测量表计、交流配电单元、直流系统测控模块、交流测控模块等设备应满足国标及行标要求。

5.供应商的基本要求

5.1  供应商维修人员的要求

5.1.1 遵守各项基本制度，认真做好本职工作，努力钻研技术和业务，不断提高维护技术水平和自身素质。

5.1.2 熟悉维护工作对象，熟悉维护规程和维护技术指标，操作熟练，技术精通。

5.1.3供应商应具备资质：具备承装（修、试）类五级许可证，及直流设备维修的相关经验及业绩证明。

5.2信息保密的要求

5.2.1 供应商应与外委单位签署保密协议，并严格执行。

5.2.2 供应商必须定期所属的维护人员进行安全、保密教育，并约束其按相关信息保密要求执行。

5.2.3 供应商维护人员未经许可，不得擅自翻阅、抄录、拷贝、传播所接触到的维护资料、数据。

5.2.4 供应商维护人员因工作需要使用的U盘或移动硬盘等移动存储设备必须经各单位信息安全扫描，统一编号、集中存放，非工作需要不得擅自携带外出。

6.其他要求

6.1 项目进度

6.1.1 供应商必须响应并承诺下列要求：供应商应在建议书中根据采购方要求的服务、工作产品交付日期，提出详细的项目进度表及工作组织安排，合同签订时将在此基础上确定最终进度。供应商应明确对最短可行项目进度的承诺。

6.1.2 供应商应能根据采购方的设备定检周期组织开展工作，并在完成每项工作后，及时提供相应的测试报告及仪器的试验原始电子数据经专业班组审核合格，配合班组完成计划归档工作。

6.2 项目联络

6.2.1 为审查和确认本项目的工作方案，便于合同按期执行，在系统建设过程中可根据需要召开联络会。

6.2.2 联络会的内容如下：

确认服务、工作产品的性能是否满足规范书要求。

确认服务、工作产品的实施方案。

检查、确认供应商提供的技术文件。

讨论、确定培训计划（包括课程安排、教材、进度）。

其他有关事项。

6.3 评审与验收

6.3.1 供应商应负责在项目验收时将项目的全部有关技术文件、资料、测试、验收报告等文档汇集成册交付给采购方，并配合采购方按项目材料归档要求完成项目归档工作。

6.3.2 采购方可根据合同及招标书和采购方的有关规定进行修改和补充, 经双方确认后形成验收文件作为验收依据。验收评审合格后30日内，若无问题，经双方确认后，签署最终验收文件。验收通过后1年内设备如有任何故障，供应商应免费提供维修服务。
6.3.3 如果在签署最终验收文件后12周内，由于供应商的原因，该项目有一条或多条达不到规定的技术要求时，供应商应在附加的4周内采取有效措施，使该项目完全达到规定的技术要求，在此期间的一切费用由供应商承担，如在此期间内仍达不到规定的技术性能要求时，将按合同中相应商务条款执行。

6.4 技术资料和文件

6.4.1 供应商提供的文件和资料应能满足采购方进行维护和进一步完善的需要。
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