一、项目要求
1、 开发一款小型化、高精度的红外监测仪，实现对屏柜内部温度的实时监测，减少人工对屏柜温度测量的工作，从而有效降低人力成本和维护费用。
2、 实现对屏柜内部设备或部件的高准确性和高可靠性红外测温，确保其能够满足屏柜内部温度在线监测需求。通过持续监测，及时发现并响应温度异常，预防由设备或部件过热引起的故障和潜在火灾风险，降低安全事故的发生率。
3、 开发基于温度数据的智能预警算法，能够准确识别并及时响应温度异常。同时，实时记录监测数据和异常事件，为设备的维护和故障分析提供科学依据。
4、 对项目成果进行全面验收，编写项目总结报告，发表论文1篇，申请专利1项。

2、 [bookmark: _GoBack]参数要求
红外像素：256*192
热灵敏度：≤0.06℃@30℃
帧频：25Hz
视场角度：90°×60°
测温范围：-20℃~550℃
测温精度：±2℃
测温模式：10个可移动点，10个可移动区域，3条可移动线，并支持不规则测温区域绘制
测温距离：小于3米
报警方式：高温报警、低温报警、相间温差报警等
报警输出：IO口、日志、文件发送FTP、电子邮件

三、项目节点
1、2024年09月20日，完成项目需求分析、方案设计。
2、2024年11月20日，完成项目具体实施，开发一套小型化、高精度的红外监测仪，实现对屏柜内部温度的实时监测响应，具备记录监测数据和异常事件功能。
3、2024年12月10日，完成项目总结，进行技术提炼，形成论文1篇，申请专利1项。
4、2024年12月20日，完成项目验收。
