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[bookmark: _Toc22152][bookmark: _Toc14461][bookmark: _Toc11442][bookmark: _Toc14027]第一章 服务要求
[bookmark: _Toc17316]1.1总则
1. 本技术规范书是对保山供电局SF6回收装置维保服务提出的技术规范书，本规范书将作为采购服务要求。
2. [bookmark: _Toc25791]报价方应响应按照本技术规范书要求，若有报价方成交后，服务工作存在不实的情况，一经查实，将取消本次供货资格，并追究违约责任，且从处罚之日起一年内不得参与云南电网有限责任公司范围内任何谈判活动。
3. 谈判方未经项目建设单位同意，不得以任何形式向第三方公开本技术规范书。 
4、报价方按保山供电局要求完成相关工作后，在申请支付前，应提供符合保山供电局要求增值税专用发票。
[bookmark: _Toc3418][bookmark: _Ref236027435][bookmark: _Toc384822515][bookmark: _Toc228509707][bookmark: _Toc296075297]1.2服务要求
[bookmark: _Toc882][bookmark: _Toc31476][bookmark: _Toc8420]本技术服务要求，报价方必须满足相关要求，并按要求执行。
1.AEQ-EUSH-4型SF6气体回收净化装置试验检验执行标准：DL/T 662 SF6气体回收装置技术条件及产品说明书。
2.SF6气体回收净化装置检验测试工作结束后必须提供加盖公章的维保情况报告，表计检测必须提供检测报告（CMA、CANS证书）；
3.报价方应对保山供电局指定人员开展AEQ-EUSH-4型SF6气体回收净化装置的使用、保养维护的培训指导工作，以提高作业人员使用技能水平。
4、SF6回收装置详细服务要求如下：
	序号
	名称
	检测项目
	工作要求
	数量
	单位

	1
	AEQ-EUSH-4型SF6气体回收净化装置

	外观检查
	DL/T 662  SF6气体回收装置技术条件
	1
	次

	2
	
	压缩机油检查更换
	
	1
	次

	3
	
	深冷机油检查更换
	
	1
	次

	4
	
	真空泵油检查更换
	
	1
	次

	5
	
	储气罐密封测试及维护
	
	1
	次

	6
	
	阀门密封测试及维护
	
	1
	次

	7
	
	真空计校验、压力表校验
	
	1
	次

	8
	
	吸附剂检查更换
	
	1
	次

	9
	
	加热装置检查维护
	
	1
	次

	10
	
	无油泵检查维护
	
	1
	次


5、部分测试检测工作要求：
5.1维保后设备性能参数要求
最大试验压力7.0Mpa；
实际使用压力：36bar；
装置回收气体压力 (20℃):初始压力≤0.8MPa；终止压力＜5000Pa；
极限真空度：0.4Pa；
年漏气率: 回收装置本体<1%；储气罐本体<0.5%；
噪声水平：≤75dB；
5.2维保检测内容及检测方法：
5.2.1回收气体速度测试：
将设备容积为1m³、气压为0.5MPa (20℃)的SF6气体回收到容积为1 m³、初压为0.1MPa的标准储气罐中，当设备残压达到≤53kPa时，回收气体时间不超过0.5h;当设备残压达到≤5000Pa时，回收气体时间不超过1h。
5.2.2充气速度测试：
对初压低于133Pa的1m³容器充入SF6气体至0.7MPa（20℃）压力时，充气时间不超过0.2h。
5.2.3装置抽真空速率250m3/h
5.2.4装真空度保持测试：真空度达到133Pa压力下，保持24h后，装置真空度的上升值应不超过400Pa.
5.2.5净化气体质量控制测试
[bookmark: _GoBack]经回收装置净化后的SF6气体质量应符合GB/T 12022的要求，并达到以下要求：
a) 湿度控制：当气源的SF6气体湿度为1000μL/L气体量为50kg，经过一次回处理后的气体湿度应小于80μL/L，多次循环气体湿度应小于40μL/L以下；
b) 尘埃控制：粒径＜0.1μm；
c) 装置本身应不能降低原气体的质量。
6、 [bookmark: _Toc10094][bookmark: _Toc15912234]报价方在技术服务过程中应提供足量的压缩机油、深冷机油、真空泵油、吸附剂等配件以满足现场检查更换的要求，同时保证相关提供的产品是全新合格的产品，满足设备使用要求，并应在检验报告中表明更换情况。
7、 甲方在前期使用过程中发现SF6回收装置罗茨泵不启动、深冷机组运行异常、灌装机不启动，除上述问题若发现SF6气体回收净化装置还存在运行缺陷情况，在维保时应一同处理，处理的问题清单应逐一明确报价，经双方确认后再执行，确保维保后的设备正常运行使用，不低于原设备出厂试验性能的技术参数。
[bookmark: _Toc22318][bookmark: _Toc26999]
[bookmark: _Toc1369][bookmark: _Toc27533][bookmark: _Toc6366][bookmark: _Toc8934]第二章 其它要求
[bookmark: _Toc22893][bookmark: _Toc5027][bookmark: _Toc18264]2.1 基本服务要求
1. 在开展维保工作前，保山供电局应提供给报价方包括软件功能模块用户使用手册、维护手册等在内的完备准确的工程技术资料，以确保报价方维保服务工作准备齐备、完整。
2. 在开展维保工作过程中，如需发生系统软件或设备固件扩展升级等情况，应负责现场升级，并向项目建设单位申请，并提供必要的技术资料审查，在相关的功能模块进行调试或升级前时，应由保山供电局监督开展。
3. 在维保服务工作完成1年内，因报价方所开展的维保工作导致出现设备故障时，报价方在接项目建设单位通知后，应在服务承诺到项目建设单位现场，免费予以排除故障、修复或更换零部件。
4. 本次维保后不得影响SF6气体回收净化装置正常使用运行及性能。
[bookmark: _Toc27336][bookmark: _Toc11103][bookmark: _Toc23238][bookmark: _Toc13632][bookmark: _Toc17809][bookmark: _Toc31832]第三章 验收及报价要求
[bookmark: _Toc2764][bookmark: _Toc17210][bookmark: _Toc7415][bookmark: _Toc48307839][bookmark: _Toc11729][bookmark: _Toc525677595][bookmark: _Toc44418765][bookmark: _Toc12124]3.1验收标准
1. 报价方应按照本技术规范完成SF6气体回收净化装置的工作内容；
2. 报价方在完成全部服务工作后，应提交服务报告予保山供电局审查；
3. 谈判方必须完成本技术规范书及甲方要求的所有维保工作内容，保山供电局根据相关标准开展验收监督工作，确保服务工作质量。
[bookmark: _Toc26868][bookmark: _Toc447029242][bookmark: _Toc525677596][bookmark: _Toc29084][bookmark: _Toc5486]3.2验收方法
如双方认为项目已具备验收条件，报价方以书面方式向项目建设单位提出验收申请，项目建设单位在接到报价方验收申请后组织对报价方提交的资料进行审核，确认报价方提交资料符合项目验收标准后，由项目建设单位组织相关人员对报价方所完成的服务交付物进行验收评审。
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