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[bookmark: _Toc352233105][bookmark: _Toc15367]总则
1）本招标技术文件适用于中间继电器的功能、性能、安装等方面的技术要求。
本招标技术文件提出的是最低限度的技术要求, 并未对一切技术细节作出规定, 也未充分引述有关标准和规范的条文，凡本招标技术文件中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。
2）如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议, 则意味着投标方提供的设备(或系统)完全符合本招标技术文件的要求。如有异议, 不管是多么微小，都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。
3）本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时, 按较高标准执行。
4）本招标技术文件经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。
5）投标方在应标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货。
6）投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。
7）投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。
8）本招标技术文件未尽事宜, 由买卖双方协商确定。
[bookmark: _Toc19110][bookmark: _Toc308127023]2.应遵循的主要标准
下列标准所包含的条文, 通过在本招标技术文件中引用而构成本招标技术文件的基本条文；在本招标技术文件出版时, 所示版本均为有效，所有标准都会被修订, 使用本招标技术文件的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性；按标准号顺序排列标准，如果各标准要求有所不同，满足更高的标准要求。
	GB/T3859.1-1993
	《半导体变流器基本要求的规定》

	GB/T 17478-2004
	《低压直流设备的性能特性》

	GB/T 17626.2-2006
	《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》

	GB/T 17626.4-2008
	《电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》

	GB/T 17626.8-2006
	《电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验》

	GB/T17626.12-1998
	《电磁兼容 试验和测量技术 振荡波抗扰度试验》

	JB/T8456-2005
	《低压直流成套开关设备和控制设备》

	DL/T781         
	电力用高频开关整流模块

	GB/T19826-2005
	《电力系统直流电源设备通用技术条件及安全要求》

	JB/T8948-1999
	《电控设备用低压直流电源》

	DL/T5136-2001
	《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》

	DL/T459-2000
	《电力系统直流电源柜订货技术条件》

	DL/T5044-2004
	《电力工程直流系统设计技术规程》

	Q/CSG 1 0011-2005
	《中国南方电网220kV～500kV变电站电气技术导则》


[bookmark: _Toc352233106]
[bookmark: _Toc12888]3.供货范围
[bookmark: _Toc11522]3.1供货准则
3.1投标方应按本标书的要求提供全新的、合格的中间继电器及其附属线缆。投标方所提供的组件或附件如需向第三方外购时，投标方应对质量向招标方负责，并提供相应出厂和验收证明并满足南网反措要求。
[bookmark: _Toc8823]3.2范围一览表
投标方应确保供货范围完整，对于属于合同设备运行所必需的部件（含线缆等），即使本供货范围未列出或数目不足，投标方仍须在执行合同时补足。
供货内容：
	序号
	物资名称
	型号规格
	单位
	数量
	备注

	1
	中间继电器
	供电电压AC100-240V、触点形式4开4闭、额定电流5A、插入式安装
	个
	20
	高频开关电源配件，用于电源信号干接点接入


[image: Screenshot_20240516_090050_com.jingdong.app.mall]
[bookmark: _GoBack]（参考图片  中间继电器）
[bookmark: _Toc25005]4.使用条件
本设备标书要采购的中间继电器，投标方应保证对所提供的设备不仅满足本标书要求的技术条款要求，而且还应对在实际安装地点的外部条件（正常使用条件及特殊使用条件）下的相关性能参数进行校验、核对，使所供设备满足实际外部条件要求及全工况运行要求。
[bookmark: _Toc5497]4.1正常使用条件
· 热塑外壳，阻燃性高、不容易受外力破坏 
· 设备运行周围空气温度0℃～+45℃，在设备停用期间，空气温度允许为-25℃～+70℃
· 周围空气的最大相对湿度不超过95% (当周围空气温度为25±5℃时) 
· 紫铜线圈，导电性强，安全可靠 
· 运行地点无导电或爆炸尘埃，没有腐蚀金属和破坏绝缘的气体或蒸气
· 室内使用，且通风良好
[bookmark: _Toc30015]4.2贮存、运输极限环境温度
贮存、运输环境温度极限值为-40℃～+70℃，储存相对湿度：≤95％，在不施加任何激励量的条件下，装置应不出现不可逆变化；温度恢复正常后，装置的性能应仍符合本部分中的有关要求。
[bookmark: _Toc13858]4.3运行电气条件
A） 交流电源电压波动范围：187V～242V。
B）额定电流：5A。
C）输入电压波形畸变率应不大于5％。
D）系统应能承受频率为10Hz～55Hz 、振幅为0.35mm的正弦波振动。
E）触点形式4开4闭，插入式安装，控制电路和隔离电信号，中间继电器线圈通电后，内部产生磁力使动触点相吸合，从而带动触点动作，当线圈断开电源时，触点分开复位。

5. [bookmark: _Toc7622]中间继电器的性能参数要求
[bookmark: _Toc18207]5.1参数要求
1) 交流输入电压：187V～242V
2) 额定电流：5A
3) 功率因数：＞0.99
4) 交流额定输出电压：DC220V
5) [bookmark: _Toc227379006][bookmark: _Toc227378490][bookmark: _Toc227379710][bookmark: _Ref236027475][bookmark: _Toc228509710][bookmark: _Toc227378335]环境温度：-5℃~+45℃
6) 产品外观尺寸（含继电器底座）：长75mm，宽22mm，高77mm
表5.1                      继电器各部件极限温升
	部件或器件
	极限温升（℃）

	热塑外壳
	70

	电阻元件
	25（距外表30mm处）

	紫铜线圈
	70

	与半导体器件的连接处塑料绝缘线
	25

	印刷电路板铜箔
	20



6. [bookmark: _Toc4046]技术文件要求
卖方应承诺在签订合同15天内提供以下所列（但不限于下列资料、图纸、文件，卖方应承诺提供买方提出的所有所需资料、图纸、文件供工程设计、安装、运维使用）的图纸、项目授权书、样本资料、文件纸质版。
7. [bookmark: _Toc237]包装、储存、运输、安装及质量保证
1) [bookmark: _Toc276714496][bookmark: _Toc245398401][bookmark: _Toc245435309]设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。
2) [bookmark: _Toc245398402][bookmark: _Toc276714497][bookmark: _Toc245435310]所有部件经妥善包装或装箱后，运输过程中尚应采取其它防护措施，以免散失损坏或被盗。
3) [bookmark: _Toc245398403][bookmark: _Toc276714498][bookmark: _Toc245435311]在包装箱外应标明需方的订货号、发货号。
4) [bookmark: _Toc245398404][bookmark: _Toc276714499][bookmark: _Toc245435312]各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。
5) [bookmark: _Toc245435313][bookmark: _Toc276714500][bookmark: _Toc245398405]包装箱上应有明显的包装储运图示标志(按GB191)。
6) [bookmark: _Toc276714501][bookmark: _Toc245435314][bookmark: _Toc245398406]整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。
7) [bookmark: _Toc245398407][bookmark: _Toc276714502][bookmark: _Toc245435315]随产品提供的技术资料应完整无缺，提供份额符合GB11032的要求。
8) [bookmark: _Toc245435316][bookmark: _Toc276714503][bookmark: _Toc245398408]包装、运输和贮存均由投标方负责，运输的目的地为安装地点，设备抵达目的地后，投标方组织开箱验收。如果发现任一设备有偏差、损坏、损失、遗漏或数量、质量、技术规范因投标方的责任与合同不符，招标方有权向投标方提出索赔。
9) 订购的新产品除应满足本条件书外，投标方还应提供产品的鉴定证书。
10) 投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料等（包括投标方的外构件在内）均应符合规范书的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件，投标方应积极配合。
11) 质保期间，因制造质量问题而发生损坏，或不能正常工作时，投标方应免费为招标方修理或更换零部件（质保期按设备投运日算起三年期间）。
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