# 贵阳局2024年输电专业材料购置项目

# C型线夹采购

# 技术规范书

# 超高压输电公司贵阳局

2024年8月

目录

1 总则	1

2项目内容	1

3 项目要求	2

4对投标方的专业技术资质要求	3

5引用标准	3

6 招标方权利与义务	4

7 项目联系人责任	5

8 双方保密义务	5

9 其他	5

1 总则

1.1本技术规范书适用于中国南方电网有限责任公司超高压输电公司贵阳局“贵阳局2024年输电专业材料购置项目”C型线夹采购。

1.2本规范书提出了C型线夹的技术参数等要求，规范书的所有解释权归中国南方电网有限责任公司超高压输电公司贵阳局所有。

1.3本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，投标方应提供符合本规范书的项目成果。

1.4如果投标方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议，则意味着投标方提供的服务完全满足本规范书的要求。如有异议，都应在投标书中以“对规范书的意见和与规范书的差异（表）”为标题的专门章节加以详细描述，并说明原因。

1.5在根据本技术规范书签订协议之后，招标方有权提出因标准或规程规范发生变化而产生的一些补充，具体项目由招标方、投标方双方共同商定。

1.6本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行，本技术规范书未全部引用应用标准，凡是本技术规范书牵涉的各项内容均按最新标准实施。

2项目内容

2.1本项目是为中国南方电网有限责任公司超高压输电公司贵阳局提供C型线夹，并且提供相关试验报告，以确保中国南方电网有限责任公司超高压输电公司贵阳局及时掌握C型线夹情况。

2.2本项目采购物资明细如下：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 标准参数值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 型式、规格 | 技术参数 |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  | 金具类型 | 适用导线型号 | 适用导线线径(mm) |  |
| 1 | C型线夹 | 套 | 408 | JC-2 | 接续金具 | LJ-95/20 | 13.87 |  |
| 2 | C型线夹 | 套 | 174 | JC-3 | 接续金具 | LJ-120/20 | 15.1 |  |
| 3 | C型线夹 | 套 | 6 | JC-5 | 接续金具 | LJ-185/30 | 18.9 |  |

3 项目要求

3.1 供货期限

投标方在采购结果确定后2个月内完成产品供货。

3.2 产品基本要求

3.2.1  对所提供的全部C型线夹产品型号、规格均满足现行国家标准及本技术投标文件的要求。

3.2.2 对所提供的全部C型线夹均具有足够的强度性能、在恶劣气象条件下的耐用性、联结的紧密性等良好性能。

3.2.3　对所提供的全部C型线夹的标称破坏载荷及连接型式尺寸都符合GB/T 2315-2008 的规定。

3.2.4  对所提供的全部C型线夹的各连接部件都有锁紧装置，以保证在运行中不致松脱。

3.2. 5 对所提供的全部C型线夹，不应大于同样长度导线电阻的 1.1 倍。

3.2.6 对所提供的全部C型线夹，具用 铝材的抗拉强度不应低于 80 MPa，伸长率不应低于 12%，布民硬度不大于25，其他技术要求应符合 GB/T 4437.1 的规定。

3.2.7 对所提供的全部C型线夹的材料都是新制造的、全新的、无不规则和缺陷现象，所有原材料都有出厂合格证，各项技术性能均符合国家标准。并根据工程需要，提供检验数据和原材料出厂合格证。

3.3  产品材料要求

3.3.1铝制件(热挤压、压铸、金属型铸造成型铝件)的外观质量：

a)铝制件表面光洁，没有可见裂纹；

b)铸铝件的重要部位(指有机械载荷要求的部位，按产品图样标注部位) 没有缩松、气孔、砂眼、渣眼、飞边等缺陷；

c)铝制件与导线接触面的表面及与其它零件连接的部位，以及有防电晕要求的部位，没有涨砂、结疤、凸瘤等缺陷；

d)铝制件的电气接触平面，没有碰伤、划伤、凹坑、压痕等缺陷。

3.3.2紧固件表面质量：

a)紧固件表面没有锌瘤、锌渣、锌灰存在；

b)外螺纹、内螺纹光整；

c)螺杆、螺母均没有裂纹。

3.4 试验要求

投标方须提供有效的C型线夹型式试验的试验报告。

试验项目如下：

a）外观检查；

b）组装检查；

c）电阻试验；

d）温升试验；

e）其它试验。

4对投标方的专业技术资质要求

## 4.1技术资质要求

4.1.1具有独立法人资格，持有合法有效的企业法人营业执照，提供合格有效的营业证明。

4.1.2 投标人公司注册年限不低于三年。

4.1.3 投标方近三年内有金具供货相关业绩。

5引用标准

5.1 所有投标的产品，除本技术规范书中规定的技术参数、性能要求和标准外，其余均应遵照最新版本的中国国家标准（GB）及国际单位制（SI），这是对产品的最低要求。如果投标方有自己的标准或规范，须经买方同意后方可采用，但不能低于中国国家标准的有关规定；特殊情况由供需双方另行约定。

5.2本技术规范是参照以下标准制定的，投标设备应符合本技术规范的要求，本技术规范未作规定的要求按照下列标准执行。

表1 卖方提供的产品和附件需要满足的主要标准

| 标准号 | 标 准 名 称 |
| --- | --- |
| GB/T 2314-2008 | 电力金具通用技术条件 |
| GB/T 1173-2013 | 铸造铝合金 |
| GB/T 1196-2017 | 重熔用铝锭 |
| GB/T 2315-2008 | 电力金具标称破坏载荷系列及连接型式尺寸 |
| GB/T 2317.1-2008 | 电力金具机械试验方法 |
| GB/T 2317.4-2008 | 电力金具验收规则、标志与包装 |
| GB/T 3190-2008 | 变形铝及铝合金化学成分 |
| GB/T 3193-1982 | 铝及铝合金轧制板材 |
| GB/T 41 | 螺母 |
| GB/T 470-2008 | 锌锭 |
| GB/T 5075-2016 | 电力金具名词术语 |
| GB/T 5780-2016 | 六角头螺栓 |
| GB/T 699-2015 | 优质碳素结构钢 |
| GB/T 700-2006 | 碳素结构钢 |
| GB/T 93-1987 | 弹簧垫圈 |
| GB/T 95-2002 | 平垫圈 |
| GB/T 11352-2009 | 一般工程用铸造碳素钢件 |
| GB/T 6892-2015 | 工业用铝及铝合金热挤压型材 |
| DL/T 683-2010 | 电力金具产品型号命名方法 |
| DL/T 758-2009 | 接续金具 |
| DL/T 764.1-2014 | 电力金具专用紧固件六角头带销孔螺栓 |
| DL/T 768.5-2002 | 电力金具制造质量铝制件 |
| DL/T 768.7-2012 | 电力金具制造质量钢铁件热镀锌层 |

投标方除应选用以上主要标准及编制依据外，还应符合国家其它现行的相关规定和法律、法规条文，以及电力工程施工质量验收标准规范及国家强制性条文。

6 招标方权利与义务

6.1 为保证投标方有效进行技术服务工作，招标方提供与项目有关的技术资料，并协助投标方协调项目实施过程中所需解决的事项。

6.2 在项目实施期间，招标方可根据实际需求派出相应技术人员提供技术支持。

7 项目联系人责任

双方确定，在项目进行期内，双方均指定项目联系人。项目联系人承担以下责任：

7.1 沟通项目所需资料的收集。

7.2 沟通项目进度信息。

7.3 协商解决项目执行过程中遇到的问题。

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响项目进行或造成损失的，应承担相应的责任。

8 双方保密义务

8.1 招标方保密义务：

a.保密内容（包括技术信息和经营信息）：过程所有文件。

b.涉密人员范围：参与技术服务工作人员。

c.保密期限：本项目有效期及期满后5年内。

d.泄密责任：承担法律责任并赔偿由此给投标方造成的损失。

10.2 投标方保密义务：

a.保密内容（包括技术信息和经营信息）：过程所有文件。

b.涉密人员范围：参与技术服务工作人员。

c.保密期限：本项目有效期及期满后5年内。

d.泄密责任：承担法律责任并赔偿由此给投标方造成的损失。

9 其他

本技术规范书的最终解释权归招标方所有。