## 问题质询
南方电网公司阳江三山岛海上风电柔直输电工程第二批物资专项招标项目澄清问题
序号 | 问题内容 | 范围内容 | 回复内容
1 | 低压开关柜（海上换流站、海上辅助平台）技术规范书“8.1 投标时须提交的文件”中，需提供投标阶段初步设计图，因投标时无法上传dwg格式的二维图纸、三维模型； 是否可先在投标文件中提供投标产品PDF版的典型二维图纸、三维图，标后再提供相关要求格式的电子版图纸？ | 10kV及以下开关柜 | 详见：《10kV开关柜 澄清附件》
2 | 招标文件评标办法序号6主要组附件质量好的详细评审分项要素需要描述性能部分。主要组附件一览表格式里备注按照各标的技术规范书（专用）中“主要元器件来源一览表（投标方填写）”格式填写，若技术规范书无此表，则请按照上述表格填写。但技术规范书（专用）中“主要元器件来源一览表（投标方填写）”格式里并无相关性能描写，请问以哪个格式为准？ | 10kV及以下开关柜 | 可以在相关格式内增加一列“性能”
3 | 标的智能辅助综合监控系统中包含：智能巡检机器人、智能安全、视频及环境监控系统、雷达光电智能监控系统、红外测温系统、SF6气体泄漏报警装置，哪些物资需要投标方负责安装的请明确。 | 智能辅助综合监控系统 | 雷达光电智能监控系统由投标方负责安装，智能巡检机器人、智能安全、视频及环境监控系统、红外测温系统、SF6气体泄漏报警装置由施工单位负责安装，投标方负责现场安装的配合指导。
4 | 标的智能辅助综合监控系统的报价清单中，必需的备品备件请提供清单。 | 智能辅助综合监控系统 | 智能辅助监控系统暂不考虑备品备件
5 | 标的智能辅助综合监控系统的报价清单中，智能辅助综合监控系统特殊工具、维护装置及试验调试设备请提供具体的要求，该物资是否为乙方供货？ | 智能辅助综合监控系统 | 智能辅助监控系统暂不考虑特殊工具、维护装置及试验调试设备的配置
6 | 投标方在投标方案中须提交视频及环境监控系统成套的详细设计方案以供评标评审。设计方案主要包括各个子系统的系统图及设计方案说明、设备布置布点图、安装接线设计详图及详细设备材料清册，请提供技术规范书中提及的附件1海上换流站电气总平面布置图。 | 智能辅助综合监控系统 | 详见附件《智能辅助综合监控系统 澄清附件》
7 | 请提供GIS局部放电在线监测装置技术规范书2.3 服务范围局放配置推荐方案表格中3 中性点GIS局放在线监测系统的变电站主接线图及平面布置图。 | 固定式GIS局放在线监测装置 | 详见：《固定式GIS局放在线监测装置 澄清附件》
8 | “站公用直流电源系统”分项报价表中要求高频开关电源21只，但直流屏技术规范书（专用部分）“供货需求及供货范围”表中要求高频开关电源8x3（24）只，请问是以哪个为准？ | 直流电源成套设备 | 以直流屏技术规范书（专用部分）“供货需求及供货范围”表为准
9 | “站公用直流电源系统”分项报价表中要求直流分馈电屏8面，但直流屏技术规范书（专用部分） “供货需求及供货范围”表中要求直流分馈电屏5面，请问是以哪个为准？ | 直流电源成套设备 | 以直流屏技术规范书（专用部分）“供货需求及供货范围”表为准
10 | “交流不间断电源系统”分项报价表中要求海上换流站40kVA的UPS系统，但交流不间断电源系统（UPS）技术规范书（专用部分） “供货需求及供货范围”表中要求海上换流站60kVA的UPS系统，请问是以哪个为准？ | 直流电源成套设备 | 以交流不间断电源系统（UPS）技术规范书（专用部分） “供货需求及供货范围”表为准
11 | 蓄电池组至直流电源高频开关电源柜、蓄电池组至通信电源高频开关电源柜、以及蓄电池组至UPS主机等的联络动力电缆是否由本次“直流电源成套设备”标段投标厂家提供？如是，请提供规格型号及长度等参数？ | 直流电源成套设备 | 否
12 | 本次“直流电源成套设备”标段要求的蓄电池是否有国产或进口等品牌要求？ | 直流电源成套设备 | 否
13 | 本次“直流电源成套设备”内的元器件是否有国产或进口等品牌要求？ | 直流电源成套设备 | 否
14 | 标的智能辅助综合监控系统需要提供的货物有：智能巡检机器人、智能安全、视频及环境监控系统、反无人机防御系统、雷达光电智能监控系统、红外测温系统、SF6气体泄漏报警装置，上述物资专业跨度较大，如反无人机防御系统需国家反恐办及国家无线电检测中心白名单认证，光电雷达系统为海事行业产品，从市场和行业角度分析，无法找出跨多种专业的唯一制造商，请招标方确认所有物资是否均由唯一的制造商提供。 | 智能辅助综合监控系统 | 按招标文件执行。
15 | 1、10kV SF6全绝缘断路器柜招标技术规范书-供货范围表2.3 -采用断路器手车、柜体尺寸：800×1610×2360，微动开关“每台隔离、接地开关、手车安装2只”均为10kV移开式开关柜要求，不适用于SF6充气柜。请提供SF6充气柜技术规范书及图纸。 2、10kV SF6全绝缘断路器柜招标技术规范书-导体规格不低于3×(TMY-120×10)，搭接面镀银厚度≥6μm；此要求适用于中置柜，不适用于SF6充气柜，本次招标物资为充气柜，是否按载流量选择，无需镀银响应？ 3、10kV SF6全绝缘断路器柜招标分项报价表有封闭母线桥，请明确此母线桥用于何处？长度为多少米？并请提供平面布置图。 4、10kV SF6全绝缘断路器柜本次招标开关柜是否需要由厂家运送至海上换流站？还是由厂家运输至项目就近码头？ 5、10kV SF6全绝缘断路器柜技术规范书附图电流互感器为LZZBJ9-10 系列，且绕组最多的有5个，保护级要做到5P40，此为10kV移开式开关柜配套的支柱式互感器要求，不适用于SF6充气柜，请重新提供图纸。 | 10kV及以下开关柜 | 1、确认本次招标所采购的为充气柜，此处微动开关指的是充气开关柜内操动机构等所使用的微动开关，机构和控制的具体二次设计图纸将在设计联络会进行确定。 2、搭接面需要镀银，载流能力规格不低于3×(TMY-120×10)，具体尺寸可以按实际绝缘和通流要求进行核算。 3、用于采用双排布置时母线的连接，长度见技术规范书，平面布置图供参考。本工程采用单排布置或双排布置。 4、运到码头。 5、按10kV SF6全绝缘断路器配置要求提供电流互感器，参数详见附图。
16 | 1、低压开关柜海上辅助平台400V站用电系统缺少配置接线图和站用电室平面布置图，需请提供。 2、低压开关柜技术规范书-5.2 技术参数：馈电柜抽屉装塑壳断路器，其分断能力为50kA；表9-3 塑壳断路器技术数据表-额定电流250A及以下：35kA，额定电流250A以上：50 kA；两者矛盾，请明确分断能力以哪个为准？ 3、低压开关柜海上换流站技术规范书-表9-2 框架断路器技术数据表要求5000A/4P，海上换流站图纸5000A/3P，请问5000A框架断路器是按4P还是3P？ 4、低压开关柜除进线外，其他框架断路器运行分断能力按多少kA？ | 10kV及以下开关柜 | 1、见附图； 2、额定极限短路分断能力Icu（kA） ≥50kA 额定使用短路分断能力Ics（kA）≥ 50kA； 3、站用变进线框架断路器为3P； 4、框架断路器，进线、出线和母联间隔均按≥80kA
17 | 表2-1供货范围及设备技术规格一览表中的2.4项中站用电源及辅助系统控制设备，要求双重化配置含辅助系统接口装置、通讯协议转换装置和后台。 1.在招标文件附图中，没有找到站用电部分的接线图，只有招标文件中94页中描述的“站用电系统(含10kV、400V、UPS和直流蓄电池系统等)。”能否三个站的站用电部分含10kV、400V、UPS和直流蓄电池系统的图纸？ 2.在招标文件附图中，没有找到三个站的小室布置图。由于小室布置图涉及网络架构的设计，能否三个站的小室布置图？ | 直流控制和保护系统 | 投标方本阶段应按照典型设计给出初步方案，待后续工程实施的设计联络阶段再根据最终图纸进行优化，且所提图纸并不影响报价。
18 | 海上辅助平台20kVA的UPS系统要求满足事故状态下供电2小时，但技术规范又明确为“220V 200Ah，阀控铅酸胶体蓄电池”；所以请问此20kVA的UPS系统所选配蓄电池是以220V 200Ah为准还是以满足事故状态下供电2小时核算出的蓄电池组电压及容量为准？ | 直流电源成套设备 | 以满足事故状态下供电2小时核算出的蓄电池组电压及容量为准
19 | 海上换流站60kVA的UPS系统，因UPS容量较大，2260mm×800mm ×600mm标准柜安装不下，请问60kVA的UPS主机柜尺寸是否可以放大至2260mm×1100mm ×800mm？ | 直流电源成套设备 | 可以
20 | 海上换流站60kVA的UPS系统，因要求的馈线回路较多、且要求配置旁路隔离变压器，所以4面柜无法安装，请问是否可以增加2面柜？ | 直流电源成套设备 | 可以
21 | 交流不间断电源系统（UPS）技术规范书（通用部分）5.3.3.6条要求：“前后开门结构屏体用厚度为2.5毫米的钢板制作。前开门旋转式结构屏体用厚度为3.2毫米的钢板制作。”因是海上项目，部分结构件需用316不锈钢，其厚度如是2.5mm，则无法折弯等制作，所以请结构件板材厚度是否可以按我司标准提供？ | 直流电源成套设备 | 可以
22 | “工程概况及使用条件（海上站）”文件“表7”中要求：“电气控制柜（箱）体——户内箱体防护等级：IP54”，考虑UPS、高频开关电源散热，所以请问UPS柜及高频开关电源柜的防护等级是否可以按IP31提供？ | 直流电源成套设备 | 可以
23 | 在招标文件附图中，没有找到三个站的主控楼布置图。由于主控楼布置图影响对时系统、保信子站系统设计，能否提供一下三个站的主控楼布置图？ | 直流控制和保护系统 | 投标方本阶段应按照典型设计给出初步方案，待后续工程实施的设计联络阶段再根据最终图纸进行优化，且所提图纸并不影响报价。