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云南储能有限公司2024年所属电站
五防系统维保技术规范书


云南储能有限公司
2024年08月

云南储能有限公司2024年所属电站五防系统维保
总  则
1) 本设备技术规范书适用于云南储能2024年所属电站五防系统维保项目的技术要求。
2) 本技术协议文件提出的是最低限度的技术要求。凡本技术协议文件中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，受委托方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。
3) 如果乙方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着乙方提供的技术服务完全符合五防系统维保服务完全符合本技术协议文件的要求。如有异议，应在报价书中以“对技术协议文件的存在异议和同技术协议文件的差异”为标题的专门章节中加以补充说明。
4) 本技术规范书所使用的标准如遇与乙方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。
5) 本技术规范书经甲、乙双方确认后作为订合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。
6) 本技术协议文件未尽事宜，由委托方与受委托方双方协商确定。受委托方人员在中标后15天内应熟悉中标电站各厂家五防系统设备性能及操作说明，针对不同厂家五防设备存在缺陷和故障，应具备对缺陷和故障原因查找及处理能力。
7) 受委托方在应标技术协议文件中应如实反映应标产品与本技术协议文件的技术差异。如果受委托方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，委托方发现受委托方提供的服务与其应标技术协议文件的条文、内容、标准等方面的技术要求有差异，委托方有权利要求对差异部分进行整改。
8) 投标方应在投标技术部分按本技术规范书的要求如实详细的填写专用部分投标方填写部分，并在投标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将按有利于招标人条款执行。
9) 投标方应充分理解本技术规范书并按本技术规范书的具体条款、格式要求填写投标的技术文件，如发现投标的技术文件条款、格式不符合本技术规范书的要求，则认为投标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。
10) 设备技术规范书未尽事宜，由买卖双方协商确定。
1、 项目概况
云南储能2024年所属电站微机防误闭锁装置专业维护技术服务，电站基本情况如下：
1 南汀河电站
南汀河电站位于马关县南捞乡南汀河村，是盘龙河流域干流发电厂梯级规划开发的第七级发电厂，距文山城区约95km。安装2台17000kW的立轴混流式水轮发电机组，装机容量34000kW，升压站装设2台10.5/110kV升压容量为20000kVA的主变压器，升压站为单母线分段接线。二级五出，五条送电线路分别为：南兴、南都是供电线，老猫T线以及南落线另一回备用。
2 落水洞电站
落水洞电站位于云南省文山州西畴县新马街乡境内。距州府所在地文山县城70余公里。电站的装机容量为2×10000kW，发变组接线，机端电压6.3kV，两台容量为12500kVA的升压变，升压至110kV接入电网，630kVA近区变一台。110kV单母线，两回110kV线路分别为110kV落花线、110kV南落线。
3 小河沟电站
小河沟发电厂位于文山州西畴县莲花塘乡南面约 6千米处，海拔高度 950 米。装机容量21000kW（3×7000kW），发变组接线，机端电压6.3kV，经3台升压变升压至35kV、110kV接入电网，其0号升压变为两卷变升压至110kV,1、2号升压变为3卷变高压110kV、中压35kV，110kV、35kV均是单母线，110kV出线3回，35kV出线3回其中1回备用，3台升压变容量均为10000kVA。
4 格雷二级电站
格雷二级水电站：格雷二级水电站位于丘北县中寨村，距丘北县城区约65km，距文山城区156km。装机容量16000kW（2×8000kW），设计年发电利用小时数为4900小时，电站经两台6.3/110kV容量10000kVA的升压变升压至110kV，1机1变发变组接线，110kV母线为单母接线，三回110kV出线接入电网，分别为110kV格乐线（主用）、110kV格小线（备用）、110kV格石线（备用）。
5 格雷一级电站
格雷一级发电厂位于丘北县平寨乡，中寨村，距丘北县城区46km。装机容量7500kW（3×2500kW），年发电利用小时数为4267小时，发电厂经两台6.3/35kV主变升压至35kV母线，单母线接线两进两出，#1主变6300kVA接1#、#2机，#2主变3150kVA接#3机，35kV一回送35kV乐利变并入云南电网，另一回送至35kV清水江变。另有6.3/10kV，630kVA的近区变压器2台，主要供大坝、的米、布凹、格雷和布红等村寨用电。
6 官寨电站
官寨发电厂位于丘北县城西北官寨河左岸，距离县城51公里。官寨电站厂站合一，厂站合一采用扩大单元接线方式，升压站35kV为单母线接线，10kV为单母线分段接线，#1号主变容量8000kVA, 2#主变2500kVA, 35kV线路三条，即35kV官寨发电厂至马鞍山变电站； 35kV官寨发电厂至戈寒变电站； 35kV官寨发电厂至小秧补电站。10kV线路五条，即10kV官寨线路；10kV水头线路；10kV秧补线路；10kV禹王线路；10kV飞土线路。
7 木垢电站
木垢发电厂距富宁县城距离约 55 公里，属云南省文山州富宁县花甲乡木垢村。装机4800kW（2×2400kW），发变组接线，主变容量 2×3150kVA，35kV单母线，两回35kV出线，35kV木富线至富宁城区变，35kV木木花阿线至花甲变、阿用变。
2、 技术依据
本项目根据继电保护规程及有关规定，符合相关标准、规范或法规最新版本的要求，满足下列文件要求（但不局限于此）：
[bookmark: _Toc269934897][bookmark: _Toc306972158][bookmark: _Toc469233318]《微机型防止电气误操作装置通用技术条件》
《继电保护设备信息接口配套标准》
《发电厂、变电所二次接线设计技术规程》
《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》
《南方电网公司变电站防止电气误操作闭锁装置技术规范》
《云南储能有限公司防误闭锁管理业务指导书》

3、 工作范围
3.1 参数收集
收集南汀河、落水洞、小河沟、格雷一级、格雷二级、官寨、木垢、电站的五防系统参数和设备型号厂家。
3.2 技术服务的内容及要求
（a）南汀河、落水洞、小河沟、格雷一级、格雷二级、官寨、木垢电站的五防系统维保，详见维保清单（另附）；
（b）本次五防系统维保主要包括：南汀河、落水洞、小河沟、格雷一级、格雷二级、官寨、木垢电站微机五防系统的专业维护获取原厂软件维护授权、防误系统服务器的硬件、防误系统其他所有附属通讯设备的软硬件、水电站五防通讯参数、防误系统人员权限、防误系统防误软件、水电站操作票系统软件、与监控系统的通讯维护等设备及附件的检查维护、缺陷消除。
3.3 技术服务的方式及要求 
技术服务的方式：各电站现场服务，服务要求：负责南汀河、落水洞、小河沟、格雷一级、格雷二级、官寨、木垢电站微机防误闭锁装置的检修、维护、消缺工作的实施，获取原厂软件维护授权，包括模拟屏、计算机、防误系统软件、操作票系统软件、电脑钥匙、机械编码固定锁、编码挂锁、解锁用具、通讯器、五防钥匙管理机、接地线管理装置、授权钥匙的检查维护、缺陷消除，保证各五防设备功能正常。
四、工作要求
[bookmark: _Toc507666263][bookmark: _Toc24043][bookmark: _Toc497209076]4.1依据南方电网公司《变电设备运维规程(试行)》（南方电网生技〔2018〕14号附件）的要求，对公司系统内35kV及以上发电厂每年开展1次维护工作。不限次数的故障、缺陷处理。如遇不可抗拒因素后延，需征得招标方同意。消缺及故障处理工作除确需由委托方提供的材料费用外，委托方不再承担其它任何费用。
[bookmark: _Toc26000]4.2负责云南储能有限公司所辖水电站微机五防主站系统的专业维护，获取原厂软件维护授权，包括水电站主站防误系统服务器的硬件、水电站主站防误系统服务器屏柜内其他所有附属通讯设备的软硬件、水电站五防各子站的通讯参数、水电站主站防误系统人员权限、水电站主站防误系统防误软件、水电站操作票系统软件、与调控中心监控系统的通讯维护等设备及附件的定期检查维护、缺陷消除及工程改造等工作。
[bookmark: _Toc1344]4.3负责云南储能有限公司所辖变电站终端微机防误闭锁装置的检修、维护、消缺工作的实施，获取原厂软件维护授权，包括模拟屏、计算机、防误系统软件、操作票系统软件、电脑钥匙、机械编码固定锁、编码挂锁、配套金具、临时接地桩、解锁用具、电磁锁、带电显示闭锁装置、通讯控制器、五防UPS电源、五防钥匙管理机、接地线管理装置、检修隔离管理器和授权钥匙、五防编码锁锁牌、二次综合防误系统等由受委托维护方提供的设备及附件，并配合委托方进行工程改造等工作。
[bookmark: _Toc12873][bookmark: _Toc6673]4.4维护工作应建立维护记录，准确记录巡检工作内容、五防系统运行工况及存在问题，并经现场运行人员签字认可，作为维护工作开展的书面依据。
[bookmark: _Toc26342][bookmark: _Toc29397]4.5应获取原厂软件维护授权，对微机防误闭锁装置的逻辑进行校核，对闭锁逻辑的正确性负责。并将校核之后的防误闭锁逻辑备份报委托方备案。
[bookmark: _Toc11475][bookmark: _Toc26341]4.6应应获取原厂软件维护授权，做好微机防误闭锁装置软件版本的管理和备份工作，系统进行维护和软件版本升级后，必须进行数据备份。并将备份报委托方备案。
[bookmark: _Toc10988][bookmark: _Toc11278]4.7须提供4小时快修服务，装置发生可能导致解锁操作的缺陷后，服务方在接到通知后必须在4小时内到现场检查处理，并恢复装置运行。一般缺陷可结合巡检进行处理完善。
[bookmark: _Toc3952][bookmark: _Toc25396][bookmark: _Toc6701][bookmark: _Toc10707]4.8维护费用包括了所有维护所需的备品备件、设备、技术资料、服务及技术指导，专业维护过程中出现维修、更换损坏设备及零配件或耗材费用不超过1000元的，由受委托方免费提供；超过1000元的按照云南储能有限公司发电厂附属设备框招设备采购，设备由委托方提供；受委托方进行首次维护后，需把更新和更换的设备清册报给委托方；委托方主要设备采购完毕，并已到货；受委托方在接到委托方通知后7个工作日内开展处理；修理更换的全新设备质保期为3年；框招清册里没有的辅料由受委托方免费提供。维护方必须保证所提供的维修部件是合格品。
4.9如微机五防系统设备损坏或异常，需要返厂修理但影响系统正常使用的，乙方必须先行提供备品进行更换，待返厂修理的设备处理好后再进行装复。
[bookmark: _Toc25888]4.10维护工作主要包括：定期维护检查，故障、缺陷处理，配合重大操作服务三个部分。
[bookmark: _Toc19119]4.11投标方对委托范围内水电站微机五防主站系统提供4小时快修服务，系统发生可能导致解锁操作的缺陷后，受委托方需在4小时内到现场检查处理。一般缺陷可结合日常巡检维护进行处理完善。
4.12受委托方对五防水电站主站、子站开展维护后，至下一次维护前，微机防误装置完好率需达到100%，且无遗留缺陷。受委托方须编制半年、年度维护情况报告报送云南储能有限公司生产技术部，报告须包含年度专业维护工作发现的主要问题、缺陷、隐患等，并提出相应的改进建议。
5、 维护内容及标准
5.1 项目验收
（1）投标方完成项目实施，并提供了相关的维护资料。
（2）维护工作应建立维护记录（附件1），准确记录巡检工作内容、五防系统运行工况及存在问题，并经现场运行人员签字认可，作为维护工作开展的书面依据。
5.2 售后服务及质量保证要求
[bookmark: _GoBack]（1）所提供的服务结束后，由于五防系统发生故障，影响正常运行，投标方均应在24小时内作出反应，免费提供服务，及时解决存在的各种问题。
（2）投标方负责招标方规定范围内的五防系统维护，投标方有责任对原有不合理之处提出改进意见与建议。
（3）投标方负责五防系统满足正常防误闭锁的要求。模拟各种操作测试，操作过程顺利通过，各设备操作弹出菜单中的名称、编号与站内当前情况一致，模拟操作设备能正确变位，模拟设备操作元件与系统提示设备一致，任务下传电脑钥匙正常；模拟错误操作的能正确闭锁，并有报警显示。
[bookmark: _Toc26596]（4）投标方负责电脑钥匙外观正常，无破损；开启电脑钥匙电源，其屏幕显示正常、语音提示正常。电脑钥匙液晶显示屏显示文字清晰，语音播报清楚并且音量足够。能正确接受主机的已完成模拟的操作程序，操作后将设备位置变位信息传至主机的返校功能正常。
（5）投标方负责接地线管理装置的运行状态符合要求，显示屏显示状态是否与实际一致，闭锁机构指示及闭锁状态正确、牢固。
[bookmark: _Toc7699][bookmark: _Toc176]（6）投标方负责主机与监控系统通讯应正常，设备遥信位置正确（包括断路器、隔离开关、接地开关等），后台操作断路器时应可靠闭锁或解锁，主机与五防电脑钥匙通讯正常，能正常接收、回传操作票。主机与接地线管理装置通讯正常，能正常“解锁”、“闭锁”接地线。
5.3 项目进度计划
投标方应在签订合同后60个工作日内完成五防系统维保的工程实施工作并投入运行。
[bookmark: _Toc10738][bookmark: _Toc15659][bookmark: _Toc32761][bookmark: _Toc32567][bookmark: _Toc15839][bookmark: _Toc438][bookmark: _Toc31725][bookmark: _Toc21463_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc7759_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc24879][bookmark: _Toc29304_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc30647][bookmark: _Toc1665][bookmark: _Toc20882]5.4 人员配置及组织
（1）投标人应按采购文件的要求配置数量足够、专业齐全、结构合理的服务团队进行工作。其中须指定人员作为本服务项目团队的负责人。
（2）投标人的服务人员应具有与本项目技术要求相适应的技术水平、管理水平和相应资质。
（3）投标人应保持服务人员的稳定性。除非采购人书面同意，投标人不得更换服务人员。如需更换，应以同等或更高条件的人员取代需更换的人员。若因人员更换影响本服务工作的，由投标人承担所有损失责任。
（4）如投标人服务人员不能满足要求，采购人有权要求投标人增加或更换服务人员，投标人应无条件配合。
附件
[bookmark: _Toc28512]附件1：微机防误闭锁装置专业维护记录表

附件1：微机防误闭锁装置专业维护记录表
	一、系统信息

	序号
	项目
	型号
	数量
	投运日期
	工况评估

	1
	系统厂家
	

	2
	系统型号及版本号
	

	3
	五防工作站
	
	
	
	

	4
	五防主机操作系统
	
	
	
	

	5
	操作票打印机
	
	
	
	

	6
	电脑钥匙
	
	
	
	

	7
	监控通讯
	
	
	
	

	8
	钥匙管理机
	
	
	
	

	9
	接地线管理器
	
	
	
	

	10
	机械编码锁
	
	
	
	

	二、维护项目

	序号
	
	巡检内容
	现场情况记录
	缺陷处理记录
	遗留问题

	1
	防误闭锁装置主机（工作站）
	主机的防误闭锁装置是否在投入位置（一体化）。
	
	
	

	
	
	主机及其防误闭锁软件均运行情况，不出现死机、运行速度缓慢、程序自动退出、程序出错等现象。
	
	
	

	
	
	主机接于不间断电源，且电源运行正常；断开其交流电源后，主机工作正常。检查主机电脑的不间断电源容量是否足够，供电是否可靠。
	
	
	

	
	
	防误闭锁装置主机是否安装其它无关软件或程序。
	
	
	

	
	
	杀毒软件安装情况，更新病毒库，检查主机电脑是否感染病毒。
	
	
	

	
	
	检查信息安全加固情况。
	
	
	

	
	
	主机配套打印机运行正常，硒鼓或墨盒充足，可正常打印防误系统相关信息。
	
	
	

	2
	五防数据库软件
	五防接线图检查：将五防图与现场的实际设备对照，确保两者统一。
	
	
	

	
	
	设备属性检查：对所有五防锁具属性进行检查。
	
	
	

	
	
	五防逻辑检查：对全部五防逻辑进行检查。对于电动操作的电气逻辑闭锁回路，必须按设备单元逐项进行闭锁逻辑试验验收。
	
	
	

	
	
	运行方式：配合运行人员核对运行方式，并根据用户的要求更改。
	
	
	

	
	
	一次设备名称检查：对五防库中全站所有一次设备进行检查。
	
	
	

	
	
	二次设备名称检查：对五防库中全站所有连接片、空开、切换开关等二次设备进行检查。
	
	
	

	
	
	操作术语检查：检查设定的操作术语，使之满足实际要求。
	
	
	

	
	
	人员信息及权限检查：如人员发生变动，应及时变更人员信息；每个人员设置五防权限。
	
	
	

	3
	通讯模块
	主机与监控系统通讯应正常，设备遥信位置正确（包括断路器、隔离开关、接地开关、临时接地桩等），后台操作断路器时应可靠闭锁或解锁。
	
	
	

	
	
	主机与五防工控机通讯，能正常接收、回传操作票。
	
	
	

	
	
	主机与接地线管理装置通讯正常，能正常“解锁”、“闭锁”接地线。
	
	
	

	4
	五防电脑钥匙
	五防电脑钥匙通讯正常，电脑钥匙充电正常。
	
	
	

	
	
	检查电脑钥匙数量（不少于两套），钥匙外观正常，无破损；开启电脑钥匙电源，检查其屏幕显示正常、语音提示正常。
	
	
	

	
	
	能正确识别编码锁，正常操作应顺利开锁，钥匙开锁机构应零活、无卡涩。误操作应可靠闭锁并发报警信号。钥匙操作手轮转动正常，无卡阻。
	
	
	

	
	
	检查钥匙失电记忆功能，模拟钥匙失电或更新电池后，存储的操作程序和其他全部信息不应改变或丢失。
	
	
	

	5
	编码固定锁（电编码锁、闭锁盒）
	使用电脑钥匙的编码检查功能对全站所有编码固定锁进行锁码核对，检查电气编码固定锁电气接线连接牢固。
	
	
	

	6
	编码挂锁（机械编码锁）
	检查编码挂锁标签编号应清晰、与闭锁设备对应，更换模糊不清的标签。锁具防尘盖配置安装齐全，编码位置无异物阻挡、无破损。
	
	
	

	
	
	使用电脑钥匙的编码检查功能对全站所有编码挂锁进行核对，编码挂锁的编码应与设备一一对应。
	
	
	

	
	
	对全站编码挂锁进行开锁检查（走开锁流程），确保编码挂锁正常操作时能应能操作灵活、无卡涩。
	
	
	

	7
	钥匙管理机及解锁用具
	钥匙管理机接入UPS电源情况检查。
	
	
	

	
	
	钥匙管理机信息显示及功能检查。
	
	
	

	
	
	检查解锁用具存放地点，确保解锁工具（钥匙）存放于专用钥匙箱。
	
	
	

	
	
	检查解锁用具数量齐全，外观无锈蚀、变形，更换锈蚀变形的解锁用具。
	
	
	

	8
	接地线管理装置
	检查装置的运行状态，显示屏显示地线状态、编号是否与实际一致。
	
	
	

	
	
	检查闭锁机构指示及闭锁状态是否正确、牢固。
	
	
	

	9
	数据备份
	每次更新处理后将数据信息备份至本站班（站）长及分管专责处。
	
	
	

	10
	二次综合防误
	通信正常，后台、远方位置与现场一致，操作逻辑正确，巡视投切标准与现场正常运行方式相符，操作指示正确，无失电、无异常告警信号。
	
	
	

	11
	五防系统运行状态评估
	

	三、双方签字

	      维护人员：                 运行人员：               维护日期：          

	注: 1.内容多于一页时应多页填写;
    2.出现电站有未配置设备时，在相应栏内用“/”标注;
    3.如有现场问题照片应作为记录表的附件一并存档；
    4.本记录表一式两份，巡检完成后及时打印并由运行单位代表确认签字。
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