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[bookmark: _Toc266713645][bookmark: _Toc17586][bookmark: _Toc32374][bookmark: _Toc9347][bookmark: _Toc19589]总 则
1. 本文件为该采购项目的技术招标文件。
2. 本文件所描述的各项技术要求仅供投标方编制投标文件之用。
3. 本标书仅描述基本的技术需求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和技术条文，投标方应根据需求目标提供进一步具体的可满足要求的技术指标。
4. 投标技术文件要求文字精练、数据准确、表述及图示清晰明确，具有针对性。
5. 投标方在投标技术文件中应对本标书逐项予以说明和答复,应如实反映投标服务与本技术规范书的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的服务与其投标技术文件的条文存在差异，招标方将追究投标方违约责任。
6. 投标方应在投标技术部分按本技术规范书的要求内容如实详细填写投标服务的范围及明细，并在投标商务部分（或报价部分）按此范围及明细进行分项报价，如发现总报价与分项报价有矛盾之处，将按有利于招标方的条款执行。 
7. 投标方必须仔细阅读采购文件的全部条款，并作出明确响应。采购文件带“★”号的条款及要求，投标方必须满足，若有一项不满足将否决投标。
8. 本技术规范书未尽事宜，由双方协商确定。
9. 本标书的最终解释权归招标方。


[bookmark: _Toc3738]1  标的概况
标的名称：220千伏天河棠下柔直背靠背工程消防技术服务
[bookmark: _Toc30787][bookmark: _Toc22746]标包名称：220千伏天河棠下柔直背靠背工程安全高效防火、灭火系统专题研究
概况：专题研究依托220千伏天河棠下柔直背靠背工程。棠下柔直换流站为全户内布置，所有电气设备布置在配电装置楼内，电气设备间上方楼层布置值班办公用房，建筑高度近50m。作为兼具电力供应和人员办公的高层建筑，其火灾风险、人员逃生和灭火难度明显高于常规换流站。
[bookmark: _Toc7667]2  研究内容及目的
[bookmark: _Toc29882]2.1 研究内容
本项目结合火灾特性分析、火灾动力学模拟、钢结构热力耦合分析，以研究成果为依托开展城市户内高层柔直换流站安全高效防火、灭火系统关键技术研究，具体任务如下：
课题1 高层户内柔直换流站安全高效灭火方案研究
主要研究内容包括高层户内柔直换流站电气设备场所和公共区域的火灾特性研究、全氟己酮灭火系统设计研究、自动喷水灭火系统方案研究、电气设备场所和公共区域灭火系统研究等。根据不同区域的火灾危险性分类，明确科学合理的灭火系统选型，对比不同灭火系统的灭火效率、经济成本，研究提出适用的水系或气体灭火系统，完成换流站灭火系统整体设计方案。
课题2高层柔直换流站大跨度钢结构防火设计方案研究
主要研究内容包括高层柔直换流站大跨度钢构件热力耦合数值模拟研究、基于主动降温防火和被动防火分隔的钢构件耐火性能测试研究、主被动耦合的大跨度钢结构防火保护方案研究。
课题3极早期火灾报警与高层换流站人员安全疏散、消防扑救研究
主要研究内容包括换流站可燃物分布及火灾烟气蔓延规律研究、极早期火灾报警系统设计方案研发、换流站消防安防一体化监测技术方案研发；换流站不同区域疏散策略研究、疏散设施设计方案优化研究；换流站公共区域火灾烟气数值模拟研究、灾后通风排烟方案研究、通风排烟系统设计参数优化研究。
[bookmark: _Toc22754]2.2 研究目的
本项目以研究成果为依托开展高层柔直换流站的防火、灭火系统设计研究，形成高层柔直换流站适用的系统性消防设计标准，研究成果不仅适用于高层柔直换流站的设计和升级改造，也适用于常规高层变电站、地下变电站等电力工程项目，应用前景广阔。预期目标如下：
[bookmark: _Toc20003]（1）形成高层户内柔直换流站安全高效灭火设计方案；
（2）形成高层大跨度钢结构建筑主被动耦合防火设计方案；
（3）形成大空间场所及电气设备间火灾极早期探测报警设计方案；
（4）形成换流站人员安全疏散及扑救系统设计方案；
（5）形成换流站防排烟系统优化设计方案；
（6）研究成果支撑工程成功落地。
3  主要技术指标要求
（1）换流站电气设备区域灭火系统设计方案1项，典型火源功率条件下，洁净气体灭火系统在喷射结束后40s内扑灭明火，10min不复燃。
（2）换流站典型火源功率条件下，高层大跨度钢结构构件的平均温升不大于300℃。
（3）换流站公共区域排烟系统设计方案1项，排烟效率不低于80%。
[bookmark: _Toc14246][bookmark: _Toc266713650]4  时间进度要求
	进度计划

	4.1
	[自合同签订之日起- 2024年12月31日]
主要内容：
1. 开展高层户内柔直换流站电气设备场所、公共区域的火灾特性和灭火系统设计方案研究。
交付物：
（1）高层柔直换流站安全高效灭火方案。

	4.2
	[2025年1月1日 - 2025年4月30日]
主要内容：
（1） 开展高层户内柔直换流站大跨度钢构件热力耦合数值模拟和耐火性能测试，建立主被动耦合的钢构件防火保护方案。
交付物：
（1）高层户内柔直换流站主被动防火、灭火方案研究报告。

	4.3
	[2025年5月1日 - 2025年5月31日]
主要内容：
1. 建立换流站公共区域、阀厅火灾烟气数值模型，研究优化防烟排烟系统设计方案。
交付物：
（1）换流站防排烟系统优化设计方案。
（2）发明专利受理2个。

	4.4
	[2025年6月1日 - 2025年6月30日]
主要内容：
（1） 建立换流站人员疏散数值模型，优化疏散设施设计方案。
交付物：
（1）换流站人员安全疏散策略及疏散系统设计研究报告。
（2）发明专利受理2个。
（3）标准草案1项。

	4.5
	[2025年7月1日 - 2025年9月15日]
主要内容：
（1） 基于图像识别技术，研发极早期图像识别火灾报警系统设计方案，建立换流站消防、安防一体化监测技术方案。
交付物：
（1）大空间场所及电气设备间火灾极早期探测报警研究报告。
（2）发明专利受理3个。
（3）论文录用2篇。
（4）标准草案1项。

	4.6
	[2025年9月16日 - 2026年1月15日]
主要内容：
（1） 结合理论与工程实际运用研究，完成技术运用与研究报告。
交付物：
（1）高层柔直换流站消防设计关键技术运用与研究报告。
（2）论文录用2篇。

	4.7
	[2026年1月16日 - 2026年3月31日]
主要内容：
（1） 完成著作编撰，配合专题验收。
交付物：
（1）著作《城市户内高层柔直换流站安全高效防火、灭火系统设计》。


[bookmark: _Toc21501]5  成果交付与验收
[bookmark: _Toc5704][bookmark: _Hlk25764254]5.1 成果形式及数量要求
（1）高层户内柔直换流站主被动防火、灭火方案研究报告，验收标准：专家验收评审；
2）大空间场所及电气设备间火灾极早期探测报警研究报告，验收标准：专家验收评审；
3）换流站人员安全疏散及扑救系统设计研究报告，验收标准：专家验收评审；
4）论文，级别：北大核心/EI/SCI；数量：4篇；验收标准：发表或收录证明；
5）专利，级别：发明专利；数量：7个；验收标准：受理证明；
6）标准，数量：2本；级别：团体或行业标准；验收标准：送审稿；
9）专著，数量：1本；验收标准：送审稿。
[bookmark: _Toc25508]★5.2 成果的权属要求
本项目形成的论文、专利等知识产权划分方法如下：
本合同项下研究成果形成的专利、软件著作权等知识产权的申请权利归甲方享有，未经甲方许可，乙方不得单独申请专利或向第三方转让专利申请权。
（1）本合同项下的研究成果申请专利的权利归甲方享有，未经甲方许可，乙方不得单独申请专利或向第三方转让专利申请权。乙方取得专利权的，未经甲方许可，不得转让专利权或许可第三方实施该专利。
（2）甲乙双方均享有本合同项下研究成果的使用权，但乙方仅能在甲方许可的范围内使用该研究成果。因使用该研究成果所产生的效益，由甲乙双方共同协商确定分配方式。
（3）本合同项下的研究成果的转让权属于甲方，乙方不得向第三方转让，亦不得许可第三方实施使用，乙方擅自转让所产生的利益归甲方所有。
（4）本合同项下的研究成果申请奖励的权利归甲方享有。未经甲方许可，乙方不得单方申请奖励。
（5）本合同项下的研究成果的发表权由甲乙双方共同享有。未经一方许可，另一方不得单方发表。项目参加人员个人发表有关项目研究内容的论文须征得甲乙双方的同意。
（6）使用履行本合同产生的研究成果参与国际标准、国家标准或行业标准等的制定或修订工作的权利属于甲方所有，未经甲方许可，乙方不得单独参与此类工作。
[bookmark: _Toc6117]5.3成果验收
项目完成后，由甲方组织专家组对项目的主要技术指标、成果等进行验收。
[bookmark: _Toc30047]6  投标技术文件要求
[bookmark: _Toc26928]6.1 研究方案
（1）项目概况
项目服务范围及内容。
（2）技术方案
投标方应针对每项研究内容提供详尽的技术解决方案。
（3）技术路线
项目实施的总体研究思路和总体框架。
（4）重点解决的技术难题
投标方应针对高层柔直换流站的灭火系统、钢结构防火保护、极早期火灾探测、安全疏散、防烟排烟等重要技术难题开展研究。
（5）主要技术指标实现的可行性
[bookmark: _Toc12714][bookmark: _Toc3443]6.2 项目管理实施
（1）项目人员组织
介绍项目人员组织情况、职责分工。
（2）进度计划及保证措施
提交详细的项目实施计划，明确里程碑。
（3）质量保证措施
    提交详细的服务质量目标、质量保证体系及措施。
（4）项目交付项
说明项目阶段任务完成后，投标方根据成果交付与验收要求应提交给招标方的产品、服务以及交接文件等，并附上相应的交付时间计划表。
[bookmark: _Toc29755]6.3 项目技术支撑能力
（1）项目经验
该部分填写与标的物相关的项目研究经验、合同情况、论文专利和获奖情况。
（2）人员支撑能力
该部分填写与标的物相关的本项目研究成员详细资料（包括学历、资质、研究方向/工作经验等），提供相关支撑材料。
（3）设备支撑能力
该部分填写与标的物相关的、支撑该项目研究的设备、平台、实验室等。
[bookmark: _Toc3357][bookmark: _Toc25058]6.4 服务承诺
投标方要明确所能提供的服务内容，服务方式，服务承诺和售后服务等情况。
[bookmark: _Toc17138]6.5 技术差异表
投标方应针对主要技术指标要求、成果交付数量要求等填写响应的差异情况。
表6.1 技术指标差异表（投标方填写）
	序号
	名称
（技术指标/成果要求）
	招标方要求值
	投标方保证值
	关键指标允许响应情况（正偏差/负偏差/无偏差）
	技术方案或保障措施所在的页码

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc226362579]投标方应将所提供服务与本技术规范书有差异之处，无论优于或劣于本技术规范书要求，均汇集成下表。
表6.2 技术差异汇总表（投标方填写）
	序
号
	招 标 文 件
	投  标  文  件

	
	条  目
	简  要  内  容
	条  目
	简  要  内  容

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


[bookmark: _Toc10100]6.6 其它补充说明
投标方认为实现本文件的相关内容存在技术类或其它类风险，请详细说明，并提供相应的对策。
