配变智能温升检试装置租赁技术规范书

- 测试范围

额定电压：10/0.4（kV）

额定容量：30 - 2500 （kVA）

- 测试项目

- 变压器直流电阻测试；

- 变压器空载损耗测量；

- 变压器90%、110%空载损耗测量；

- 变压器空载损耗波形校正；

- 变压器空载电流测量；

- 变压器90%、110%空载电流测量；

- 变压器负载损耗测量（额定电流下）；

- 变压器油顶层温度测量；

- 变压器阻抗电压测量；

- 变压器负载损耗电流折算；

- 变压器负载损耗温度折算；

- 变压器阻抗电压电流折算；

- 变压器阻抗电压温度折算；

- 变压器温升试验

- 主要功能

- 设备由直流电阻测试仪、功率分析仪、程控调压装置及高压测试线切换装置等部件组成，通过一次接线一键即可完成绕组直流电阻、空载试验、负载试验、温升等测试项目，得出能效等级测试结果。

- 试验装置采用计算机控制，可以完成试验的所有测试功能，同时建立数据库自动出具测试报告。

- 同时测量电压有效值、电压平均值，自动进行空载试验波形校正。

- 可以测量电压电流谐波及失真度，同时显示波形及矢量图。

- 可以进行90%、110%及额定电压下的空载试验。

- 设备容量大可满足2500kVA及以下配电变压器额定电流负载试验。

- 具有无线测温仪，直阻测试及负载试验时自动读取试品油顶层温度。

- 负载试验配备两种规格自动短路装置，适用于不同系列段变压器自动短接。

- 油浸式、干式变压器温升试验可以一键自动测试，试验系统可以自动完成油浸式变压器温升全过程试验，自动生成温升试验报告。

- 试验系统配备无线测温仪，可以同时测量16个测试点，可以满足温升试验要求。

- 具有安全警示灯，保证试验人员安全。

- 试验系统通过无线网络可以将数据传送到云平台系统,实现数据远程共享及数据统计分析。

- 主要技术参数

| 序号 | 设备 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流电阻测试单元 | 自动量程：一键测试三相电阻 测试电流：2mA~20A 测试范围：0.1mΩ～5kΩ 测试精度：±(0.2%+2字) |  |
| 2 | 功率分析仪测试单元 | 最大输出电压：1000V（线电压） 最大输出电流：200 测量电压量程：50V、100V、250V、500V、1000V 电压测量误差：±(0.1读数+0.1量程) 测量电流量程：5A、10A、20A、50A、100、200A 电流测量误差：±(0.1读数+0.1量程) 功率测量误差：±（0.2读数+0.2量程）（cosφ>0.2） 谐波测量：1-51次 谐波测量精度：1% 总失真度：1% 可显示电压电流波形及矢量图 |  |
| 3 | HB6301 多路无线测温仪 | 测试范围：-50~280 （℃） 测试精度：±0.1℃ | 16路 |
| 4 | 1#负载短路装置 | 短路电流：400A 短路控制：电气 |  |
| 5 | 2#负载短路装置 | 短路电流：5000A 短路控制：电气 |  |
| 6 | 设备工作电源 | 50Hz、380V，最大60A |  |

- 设备工作流程

为提高工作效率本试验系统采用一次接线操作流程，可以快速完成变压器能效测试。

一）能效测试工作流程

  - 测试线连接变压器试品高压出线端子及低压出线端子；

  - 安装低压自动短路线。

  - 启动试验装置，设置试品参数，一键开始自动测试。

    - 首先自动进行空载试验，同时完成90%110%空载试验(按照空载接线方式

    - 测试完成后换线，按照温升测试方式接线。

    - 自动进行高压测电阻和低压测绕组电阻测试，设备自动断开短路装置。

    - 绕组冷电阻测试完毕，开始进行负载试验，设备自动接通短路装，无需换线。

  - 以上测试完毕自动断电。

  - 进行能耗等级判定、数据上传。

二）温升测试工作流程

- 变压器放置在试验场地，5米范围内四周不可以有其他物品。

- 分别连接测试线到变压器高低压绕组，按变压器容量选择短路装置，安装自动短接线。

- 安装环境温度测试油杯、变压器油顶层、散热器进出口等位置测温传感器。

- 设置额定参数后、一键开始温升试验流程（油变）:

  - 绕组冷电阻测量；

  - 1.3倍额定电流升温过程；

  - 额定损耗升温过程、温升稳定过程；

  - 额定电流稳定过程；

  - 试验电源断电、短路线断开、热电阻测量过程；

  - 试验结束、试验报告出具。

- 设置额定参数后、开始温升试验流程（干变）:

  - 绕组冷电阻测量；

  - 空载升温过程；

  - 试验电源断电、热电阻测量过程；

  - 额定电流升温过程；

  - 试验电源断电、短路线断开、热电阻测量过程；

  - 试验结束、试验报告出具。

- 拆除测试线、测温传感器、短路装置试验结束。

| 序号 | 设备名称 | 型号及主要参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 配变能效检试装置 |  | 1 |  |
| 3 | 多路无线温度测试仪 |  | 1 |  |
| 4 | 环境温度油杯 | 不锈钢 | 4 |  |
| 5 | 变压器负载短路排 | 5000A | 1 |  |
| 6 | 变压器负载短路线 | 400A | 1 |  |
| 7 | 测试线 |  | 1 |  |
| 8 | 电源线 | 3*10+1，50米 | 1 |  |
| 9 | 说明书 |  | 1 |  |
| 10 | 出厂检测报告 |  | 1 |  |
| 11 | 合格证 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |