[bookmark: _GoBack]配变智能温升检试装置租赁技术规范书
1. [bookmark: _Toc269360419]测试范围
额定电压：10/0.4（kV）
额定容量：30 - 2500 （kVA）
2. 测试项目

1) 变压器直流电阻测试；
2) 变压器空载损耗测量；
3) 变压器90%、110%空载损耗测量；
4) 变压器空载损耗波形校正；
5) 变压器空载电流测量；
6) 变压器90%、110%空载电流测量；
7) 变压器负载损耗测量（额定电流下）；
8) 变压器油顶层温度测量；
9) 变压器阻抗电压测量；
10) 变压器负载损耗电流折算；
11) 变压器负载损耗温度折算；
12) 变压器阻抗电压电流折算；
13) 变压器阻抗电压温度折算；
14) 变压器温升试验

3. 主要功能
1) 设备由直流电阻测试仪、功率分析仪、程控调压装置及高压测试线切换装置等部件组成，通过一次接线一键即可完成绕组直流电阻、空载试验、负载试验、温升等测试项目，得出能效等级测试结果。
2) 试验装置采用计算机控制，可以完成试验的所有测试功能，同时建立数据库自动出具测试报告。
3) 同时测量电压有效值、电压平均值，自动进行空载试验波形校正。
4) 可以测量电压电流谐波及失真度，同时显示波形及矢量图。
5) 可以进行90%、110%及额定电压下的空载试验。
6) 设备容量大可满足2500kVA及以下配电变压器额定电流负载试验。
7) 具有无线测温仪，直阻测试及负载试验时自动读取试品油顶层温度。
8) 负载试验配备两种规格自动短路装置，适用于不同系列段变压器自动短接。
9) 油浸式、干式变压器温升试验可以一键自动测试，试验系统可以自动完成油浸式变压器温升全过程试验，自动生成温升试验报告。
10) 试验系统配备无线测温仪，可以同时测量16个测试点，可以满足温升试验要求。
11) 具有安全警示灯，保证试验人员安全。
12) 试验系统通过无线网络可以将数据传送到云平台系统,实现数据远程共享及数据统计分析。

4. [bookmark: _Toc269360421]主要技术参数
	序号
	设备
	技术参数
	备注

	1
	直流电阻测试单元
	自动量程：一键测试三相电阻
测试电流：2mA~20A
测试范围：0.1mΩ～5kΩ
测试精度：±(0.2%+2字)
	

	2
	功率分析仪测试单元
	最大输出电压：1000V（线电压）
最大输出电流：200
测量电压量程：50V、100V、250V、500V、1000V
电压测量误差：±(0.1读数+0.1量程)
测量电流量程：5A、10A、20A、50A、100、200A
电流测量误差：±(0.1读数+0.1量程)
功率测量误差：±（0.2读数+0.2量程）（cosφ>0.2）
谐波测量：1-51次
谐波测量精度：1%
总失真度：1%
可显示电压电流波形及矢量图
	

	3
	HB6301
多路无线测温仪
	测试范围：-50~280 （℃）
测试精度：±0.1℃
	16路

	4
	1#负载短路装置
	短路电流：400A
短路控制：电气
	

	5
	2#负载短路装置
	短路电流：5000A
短路控制：电气
	

	6
	设备工作电源
	50Hz、380V，最大60A
	

	
	
	
	

	
	
	
	




5. 设备工作流程
为提高工作效率本试验系统采用一次接线操作流程，可以快速完成变压器能效测试。
一）能效测试工作流程
1． 测试线连接变压器试品高压出线端子及低压出线端子；
2． 安装低压自动短路线。
3． 启动试验装置，设置试品参数，一键开始自动测试。
（1） 首先自动进行空载试验，同时完成90%110%空载试验(按照空载接线方式
（2） 测试完成后换线，按照温升测试方式接线。
（3） 自动进行高压测电阻和低压测绕组电阻测试，设备自动断开短路装置。
（4） 绕组冷电阻测试完毕，开始进行负载试验，设备自动接通短路装，无需换线。
4． 以上测试完毕自动断电。
5． 进行能耗等级判定、数据上传。
二）温升测试工作流程

1、 变压器放置在试验场地，5米范围内四周不可以有其他物品。
2、 分别连接测试线到变压器高低压绕组，按变压器容量选择短路装置，安装自动短接线。
3、 安装环境温度测试油杯、变压器油顶层、散热器进出口等位置测温传感器。
4、 设置额定参数后、一键开始温升试验流程（油变）:
(1) 绕组冷电阻测量；
(2) 1.3倍额定电流升温过程；
(3) 额定损耗升温过程、温升稳定过程；
(4) 额定电流稳定过程；
(5) 试验电源断电、短路线断开、热电阻测量过程；
(6) 试验结束、试验报告出具。
5、 设置额定参数后、开始温升试验流程（干变）:
(1) 绕组冷电阻测量；
(2) 空载升温过程；
(3) 试验电源断电、热电阻测量过程；
(4) 额定电流升温过程；
(5) 试验电源断电、短路线断开、热电阻测量过程；
(6) 试验结束、试验报告出具。
6、 拆除测试线、测温传感器、短路装置试验结束。  


	序号
	设备名称
	型号及主要参数
	数量
	备注

	
	配变能效检试装置
	
	1
	

	3
	多路无线温度测试仪
	
	1
	

	4
	环境温度油杯
	不锈钢
	4
	

	5
	变压器负载短路排
	5000A
	1
	

	6
	变压器负载短路线
	400A
	1
	

	7
	测试线
	
	1
	

	8
	电源线
	3*10+1，50米
	1
	

	9
	说明书
	
	1
	

	10
	出厂检测报告
	
	1
	

	11
	合格证
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	











